시 방 서

대동 지식산업센터 전기공사 관급자재(승강기) 구매 설치

2019. 02

건설사업처 / 기술사업팀

제1장. 일반사항

1. 적용범위

본 규격서는 대동지식산업센터에 설치할 승강기의 제작 및 현장설치에 대하여 적용한다.

1-1. 승강로 본 전원 인입공사는 제외

1-2. 승강기 제작 및 설치

2. 관련법규

이 규격에 특별히 기술되지 않는 사항에 대하여는 건축법, 주택건설촉진법, 건설산업기본법, 전기공사업법, 승강기제조 및 관리에 관한 법률, 장애인․노인․임산부 등의 편의보장에 관한 법률, 장애인 편의시설 및 설비의 설치기준 등 관련법령에 적합하도록 제작․설치하여야 한다.

3. 승강기 성능

계약자는 이 규격서에 누락된 사항이 있더라도 승강기제조 및 관리에 관한법률에 따라 최상급의 원자재를 사용하여 통상적인 사용에서 전혀 지장이 없는 안전한 승강기 기능을 발휘하도록 제작 및 설치하여야한다.

4. 불명확한 부분 등의 해석

본 규격서의 승강기규격과 도면상 불명확한 부분에 대해 계약자는 반드시 기술표준원의 승강기 검사기준, 승강기의 검사 및 운용요령. 승강기 검사표준(KSB6831) 및 감독관과 협의 후에 그 결과를 시행하여야 하고, 도면과 다르게 제작할 시에는 감독관의 승인 후 시행해야 한다.

5. 사용자재

이 규격에 의거 사용할 자재는 한국산업규격(KS) 품질이상이어야 하며, KS품이 없을 때는 시중 최상급자재를 사용하여야 한다. 다만, 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에서 규정한 승강기부품은 법률에서 정한 안전인증 지정기관의 안전인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

(예비품 및 정비공구 포함)

6. 색상 및 무늬

승강기 내부마감 (강판도장)색상 등은 건물 내 ․ 외부의 색상을 고려하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

7. 안전관리

계약자는 승강기 승강로 내에 안전망 설치, 출입구에 위험표시판 설치 등 제반 안전조치를  취하여야 하며, 승강기 설치시 일어나는 안전사고에 대하여는 모든 책임을 진다.

8. 제출서류

계약자는 아래서류에 대하여 계약체결일로부터 7일 이내에 제출항목, 제출일정 등에 대하여 발주자와 협의하여야 한다.

가. 관련공정 도서 및 도면을 감독관에게 제출하여야한다

(1) 승강기 기본 LAY OUT(내부규격,오버헤드 등)

(2) 승강장 출입구 개구부

(3) 기계실 도면(승강로 측부)

(4) 피트(피트깊이, 사다리, 배수 등)

나. 공정표, 제작도면, 제작시방서, 기술자료 등을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

다. 준공시 준공도서 2부(설계도, 유지보수지침서 포함)를 제출하여야 한다.

9. 제작도면 승인

본 승강기는 “승강기의 검사표준규격(KSB 6831) 및 화물용 승강기와 승강로의 치수에 관한규격(KSB 6830)"에 의한 안전성이 충분히 확보될 수 있도록 진동. 소음 및 고주파 발생 등에 대한 장애 방지책을 구체적으로 수립하여 감독관의 승인을 득한 후 제조, 설치하여야 한다.

가. 제작전 : 승인용 제작도면 및 설명서 3부

나. 납품시

(1)납품에 따른 완성도면 및 취급설명서 3부

(2)공인기관 완성검사 확인증(사본포함) 3부

10. 승강기검사

가. 중간검사

레일, 권상기설치용 빔, 브라켓 설치 등과 같은 주요공정은 감독관의 중간검사를 받아야 하며, 중간검사 합격 후에 후속작업을 시행할 수 있다.

나. 완성검사

계약자는 승강기설치가 완료되면 승강기제조 및 관리에 관한 법률이 정하는 바에 따라 완성검사를 필한 후 검사필증과 비상연락번호를 승강기 카내부에 부착 하여야 한다.

11. 기타사항

가. 타 공사와 관련되는 승강기의 설치공사는 감독관과 반드시 사전에 협의 조율하여 공정이 지연되지 않도록 하여야 하며, 계약자는 건축 현장진행자와 상호간섭되는 건축사항에 대하여 사전에 충분히 검토 협의하여 승강기 설치로 인한 문제가 발생되지 않도록 하여야 한다.

나. 계약자는 승강기의 현장 반입 전에 반드시 모든 주요의장부분(도어, 문틀, 카벽 등)은 비닐보호 테이프 등으로 보양하여 표면의 훼손을 방지할 수 있도록 한다.

다. 계약자는 승강기 설치공사에 따른 소음, 진동 및 고조파 발생에 대한 방지대책을 구체적으로 수립하여 제작도면과 같이 제출하여 승인을 받은 후 설치공사를 시행하여야한다.

12. 비용부담

다음에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

가. 승강기내에 설치하는 기기설치공사 일체와 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

나. 승강기 설치완료 후 완성검사, 자체검사, 각종점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

13. 무상보수

승강기 설치 완료 후 계약자는 납품검사 완료일로부터 3개월 간은 무상으로 보수하여야 한다.

14. 납품 및 하자보수 재중

가. 계약자는 반드시 발주처에서 현장여건에 따라 제시하는 적정한 일정에 맞춰 승강기를 납품할 수 있어야 한다.

나. 계약자는 승강기제조 및 관리에 관한 법률시행령 제7조(승강기 사후관리)의 규정에 의거 사용설명서 및 품질 보증서를 교부하여야 한다. 또한, 사용자의 고의적 사고 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 승강기의 제조, 설치 하자에 대하여는 시운전 완료 후 3년간 품질을 보증하여야 하며, 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 대하여 모든 책임을 진다.

15. 시운전을 할 수 없는 경우의 납품검사

계약자는 계약완료일(납품기한)내에 승강기설치를 완료하고 계약자의 잘못이 아닌 것으로 인하여 시운전을 이행할 수 없는 경우에는 성능이행보증금을 납부하는 조건으로 납품검사를 신청할 수 있다.

제2장. 제작사항

0. 승강기 개요

(1) 건    명 : 대동 지식산업센터 승강기 구매설치

(2) 설치장소 : 대전 동구 계족로 143-23

(3) 승강기 규격

구분	규격	수량	비 고
승강기	승객용(장애인 겸용) 엘리베이터 / 15인승, 105m/min, MRL	4
	화물용 엘리베이터 / 3,000kg, 30m/min	1	기계실 있음

1. 기술사항

가. 승강기 규격 및 제원 : 【붙임 1】 참조

2.  승 강 카

(1) 승강카 대틀 (프레트 홈)

형강을 주재로하여 제작하며, 바닥 후레임은 “ㄷ” 또는 “C□ 형강제로 하고 카 후레임의 카 바닥과 카실과의 사이는 방진구조로 하며, 바닥 전면에는 3.2t 무늬강판으로 한다.

(2) 승강기 카내실

가. 카 내실은 뒷면에 형강으로 보강된 두께 1.5mm이상의 강판소부도장을 사용하여 벽판을 조립한다.

나. 카 내부 천정에 400*600mm 크기의 비상 탈출구를 설치하며 바깥쪽에서만 열릴 수 있는 구조로 하고, 비상 탈출구가 열렸을 때는 카가 운전되지 않도록 하여야 하며 또한, 환풍기를 설치 하여야한다.

다. 카 벽은 강판 소부 도장을 사용하여 제작한다.

(3) 카내 설비

가. LED등으로 된 조명기구를 천정 내에 설치한다.

나. 위치 표시기등(DIGITAL 방식)

다. 카 운전 조작반

라. 용도, 적재하중, 최대정원을 표시한 표찰

마. 비상통화장치

바. 축전지(용량 60분이상)를 사용한 정전시 비상등

사. 천정상부에는 점검용 콘센트, 점검용 저속수동 운전개페기, 안전스위치를 설치한다.

아. 도착 예보공(차임벨)

(4) 운 전 반

카 운전 조작반의 카바 프레이트는 스텐레스 3mm이상의 스텐으로 카내면과 조화있게 취부하고 조작반에는 다음것을 설치하여야 하며, 표기는 한글을 원칙으로 한다.

가. 전원용 개폐기

나. 카 조작용 버튼(계층 버튼)

다. 조명용 개폐기

라. 비상 정지용 개폐기

마. 행선방향 표시등

바. 도아 개폐 버튼

사. 비상 호출 버튼

(5) 카내 위치 표시기

DIGITAL방식에 의한 카의 위치 표시기로 카 운전 조작반 상부에 일체형으로 부착하며 3t 스텐레스 조립식 마감으로 계층숫자를 표시한다.

3.  화물용 승강기 기계실 내 기기

(1) 전 동 기

승강기용으로 특별히 설계, 제작된 것으로서 비교적 적은 기동 전류로 큰 회전력을 얻을 수 있고 빈번한 시동에도 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 제 어 반

제어반은 철재자립형으로 수전반, 신호반, 제어반을 일체수용하고 아래와 같이 제작한다.

가. 철재함 : 외함은 형강제의 틀에 두께 1.6㎜이상의 강판재를 사용하며 문을 여닫는 구조로 한다.

나. 제어반에는 엘리베이터의 안전 운전에 필요한 전자접촉기, 계전기 등을 취부하여야 한다.

다. 승강로에서 제어반과 제어기기의 연결은 강관 배관과 배선 닥트(아연도판1.0㎜ 이상)을 사용하여야 한다.

(3) 자동 착상 장치

카는 전압의 변동 5%이내, 주파수 변동 1%이내, 기계식 온도 10℃-40℃때 적재 하중의 범위 내 에서 운전 기술에 관계없이 정확히 자동 착상하는 장치를 갖추며, 그 허용 오차는 ±20mm 이내로 한다.

4. 승 강 장

(1) 승강장 출입문

가. 승강장 출입문은 3매문 상승 개폐형으로 한다.

나. 승강장 출입문은 두께 1.5mm 강판소부도장으로 처리하고 청결 깨끗하게 제작하여 견고 하게 설치한다. 문의 보강에는 형강 또는 강판재를 사용하며 도아행가 기타 부속 기구를 다는 곳에는 견고히 보강한다.

(2) 삼 방 틀

삼방틀은 두께 1.5㎜ 이상의 강판소부도장를 사용하여, 표준 제작하며 상부 막판을 취부하지 않는다.

(3) 문  턱

문턱은 CHECKED PLATE 3.2T로 승강장 바닥에 견고하게 고정한다.

(4) 위치 표시기 및 호출버튼

가. 위치표시기는 LIGHT EMITTING DIODE를 사용한 DIGITAL타입으로 계층 숫자를 표시하고, “사용중”의 표시 등을 포함한다.

나. 위치표시기는 전층 출입구 측면에 수직으로 설치하며 버튼과 일체형으로 한다.

다. 카바 플레이트는 스텐레스 헤어라인 3mm이상으로 하며, 상하 고정나사의 머리부분은 전면판과 일치되도록 한다.

라. 호출버튼은 푸쉬타입으로 한다.

(5) 도어 인터록크 스위치

각 출입구마다 1조씩 설치하여 운전중 승강장 출입문이 외부에서 열릴 수 없도록 완전히 채울 수 있는 인터록크와 스위치가 함께 작동하는 인터록크 스위치식으로 한다.

5. 승 강 로

(1) 레  일

가. 엘리베이터용으로 제작한 “T"형 레일이며, 그 길이는 5미터를 표준으로 한다.

나. 레일의 사용구분

카용 레일 24Kg/m이상, 카운터용 레일은 13Kg/m을 사용한다.

다. 레일은 피트 바닥에서 승강로 상부 스라브 밑까지 취부한다.

라. 레일은 3면 기계 정밀가공 마감으로 그 공차은 ±0.05mm로 한다.

마. 레일 브라켓트는 충분한 강도를 가진 앵글로 제작하고 승강로 벽 또는 보에 레일의

중심이 바로 놓이게 견고히 취부한다.

바. 레일의 윤활 장치는 스라이딩 가이드슈를 사용하고 윤활이 필요한 경우에는 레일에

적절한 급유를 하는 장치를 한다.

(2) 메인 로프

승강기용 메인로프의 안전계수는 10이상으로 한다.

(3) 카 가이드 슈

카 가이드슈는 스라이드 받침대의 탄성고무에 의하여 레일면을 적당한 탄력으로 운행 되도록 하며, 접촉압력을 용이하게 조정할 수 있는 구조로 한다.

6. 안 전 장 치

(1) 리미트 스위치

본 장치는 타 장치와 무관하게 설치한 전기 개폐기로서 카가 최상층 및 최하층에서 초과 승강치 않도록 자동적으로 작동하고 그 방향으로서의 운전을 감속 정지시킨다.

(2) 화이날 리미트 스위치

본 장치는 전기 개폐기를 승강행정의 상하 최종단에 취부하고 카가 현저하게 초과 승강하였을 경우 자동적으로 안전하게 정지 시킨다. 또한 본 장치가 작동할 경우에는 카 내의 조작으로는 엘리베이터의 운전이 불가능하게 된다.

(3) 과속 운전 장치 스위치

본 장치는 조속기에 설치한 전기 개폐기로서 카의 속도가 정격속도의 130%를 초과하기 전에 전동기의 입력을 차단하고 브레이크를 작동시켜서 카를 정지 시킨다.

(4) 비상 정지 장치

본 장치는 조속기에 연동된 기계적 안전장치로서 카의 속도가 130%를 초과하여 140%를 초과하기 전에 자동적으로 작동하여 레일을 파악, 카를 확실하게 정지하도록 한다.

(5) 완 충 장 치

승강로 최하단에 설치하며 카의 낙하시에 충경을 완화시켜주는 장치로 승강기 안전 설계기준 및 검사 규정에 일치된 것이라야 한다.

(6) 보 호 (APRON)

승강 도아와 카 바닥면의 간격을 일정치 이하로 하기 위하여 취부하는 보호판 (540㎜ 이상)으로서 카의 고장 및 정전등으로 인하여 중간층에 정지할 경우 승객이 카 문을 열고 나올 때 추락을 방지하는 장치를 한다.

(7) 과부하 안전장치

과부하시 부자가 울리고 도아가 닫히지 않도록 장치한다.

(8) 비상 구출 안전 장치

카의 비상 구출구를 열었을 때 전원을 차단하여 승강기가 동작하지 않도록 스위치를 설치한다.

(9) 조 속 기

속도가 비정상적으로 증가하면 자동적으로 동력을 차단하고 하강시에는 조속기 로프를 잡아 비상정지 시키는 장치를 한다.

(10) 수동 조작 핸들

정전으로 승강기가 중간층에 정지시 기계실에서 수동핸들 조작으로 사용층 레벨에 맞출 수 있도록 한다.

(11) 역, 결상 릴레이

배선 잘못이나 사고등으로 3상중 1상이 단선 또는 역상으로 결선되면 모타의 회전이 잘못 되므로 이러한 사고를 예방하기 위한 장치를 한다.

(12) 도아 안전 장치

가. 승강기의 전층 승강장 도아 또는 카 도아중 어느 한 도아라도 개방되어 있을 경우 승강기가 운행되지 않도록 한다.

나. 도아 닫힘 도중 승강장이나 카내 열림버튼을 누르거나, 물체가 도아에 끼었을 경우 (완전히 닫혀지지 않는 경우 포함) 도아는 다시 열려야 한다.

다. 카가 운행중이거나 착상 위치 이외의 위치에서는 절대로 도아가 열리지 않도록 하여야 한다.

라. 정원초과 또는 적재하중 초과시는 부저가 울리고 도아가 닫히지 않도록 하여야 한다.

(13) 정전시 자동구출장치(ARD)

7. 전기 배선

(1) 전기 배선

전기 배선공사는 내선규정 310-12항에 의하여 시공한다.

(2) 절연 저항

도전부와 대지간의 절연저항치는 아래 수치 이상이어야 한다.

* 전등 주회로    0.5MΩ         * 제어회로       0.2MΩ

* 전둥 주회로    0.5MΩ        * 제어회로       0.2MΩ

8. 기  타

(1) 계약자는 계약자 부담으로 승객용 엘리베이터가 병렬로 설치되는 2개소에 중간빔을 설치하여야 한다.

(2) 계약자는 방재실에 각 승강기에 대해 간이감시반을 설치하여야 한다.

9. 예비품 및 정비용 공구 (승강기 1대당)

∘ 점검등(코드부)       1개          ∘ 수동조작 절환용 열쇠    2개

∘ 출입문 열쇠          2개          ∘ 수동조작 핸들           1개

∘ 층표시기(HPI)        1개          ∘ 홀위치및버튼(HIB)       1개

∘ 상, 하향 버튼       각1조         ∘ 스패너 세트             1조

∘ 드라이버 세트       1조           ∘ 플라이어                1개

∘ 펜치                1개           ∘ 몽키렌치                1개

∘ 손 망치             1개           ∘ 기름치개                1개

∘ 구리스 주입구       1개           ∘ 공구 박스               1개

【붙임(1)】

승강기 규격 및 제원

1) 승객용 승강기(장애인 겸용)

구 분			규 격	비 고
승강장	승강기 사양		승객용(장애인 겸용) 엘리베이터 / 15인승, 105m/min, MRL	수량 : 4대
	출입문	형 태	전동식 2Door Center Opening (방화도어)
		재 질	스테인레스 미러 또는 하이그로시 등 동등이상	문양 제작승인시 지정
	카 내부	내 벽	스테인레스 미러 또는 하이그로시 등 동등이상	“
		바 닥	인조대리석
	삼방틀	형 태	광폭형 (방화재질)
		재 질	스텐레스 헤어라인
	막 판	형 태	방화재질
		재 질	스텐레스 미러 또는 동급이상
	호출버튼		마이크로 푸쉬버튼	문양 제작승인시 지정
	위치표시기	형 태	디지탈	”
		설치방법	상부 부착형
승강로	전 고		도면참조
	행정거리		“
	피 트		“
	오버헤드		“
	승강로면적		“
	완 충 기		“
기계실	기계실높이		-	기계실 없음
	기계실면적		-	기계실 없음

2) 화물용 승강기

구 분			규 격	비 고
승강장	승강기 사양		화물용 엘리베이터 / 3,000kg, 30m/min	수량 : 1대
	출입문	형 태	전동식 2Door Center Opening (방화도어)
		재 질	스테인레스 미러 또는 동등이상	문양 제작승인시 지정
	카 내부	내 벽	스테인레스 미러 또는 동등이상	“
		바 닥	인조대리석
	삼방틀	형 태	광폭형 (방화재질)
		재 질	스텐레스 헤어라인
	막 판	형 태	방화재질
		재 질	스텐레스 미러 또는 동급이상
	호출버튼		마이크로 푸쉬버튼	문양 제작승인시 지정
	위치표시기	형 태	디지탈	”
		설치방법	상부 부착형
승강로	전 고		도면참조
	행정거리		“
	피 트		“
	오버헤드		“
	승강로면적		“
	완 충 기		“
기계실	기계실높이		“	기계실 있음
	기계실면적		“	기계실 있음