부산시설공단

자갈치시장 노후 에스컬레이터 교체공사

공사설명서 및 시방서

2019.  02.

목  차

제1장 공사설명서

1-1 공사명	3

1-2 목적	3

1-3 위치 및 사양	3

1-4 개요	3

1-5 공사기간	3

제2장 일반지침서

2-1 공사일반	4

2-2 계획 및 시공관리	6

2-3 자재관리	9

2-4 현장관리	9

2-5 안전·보건 및 환경관리	9

2-6 준공	11

2-7 품질보증 및 기타	13

제3장 기술규격서

3-1 일반사항	14

3-2 설계기준	14

3-3 주요 구성품	15

3-4 주요 구성품 세부사항	15

3-5 예비품	25

제4장 철거 및 설치

4-1 공사일반	26

4-2 에스컬레이터 철거 및 설치	26

4-3 기타	27

제5장 시험, 검사 및 기타

5-1 적용	28

5-2 일반사항	28

제6장 가설공사

6-1 가설칸막이	29

제7장 별첨

7-1 에스컬레이터 명세서	30

제1장  공사 설명서

1-1. 공사명 : 자갈치시장 노후 에스컬레이터 교체공사

1-2. 목 적

자갈치시장 특성상 해수사용에 따른 에스컬레이터 부식 등 노후가 심각하여 안전사고예방 및 이용시민 불편해소를 위하여 교체공사를 시행코자 함

1-3. 위치 및 사양

대상호기	수 량	규격 및 사양			비 고
		구 분	교체 전	교체 후
자갈치시장 에스컬레이터 (1층->2층)	1대	기 종	BT2	S-BT	인버터 기동방식으로 속도 25 m/s
		동 력	7.5㎾	11kw
		속 도	30 m/s	25 m/s
		형 식	1200형	1200형

1-4.개 요

가. 에스컬레이터 (1층→2층 상행) 1대 교체: 주요자재 옥외용

1) TYPE : S-BT, 1200 TYPE

2) RISE :  5400mm

3) FLAT STEP : 2-STEP

4) SPEED : 25 m/s

5) FLOOR PLATE : STAINLESS STEEL + 미끄럼방지코팅

6) STEP : ALUMINUM(검정) + 미끄럼방지코팅

7) TRUSS : 용융아연도금

8) 기타 세부사항「제3장 기술규격서」 참조

1-5. 공사기간 : 착공일로부터 120일

제2장  일반지침서

2-1 공사일반

2-1-1 적용범위

가. 본 공사지침서(이하 “지침서”라 합니다)는 부산시설공단이 발주한 “자갈치시장 노후 에스컬레이터 교체공사”에 적용합니다.

나. 에스컬레이터는 승강기시설안전관리법, 건축, 기계설비 및 전기관련법규 또는 산업안전보건법, 소방법 등에 의한 형식․승인 제품으로서 최상급 원자재를 사용하여야 한다.

다. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 물품구매계약 일반조건 및 물품구매계약 특수조건 등 계약조건에 따른다.

2-1-2 용어의 정의

가. “발주기관”라 함은 부산시설공단을 말합니다.

나. “계약상대자”라 함은 발주기관과 계약한자를 말합니다.

2-1-3 설치장소 및 설치수량

대상호기	수 량	규격 및 사양			비 고
		구 분	교체 전	교체 후
자갈치시장 에스컬레이터 (1층->2층)	1대	기 종	BT2	S-BT	인버터 기동방식으로 속도 25 m/s
		동 력	7.5㎾	11kw
		속 도	30 m/s	25 m/s
		형 식	1200형	1200형

2-1-4 제작기준

가. 계약상대자는 본 지침서 “제3장 기술규격서”에 따라 자갈치시장에 설치된 에스컬레이터 및 자동제어시스템과 호환이 가능하도록 에스컬레이터를 제작 ․ 설치하여야 합니다.

나. 에스컬레이터는 승강기시설 안전관리법 등 기타 관련법령에 의하여 제작 ․ 설치, 시험 및 검사를 하여야 하며 승강기검사기준에 적합하여야 합니다.

2-1-5 용어의 해석

본 지침서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우 계약상대자는 발주기관의 해석 및 의견을 확인하여야 하며 입찰 및 계약 후에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 그 결과에 따라야 합니다.

2-1-6 현장조사

계약자는 계약 후 사전에 현장을 반드시 확인하여 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 하며, 당초와 변경이 있을 때는 공사감독에게 보고 후 설계제작에 반영하여야 한다.

2-1-7 단위

길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 미터법(M,K,S)으로 표시함을 원칙으로 하되 불가피한 경우 발주처와 협의 조정 할 수 있다.

2-1-8 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 당해 공사에 해당하는 해당분야 건설산업기본법에 적합한 현장대리인으로 임명하여 공사 현장관리 및 공사시행시 현장에 상주하여야 하며, 관계서류의 작성과 준공검사의 입회 및 시운전 입회 등 책임을 집니다.

나. 본 공사는 기존 구조물에 설치하여야 하므로 계약상대자는 구조물 범위 내에서 발주기관 실정에 맞추어 승강기를 제작ㆍ설치함을 원칙으로 하며, 모든 자재도 이에 적합하여야 합니다.

다. 계약상대자는 에스컬레이터 제작 전 제작도서를 작성, 승인을 받아야 하며, 승인도서에 누락, 오류 등이 있는 경우 공사감독과 협의, 에스컬레이터 설계․제작․설치 시험 및 검사, 시운전 등에 반영하여 적기에 공사가 완료될 수 있도록 조치하여야 합니다.

라. 공사 시공 중 현장 여건변경, 발주기관의 요청 등의 사항이 발생할 경우에는 현장대리인은 검토의견서를 첨부하여 발주기관에 통지(협의)하여야 하며, 그 결과에 따라 공사를 시행하여야 합니다.

마. 계약상대자가 발주기관에 통지하지 아니하고 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성부분으로 인정하지 않으며, 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주기관의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 합니다.

바. 계약상대자는 현장대리인 등 당해 공사를 위하여 계약상대자가 임명·지정한 고용인, 자재(장비포함) 납품자 등이 공사기간 중 해당공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임이 있으며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

사. 계약상대자는 공사 목적물을 발주기관에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임은 계약상대자에게 있으며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

아. 본 공사는 많은 고객이 이용하는 발주기관 사업장 내에서 이루어지는 공사이므로 고객통행 및 직원의 근무에 지장이 없도록 통제에 적극 협조하여야 하며, 이상 상황 발생 시 즉시 발주기관에 보고하고 신속히 정상 조치하도록 하여야 합니다.

자. 계약상대자는 공사기간 동안 시설물이 훼손되지 않도록 적극적인 조치를 하여야 하며, 파손 시 계약상대자 부담으로 원상복구 하여야 합니다.

차. 공사감독의 업무협조

1) 계약상대자는 발주기관 공사감독의 업무수행에 적극 협조 및 지시에 따라 공사를 수행하여야 합니다.

2) 감독자는 다음 사항에 해당될 경우 공사의 일시 또는 전면중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때 계약상대자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정조치 하여야 하고 이로 인하여 공사기간연장 등을 요구할 수 없습니다.

가) 안전에 관한 제반의 관리상태를 점검하여 미흡하거나 잘못된 사항이 발견된 때

나) 본 지침서에 명기된 계약상대자의 의무사항을 지키지 아니할 때

다) 공사감독의 정당한 업무지시에 불응할 때

2-2 계획 및 시공관리

2-2-1 공사 협의 및 조정

가. 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰을 방지하고, 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 시공한계, 시공순서, 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사시설물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사 관련자들과 면밀히 협의·조정하여 최선의 시행방안을 도출한 후에 공사에 임하여야 합니다.

나. 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰 방지를 위한 협의 및 조정 결과 설비의 성능저하 방지를 위하여 설계변경이 불가피한 경우에는 발주기관에 설계변경을 요청할 수 있습니다.

2-2-2 현장대리인 선정

가. 계약상대자는 건설산업기본법 시행령, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 등 관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 선임하여야 합니다.

나. 계약상대자는 현장대리인을 선임 시 이력서, 기술자격증 사본, 재직증명원을 첨부하여 발주부서에 제출하여야 합니다.

다. 계약상대자는 현장대리인이 타 공사와 중복 등재 되는 경우가 없도록 하여야 합니다.

라. 현장대리인은 에스컬레이터 설치와 관련하여 현장의 안전관리 등 업무에 대하여 총괄책임이 있습니다.

마. 현장대리인은 에스컬레이터 설치 및 철거작업 중 현장을 떠나지 말아야 하며, 부득이한 경우에는 발주부서와 사전 협의를 하여야 합니다.

바. 기타 계약상대자는 동 건에 대하여 전 업무를 총괄하는 책임자급 총괄관리자를 선임, 통보하여야 합니다.

2-2-3 제출물

가. 공사 예정공정표

1) 공사 예정공정표는 동 공사 공정에 적합한 공정표를 작성하여야 합니다.

2) 현장공정표에는 제작물품 반입, 설치계획 및 시운전, 현장 정리정돈, 공인기관 검사․           검수, 인수인계 등이 포함되도록 작성하여야 합니다.

나. 도면승인

1) 계약상대자는 계약체결 이후 발주기관과 기술협의를 통하여 상세 규격 등을 확정하고 계약 후 30일 내에 다음 각 호의 사항이 포함된 승인도서를 제출하여 발주부서의 승인을 받은 후 관련 공사에 착수하여야 하며, 최종 승인된 사항에 대하여 1부를 작성하여 발주부서에 제출하여야 합니다.

2) 기간 내에 제출이 어려운 자료는 사전에 제출시기 등을 발주부서와 협의하여 조정 할 수 있습니다.

3) 계약상대자는 현장여건(측량확인 등)을 반영하여 에스컬레이터 제작 승인도서를 작성하여 제출ㆍ승인을 받은 후 제작하여야 합니다.

4) 승인도서는 아래의 항목으로 구성되며 에스컬레이터의 외형도, 조립도, 설치도 및 아래의 주요부품에 대한 도면 등이 포함되어야 합니다.

가) 기술규격서

나) 구조체 상세도

다) 현장 설치도

라) 주요구성품 상세도면 및 회로도

① T/M(모터, 감속기, 브레이터), 스프라켓, 축, 스텝 등 도면

② 트러스, 핸드레일, 승강장 발판, 조작스위치, 안전장치, 자동운전장치 등

③ 모터 사양, 각부 베어링 및 롤러 규격, 제어반 사용부품 명칭 및 규격 등 유지관리에 필요한 부품명칭

마) 제어반의 외형도, 결선도(단선도, 제어회로도)

바) 전원, 접지 계통도

사) 케이블 결선도

아) 주요 구성품에 대한 시험성적서 또는 인증서

5) 계약상대자가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가제출을 요구할 수 있으며 도면을 수정하였을 경우 최종 승인도면을 작성 제출하여야 합니다.

6) 계약상대자가 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 도면승인 절차에 따라 변경 승인을 받아야 합니다.

다. 공사용 자재 관련 자료

공사용 주요자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함합니다.)는 반입 전 감독원의 승인 또는 지시를 받아 반입해야 하며, 감독원은 필요시 품질기준 등을 요구할 수 있습니다.

라. 공사사진

공사 시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 감독의 지정장소 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 사진으로 기록, 사진첩으로 정리하여 하며, 준공시 감독에게 제출하여야 합니다.

마. 신고 및 인·허가 신청서류

1) 계약상대자는 계약이행을 위하여 필요한 관계기관 신고 및 인․허가에 관련한 설계도서 작성, 신청서류, 관계기관과의 협의 및 착공·준공에 필요한 수속업무를 발주기관을 대신하여 수행하여야 합니다.

2) 계약상대자는 구법(2017.1.28.자 폐지) 「전기용품안전관리법」제15조(안전인증대상전기용품등의 안전인증), 승강기시설안전관리법 제13조(승강기의 검사)에 의한 안전인증을 입증하는 서류와 완성검사필증을 준공검사 전 제출하여야 합니다.

바. 폐기물 처리 확인서류

계약상대자는 발생된 폐기물을 관련법에 적합하게 처리하고 즉시 증빙서류를 감독에게 제출하여야  합니다.

2-2-4 공사수행

가. 계약상대자는 에스컬레이터의 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며 모든 부품과 시스템은 정상동작 상태에서 파손이나 변형 없이 충분한 강도와 성능을 갖도록 보증하여야 합니다.

나. 에스컬레이터를 제작 ․ 설치함에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우에는 계약상대자는 발주부서와 협의 후 보완하여야 합니다.

다. 계약상대자는 에스컬레이터의 설계, 제작, 설치를 위해 관련구조물을 정밀하게 현장 실측하여 제작설치 하여야 합니다.

라. 계약상대자는 도면 승인 후 발주부서에서 요구 시 계약의 이행사항 및 공정현황을 정기적으로 서면 통보하여야 하며 발주기관 필요에 의거 수시통보를 요구할 경우 이에 응하여야 합니다.

마. 계약상대자는 계약문서에 위반됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 기관의 시정요구 또는 이행촉구지시가 있을 때에는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 합니다.

바. 계약상대자는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등에 의거 하도급관리를 적정하게 수행할 수 있어야 합니다.

2-2-5 설계변경

가. 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정하여야 합니다.

나. 규격(층고 ±0.3m이상/대당) 및 형식(1200형/800형, 2Step)의 변경으로 인한 계약금액의 변경은 계약된 동일형 장비의 층고 m당 단가를 산출하여 적용해야 합니다.

다. 계약체결 후 구조물 설치 불가 등 발주기관의 불가피한 사유로 계약물량 변경(감)이 발생할 수 있으며, 해당 현장의 승강기 제작도면 승인 전 일 때에는 계약물량 변경조정에 응해야 합니다.

라. 발주기관의 불가피한 사유로 설치위치가 변경 될 경우 계약상대자는 발주기관과 상호 협의하여 변경된 위치에 설치될 수 있도록 협조하여야 합니다.

마. 계약조건에 따라 계약수량, 설치위치, 설치규격 변경 등 중대한 계약변경 사유가 발생할 경우 관련법규 및 규정에 따라 처리하여야 합니다.

2-3 자재관리

2-3-1 적용기준

공사용 자재 중에서 이 공사지침서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어있는 품목은 그 품질 기준에 적합한 신품을 사용하여야 합니다. 다만 해당 설계 도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용합니다.

2-3-2 단일규격자재 사용

하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일 규격의 자재를    사용하여야 합니다.

2-4 현장관리

2-4-1 고객보호 및 민원방지

가. 계약상대자는 철거, 설치 작업 시 자갈치시장 이용고객에게 불편함이 없도록 작업현장을 보완한 후 작업을 실시하여야 합니다.

나. 본 공사는 많은 고객이 이용하는 발주기관 사업장 내에서 이루어지는 공사이므로 고객통행 및 직원의 근무에 지장이 없도록 작업 시 사전에 발주부서는 물론 현장 운영자와 협의 하여야 하며, 이상 상황 발생 시 즉시 발주부서에 보고하고 신속히 정상 조치하도록 하여야 합니다.

2-5 안전․보건 및 환경관리

2-5-1 일반사항

가. 건설공사의 안전․보건 및 환경관리는 관련 법규와 이 공사 지침서에서 정한 기준과 책임 소재에 따라 업무를 수행하고 근로자의 안전과 보건에 관한 사항을 준수하여야 합니다.

나. 계약상대자는 본 계약을 이행함에 있어 사고가 발생되지 않도록 철저한 예방활동은 물론 제반 안전대책을 수립 시행하여야 합니다.

다. 계약상대자는 가설 비계 발판설치 및 작업등 설치 시 안전규정에 따라 설치하여 전도, 추락, 감전사고가 일어나지 않도록 공사장 안전관리에 철저를 기하여야 합니다.

라. 에스컬레이터 자재 반입, 반출 및 설치를 위한 고정 및 지지철물 설치시 철물에 대한 보양을 철저히 하여 이용고객 통행시 안전사고가 발생하지 않도록 각종 안전조치(안전울타리, 안전표지판 등)를 제 규정에 맞도록 설치, 관리하여야 합니다.

마. 현장에 가설 울타리 등을 설치 할 경우에는 사전 공사감독자와 협의 후 통행인의 안전에 이상이 없도록 설치하여야 합니다.

바. 안전관리 및 보상의 책임

1) 계약상대자는 공사 전 작업자 안전교육을 실시하여야 하여야 합니다.

2) 계약상대자는 작업자에게 에스컬레이터 해체 및 설치 시 협착, 낙하물, 추락 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 안전보호구 등 개인보호구 지급하고 착용을 철저히 하도록 하여야 하며 사전 위험요소를 발굴하여 조치 후 작업하여야 합니다.

3) 용접기 사용시 감전사고 방지를 위해 전격방지기를 부착하여야 하며, 용접기 5kW 이상은 반드시 3상 380V 전원을 사용하여야 합니다.

4) 본 사업 과정에 발생하는 안전사고에 대하여는 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

2-5-2 산업안전보건관리비 및 환경관리비

가. 산업안전보건관리비의 사용

- 산업안전보건관리비는 국토교통부 고시 건설 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준          에 따라 건설사업장에서 근무하는 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만             사용하여야 하며, 계약상대자는 사용 실적에 따라 매월 및 기성 또는 준공검사원 제          출시 감독 또는 관계인에게 산업안전보건관리비 항목별 세부 사용내역 집행영수증            사본을 제출하여야 합니다.

2-5-3 환경관리

가. 계약상대자는 철거 공사 전 공사장 비산먼지 방지대책에 의거한 분진 비산방지 조치를 하여 작업을 시행하여야 합니다.

나. 계약상대자는 현장 내 분진이 발생하지 않도록 작업시간 및 방법을 조정하여 분진 발생량이 최소화시킬 수 있도록 하여야 합니다.

다. 공사 시행 시 소음발생이 최소화 되도록 하여야 합니다.

라. 계약상대자는 작업장을 항상 깨끗하게 유지하고 작업 후에는 뒷정리를 하여야 하며 환경공해(소음, 분진, 용접가스 등)로 인하여 종사자 및 고객들에게 피해가 없도록 하여야 합니다.

마. 계약상대자는 환경의 보전을 위하여 관련 법령에서 규정된 환경관리계획 수립 및 이행 등의 의무를 이행하여야 합니다.

바. 사용 자재는 시공계획에 따라 적정량을 반입하고 일정장소에 안전한 상태로 정리 정돈하여야 합니다.

사. 작업구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정돈된 상태로 유지해야 하며, 야간작업 시에는 영업개시 이전에 작업을 완료하여 업무에 지장이 없도록 하여야 합니다.

아. 필요시 현장에 가설 울타리 등을 설치 할 경우에는 사전 감독원의 승인을 받아야 하며 통행인의 안전에 이상이 없도록 설치하여야 합니다.

자. 석면이 포함된 모든 공사용 자재에 대하여는 공사현장에 반입, 보관 및 사용을 일체 금지해야 합니다.

차. 공사로 인한 발생 잔재의 폐기물은 현장 외부로 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이 당일반출 불가시 지정 용기에 담아 현장 일정장소에 정리 정돈하여 보관 후 조속한 시일 내에 반출시켜야 합니다.

카. 작업으로 인한 미세먼지 또는 부유물 발생 시 즉각 배출될 수 있도록 현장조치 후 작업에 임해야 합니다.

2-5-4 화재예방

가. 현장대리인은 작업 전 안전 및 화재예방에 관한 교육을 작업자에게 실시하여야 합니다.

나. 계약상대자는 현장 내 화재가 다수의 인명 및 재산피해에 치명적임을 유의하여 화재예방에 철저를 기하여야 하며, 작업자는 화재예방을 위하여 현장 내에서 흡연을 금지합니다.

다. 에스컬레이터 설치 중 화기사용이 불가피한 경우에는 화재예방을 위하여 사전에 「고위험 화기작업 사전신고서」를 제출하여 승인을 받은 후 2인 1개조로 작업을 시행하며, 현장대리인이 입회하는 등 사전 화재방지대책을 강구 후 작업에 임하여야 합니다.

라. 작업장에는 화재예방을 위하여 청정소화약제 소화기 3.0㎏용 이상 등을 현장에 비치하고 화재의 우려가 있는 곳은 물을 뿌리고 정리정돈 후 작업에 임하여야 합니다.

마. 특히, 각종 배관의 절단 및 용접작업 등 불꽃이 튀는 작업은 화재가 발생하지 않도록 비석면 용접포 사용 및 소화기를 비치하고 주위 시설물을 보호할 수 있도록 안전방호 시설 조치하고, 반드시 소화기를 비치한 후 작업에 임하여야 합니다.

2-6 준  공

2-6-1 검사

가. 에스컬레이터 교체 완료 후 관련법에 의거 완성검사 시행 전 승인도서를 우리공단으          로 제출하여야 하며, 완성검사 후 반드시 검사필증을 교부받고, 준공검사요청 시 그 결         과를 포함하여 감독에 제출하여야 한다.

나. 물품의 성능 및 품질보증을 승강기 제작ㆍ설치에 필요한 모든 공공기관 시험성적서             (인증서)는 계약자가 획득하여야 하고, 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 한다.

2-6-2 시운전 및 조정

계약상대자는 모든 공사완료 후 계약 설계도서에 부합되도록 분야별 전문기술자를 현장에 파견하여 에스컬레이터를 조정하여 종합시운전을 실시하여야 합니다.

2-6-3 준공서류

가. 종류 및 내용

1) 준공도	3매

2) 준공도면(A3 반접도면)	3부

① 준공도면(외형도, 상세도, 각 주요부품도, 전기회로 포함)	각 3부

② 시험 및 검사성적서(원본포함)	각 3부

③ 승강기검사합격증명서(원본 기기별 현장 케이스에 부착) 사본 제출	2부

④ 안전인증서	3부

⑤ 승강기 품질보증서(원본포함)	3부

⑥ 구조계산서	3부

3) 운전 및 유지관리 지침서	3부

4) 시운전 결과 보고서	3부

5) PLC 프로그램(소스 프로그램 포함) 및 자료	3부

6) 인버터 유지관리 자료

① 매뉴얼	3부

② 기기별 인버터 파라메타 Back-Up 파일 또는 설정값	3부

③ 인버터 프로그램 또는 로더(인버터에 취부)	기기당 1개

7) A/S 이행계획서	3부

8) 준공내역서	1부

9) 공사 사진철(JPEG 파일 등)	1부

10) 기타 시공상 특기한 사항에 대한 보고서 등	1부

① 교육훈련 실시확인서	1부

② 예비품 인수증	1부

③ 기타	1부

11) 기성검사 시 제출 도면(유지관리용 도면)	2부

- 외형도(승인도 포함), 전기회로도

- 승강기검사합격증명서 및 승강기 품질보증서 사본

- 승강기 완성검사 신청 기술서류 사본

나. 계약상대자는 승강기시설안전관리법에 의거 승강기의 사후관리에 필요한 승강기 보수용   부품의 공급기간은 10년으로 하여야 합니다.

다. 기타 요청자료는 사전에 발주부서와 상호 협의하여 제출하여야 합니다.

2-6-4 준공청소

오물, 먼지, 녹, 얼룩 등에 대하여 시설물 운영에 지장이 없도록 준공청소를 하여야 합니다.

2-7 품질보증 및 기타

2-7-1 품질보증

가. 계약상대자는 승강기시설안전관리법 시행령 제7조 1항에 의거 승강기 품질보증서를 교부하여야 하며, 내용에는 품질보증기간, 업체명 및 주소, 전화번호, 에스컬레이터 사용 관리 요령 등에 관한 것을 기재하여 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 승강기시설 안전관리법 제10조 ①항에 의거하여 사후관리에 필요한 승강기보수용품을 사전에 확보한 후 발주부서 요청 시 신속히 제공하여야 합니다.

다. 발주부서가 승강기시설 안전관리법 시행령 제7조 1항에 의거 “품질보증기간” 동안 계약상대자가 교부한 사용설명서에 따라 정상적으로 사용 ․ 관리를 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 계약상대자가 이를 무상으로 정비하여야 하며 무상정비 요청을 받은 사항에 대하여 이의가 있을 시에는 계약상대자 책임으로 이를 증명하여야 합니다.

2-7-2 하자처리

가. 본 지침서에 의하여 제작, 설치된 에스컬레이터의 하자보증 시작일은 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날이고, 하자담보 책임기간은 3년으로 합니다.

나. 계약상대자는 하자발생 통보받을 경우 즉시(30분이내) 도착하여야 하며, 하자처리 중 자재를 교체할 경우 기존 제품과 동등 제품 또는 그 이상의 제품을 사용하여야 합니다.

2-7-3 성능안정화 및 책임보증기간

가. 계약상대자는 에스컬레이터 성능안정화를 위하여 완성검사 완료 후 정상 가동일로 부터 6개월 해당 월 말일까지 책임보증기간으로 하며, 월간 자체점검 계획을 포함한 유지관리 계획서를 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 합니다.

나. 책임보증기간 내 발생되는 모든 장애에 대하여는 계약자의 책임으로 전량 무상 수리․교체하여야 한다.

다. 책임보증기간 동안은 월 1회 이상의 정기점검과 검사일지를 작성하여 우리공단 관리 담당자에게 제출하여야 하며, 매월 실적과 계획을 공단요구 양식에 의거 작성 관리자에게 제출하여야 한다.

라. 하자담보책임기간 내 발생한 설계․재료 및 제작 불량 등 계약자의 귀책사유로 발생한 고장에 대하여는 계약자가 모든 책임을 지며, 무상으로 수리․개조 또는 교체하여야 한다.

제3장 기술규격서

3-1 일반사항

3-1-1 본 규격서에서 정하는 자갈치시장에 설치되는 에스컬레이터는 이용고객의 편의와 안전을 기할 수 있는 성능의 구조이어야 합니다.

3-1-2 본 규격서에 따라 제작되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을 고려하여  상호 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 합니다.

3-1-3 운행시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘하여야 하며 정숙하게 운전될 수 있도록 설계되어야 합니다.

3-1-4 외관이 미려하고, 운전, 보수, 점검 등 유지관리의 편의성을 고려하여 제작하여야 합니다.

3-1-5 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작 ․ 설치하여야 합니다.

3-1-6 에스컬레이터 설계 및 제작 시 행정안전부고시 제2017-1호 승강기 검사기준[별표3 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조] 기준에 적합하도록 설계, 제작, 설치되어야 합니다.

3-2 설계기준

3-2-1. 일반조건

가. 운전환경조건 : 에스컬레이터의 구성품은 주위환경 온도 -20∼+40℃, 습도 5∼95% 범위 및 지하공간에서도 정상 기능이 발휘될 수 있도록 제작, 설치되어야 합니다.

나. 운전시간조건 : 1일 20시간, 365일 가동 (가동시간 7,300시간/년)

다. 설계수명 조건(구동부) : 100,000시간 이상

3-2-2. 제원

가. 규    격 :「별첨 7-1 에스컬레이터 명세서」 참조

나. 용    도 : 승객용

다. 운전방식 : 전자동 키 스위치 조작 승강 가역식

라. 제어방식 : 인버터 제어에 의한 속도 가변운전 방식

마. 속    도 : 25m/min

바. 수송능력 : 6,000명/시간

사. 유 효 폭 : 1,200㎜ (스탭폭 1,002㎜)

아. 층    고 : 5,400mm

자. 경사각도 : 35도

차. 권 상 기 : 상부 트러스내 설치(판넬은 2중문으로 제작설치)

카. 사용전원 : 3Φ 4W 380V/220V  60㎐

타. 기타장치

1) 스커트 디플렉터

2) 역회전 방지장치

3) 진입방지봉

4) 안내방송 장치

5) 포스트빔(자동운전 장치)

6) 핸드레일 시스템

7) 윤활유 공급 장치

3-2-3. 주요 규격

가. HAND RAIL	: 특수합성고무(국산제품)

나. HARD RAIL FRAME  : STAINLESS STEEL HAIRLINE 마감

다. DECK COVER	: STAINLESS STEEL HAIRLINE 마감

라. SKIRT GUARD	: STAINLESS STEEL HAIRLINE

마. SKIRT FINISH     : ANTI-FRICTION COATING

바. PANEL	: 투명강화유리(10mm이상)

사. COMB	: ALUMINIUM

아. FLOOR PLATE	: STAINLESS STEEL + 미끄럼방지코팅

자. STEP	: ALUMINUM(검정) + 미끄럼방지코팅

차. DEMARCATION LINE  : YELLOW PAINTED

카. TRUSS             : 용융아연도금

3-3 주요 구성품

가. 트러스                         나. 구동 및 제동장치

다. 스텝 및 스텝체인               라. 난간

마. 핸드레일                       바. 제어반 및 인버터

사. 역회전 방지장치                아. 랜딩플레이트

자. 조작반                         차. 안전장치 및 기타장치

3-4 주요 구성품 세부사항

3-4-1. 트러스

가. 각파이프 구조로 되어 운전 중 스텝 및 난간 등 모든 하중에 지탱할 수 있는 구조여야 하고, 트러스의 하면은 기름 누유를 방지할 수 있도록 구조로 제작한다

나. 트러스 각 부재의 강도는 안전율 5이상이어야 하고 스텝 및 스텝 체인 롤러가 주행하는 트랙의 재질은 내마모성 있는 강재를 사용 한다.

다. 트러스 용융아연도금의 시험 및 검사는 KS D 0201(용융아연도금의 시험방법) 에 따라 품질관리를 하여야 합니다.

라. 제작 후 주위의 수분으로부터 주부재의 손상과 기타 이물질로부터의 손상방지를 위해 도장 전 녹 제거를 위한 표면 처리를 하여야 하며, 광명단 또는 방청페인트로 녹막이 도장 후 용융아연으로 도금하여야 하며, 최소 용융아연도금은 85㎛ 이상으로 하여야 합니다.

3-4-2. 구동 및 제동장치

가. 감속기

고효율의 웜기어를 내장하는 주철재 기어상자로 되어 있으며 안전율은 5이상으로 하고

소음을 최소화 하기 위해 방음, 방진구조로 한다.

나. 전동기

1) 보호 등급(IP54이상) 및 효율이 우수한 에스컬레이터 전용 제품을 사용하며, 고효 율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정에 의한 고효율 인증을 획득한 고효율 삼 상 유도 전동기를 사용한다.

2) 극수는 4극 또는 6극으로 한다.

3) 절연은 F종으로 한다.

다. 주 브레이크

1) 품질 경영 및 공산품 안전 관리법에 따른 기준을 만족하고 안전 인증을 획득한 제품으로 제작한다.

2) 균일한 감속 및 정지상태(제동운전)를 지속할 수 있는 브레이크 시스템으로서 감속기

입력축에 부착 한다.

3) 보수목적으로 에스컬레이터를 움직일 수 있도록 브레이크를 수동으로 풀리게 할 수

있도록 수동 권취 장비를 별도로 설치하도록 한다.

4) 운전방향에 관계없이 정격하중하의 어떤 하중에서도 작동 되어지도록 한다.

라. 보조브레이크(역주행 방지장치)

1) 역주행 방지장치는 다음과 같은 조건이 될 경우 신속하게 작동되어야 하며 작동시 부품이 손상되지 않는 구조이어야 합니다.

가) 주전원 공급 차단

나) 주구동 체인 이완 또는 파단

다) 주브레이크 작동 불능

라) 감속기 기어마모 등 구동스프라켓과 동력 분리 시

2) 단전 후 급전 시 보조브레이크 감지스위치 자동통전으로 보조브레이크를 정상 복구하도록 구성하여야 합니다.

3) 보조브레이크는 더블브레이크 등을 활용하여 1개소 설치하되 정격토크 값을 표기한 명판을 잘 보이는 곳에 부착하여야 합니다.

4) 주브레이크와 동시에 동작될 수 있으며 동시에 동작될 경우 주브레이크에서 규정한 제동거리를 준수 하여야 합니다.

5) 역전 방지장치는 한쪽방향으로 운행 중 급정거 할 때에는 하중에 의해 역전되는 것을 방지하여 안전사고를 예방 하여야 합니다.

6) 보조브레이크 동작시 감속도는 0.1 ~ 1 ㎨ 이하이어야 합니다.

마. 체인(주 구동 및 핸드레일체인)

1) 주 구동체인 안전율은 5이상 및 핸드레일 체인 안전율은 10이상(적용하중은 6000N/㎡)으로 하여야 하며, 체인의 규격은 안전도를 고려 용량에 따라 정하여야 합니다. 다만, 안전상 또는 계약상대자의 설계조건 변경 등으로 인하여 부득이 규격변경이 요구될 경우에는 공사감독자 사전승인을 받아야 합니다.

2) 핸드레일체인 하부 오일받이 바닥에는 우레탄재질의 체인가이드를 부착하고, 주 구동체인 상부에는 오일 비산방지 및 안전을 위한 덮개를 전체길이에 견고하게 설치하여야 합니다.

3-4-3. 스텝 및 스텝체인

가. 스 텝

1) 스텝은 부하되는 최대하중에 대하여 충분한 강도를 갖는 알루미늄제를 사용하고 안전율 은 5이상으로 한다.

2) 스텝 트레드와 스텝 라이저는 스텝이동 방향과 평형하게 홈이 있어야 하며 경사부에서 수평으로 이동시 인접한 것이 맞물려 들어가도록 한다.

3) 수평으로 이동시 스텝과 트레스간 단차는 최대 4mm 이내가 되어야 하며 승객의 안전을 위하여 수평으로 스텝은 최소로 2개가 되도록 한다.

4) 전, 좌우의 끝단에 황색의 안전표시테를 표시한다.

5) 승객의 안전을 위하여 미끄럼방지코팅이 적용된 스텝이어야 한다.

6) 에스컬레이터 고장 시 어떠한 부위에서도 보수가 가능 할수 있도록 스텝의 탈착이 가능 구조로 한다.

7) 품질 경영 및 공산품 안전 관리법에 따른 자율안전 인증을 획득한 스텝으로 제작할 수 있도록 한다.

[그림1 스텝 주요 치수]

나. 스텝체인

1) 스텝 양측에 연결되어 연속적으로 구동될 수 있는 구조로 충분한 견인력을 가지고 상하부에 물려 정숙한 운전이 되어야 합니다.

2) 스텝체인의 안전율은 5이상(적용하중은 6000N/㎡)으로 확보하여 하중 및 충격에 견딜 수 있도록 충분한 강도이어야 하며, KS B 6853(에스컬레이터용 스텝체인)에 적합 또는 그 이상의 성능을 확보하여야 합니다.

3-4-4. 난 간

가. 일반

1) 난간은 에스컬레이터의 주된 의장부분으로 견고한 재료와 미려한 디자인으로 설계     한다.

2) 난간은 내측판넬, 스커트 가드, 데크보드 및 핸드레일 등으로 구성되어 있으며 스     텝은 양측에 설치된다.

나. 내측판넬

KS L2002의 요건에 부합 또는 동등 이상의 10mm이상 투명 강화유리를 사용하며, 유리   의 이음부는 정밀 가공하여 미려하고 견고하게 취부 하도록 한다.

다. 데크보드

1) 데크보드의 표면은 스텐인레스 강판제의 헤어라인 사상으로 하고 난간 하부에 취       부 되어 움직이는 스텝과 외부를 갈라놓는 구조로 되어 진다.

2) 스텝과의 틈새는 한쪽이 4mm이내로 되어 승객의 옷이나 손가락이 끼어들어 가지        않도록 한다.

라. 스커트 가드

1) 스커트 가드의 표면은 강판 블랙 페인트 마감 또는 스텐레스 강판제의 헤어라인        사양으로하고 스커트 가드 연결부는 요철이 적고 부드럽고 매끈한 형상으로 손가       락 등이 끼어 들어가는 위험성이 없도록 취부하며 양측면에 안전 브러쉬를 설치       한다.

2) 핸드레일 출입구는 승객의 옷이나 손가락 등이 끼어 들어가지 않는 구조로 해야        한다.

3-4-5. 핸드레일

가. 핸드레일은 미끄러짐이 적고 주행저항을 줄일 수 있는 구동방식을 채택하여야 하며 디딤판과 핸드레일의 속도차는 0∼+2%이하로 동일한 방향으로 이동되어야 합니다.

나. 핸드레일은 우량의 직포와 충분한 인장강도의 강철 심재(Steel Wire)가 내장된 특수합성고무제품으로 사용하며 물리적 성질이 뛰어나고, 온, 습도 변화에 따라 영향을 받지 않는 것으로 하여야 합니다.

다. 핸드레일에는 동제품 롤러 등을 핸드레일 주위에 설치하고 핸드레일 외피와 맞닿아 구동하도록 하여 핸드레일에서 발생되는 정전기 발생을 억제하여야 합니다.

라. 핸드레일의 장력을 조정할 수 있는 장치를 조정이 용이한 위치에 설치하여야 합니다.

마. 핸드레일은 전구간에 걸쳐 2곳 이상의 이음매가 발생하여서는 안됩니다.

3-4-6. 제어반 및 인버터

가. 제어방식은 마이컴 제어방식을 적용하여 에스컬레이터를 정확하고 효율적으로 제어해야 하며 완공 후까지 패스워드 등으로 Lock을 걸지 말아야 합니다.

나. 프로그램 방식의 경우 설정시간 등을 조정할 수 있는 응용프로그램 Tool이 제공되어야 합니다.

다. 고장표시 목록, 매뉴얼 등은 필히 제출하고 기타 우리공단에서 실시하는 유지관리에 필요한 교육 등에 관한 사항에 협조하여야 하고, 별도로 고장표시 목록을 제어반 문 안쪽에 필히 부착하여야 합니다.

라. 제어반 내부에 완벽하게 제어할 수 있는 용량과 기능을 갖춘 메인 스위치, 과부하보호계전기(OCR) 등 각종 릴레이와 전자접촉기, 누전차단기(220V) 등을 설치하여야 합니다.

마. 부품은 내진동 및 내습성이 높은 것을 사용하고 패널은 스테인리스 강판으로 견고하게 제작되어 빗물과 먼지의 유입을 방지할 수 있는 구조로 제작 하여야 합니다.

바. 탑승객이 없을 때 에스컬레이터는 설정값에 따라 자동으로 정지하도록 하며 설정시간 조정은 현장에서 조작 가능한 구조이어야 합니다.

사. 경보 부저는 상, 하부 포스트빔에 부착되어 출발 시와 정지 시 경보를 울려 승객의 안전을 도모하여야 합니다.

아. 차단기는 동력용 ․ 조명용 ․ 제어용 ․ 히터용 회로차단기를 정격용량에 적합하도록 각 각 설치하여야 하며 승강기검사기준 5.11.4에 적합하여야 합니다.

자. 제어회로 측에 누전차단기(AC220V)를 설치하여 사용자 또는 작업자의 감전 사고를 예방 하여야 합니다.

차. 제어반 외함은 환기가 가능한 구조이어야 하고 단자, 볼트, 너트는 풀림방지 조치하여야 하며 제어반 외함의 보호등급은 IP 54 이상으로 하여야 합니다.

카. 에스컬레이터 제어반에 사용되는 케이블은 습기 및 부식에 충분히 견딜 수 있는 2중절연 케이블을 사용 하여야 합니다.

타. 인입 케이블 접속부위는 방수형 케이블 그랜드를 사용하며 습기 또는 이물질 등으로부터 보호되어야 합니다.

파. 제어반 내에는 접지단자를 부착하고 접지선을 연결하여야 하며, 접지선의 규격은 전원용량에 적합하여야 합니다. 케이블에는 넘버링이 필히 부착되어야 하며 단자터미널의 기호표시, 선표시 등이 도면과 일치되어야 합니다.

하. 전동기 주회로 절연저항 및 제어회로, 신호회로, 전동회로는 승강기 검사기준(5.11.1.4 전기설비의 절연저항)에 적합하여야 합니다.

거. 조명, 콘센트 등 상용전원(220V)사용 개소는 전원을 트랜스측에서 인가하지 말고 직접 인가하여야 합니다.

너. 제어반에 별도의 에스컬레이터 고장표시를 포함한 제어값, 상태값을 관제와 통신이 가능하도록 감시반이 설치되어야 한다.

더. 인버터는 국내에서 구입이 용이한 인버터로서 국내에서 A/S가 가능하여야 한다.

3-4-7. 랜딩플레이트

가. 승객이 안전하게 스텝에 타고 내릴 수 있는 구조로 고정되어야 하며 표면은 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 스테인리스 강판에 홈을 가지도록 에칭처리를 하고, 미끄러짐을 방지하는 코팅처리를 하여야 한다.

나. 랜딩플레이트의 모든 구성품은 동일재질로 제작되어야 하며 걷거나 뛰는 승객의 충격으로 휨이 발생하지 않도록 충분한 강도를 유지하여야 하며 눈‧비 등에 젖었을 때 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 상판은 스테인리스 강판(STS304)에 에칭 가공하여야 하며 보강재 및 고정틀은 상판과 동일재질로 제작설치 하여야 합니다.

다. 랜딩플레이트는 유지보수에 용이하도록 설계하여야 하며 디자인은 사전에 공사감독자와 협의 후 결정하여야 합니다.

라. 스텝과 콤 플레이트가 접하는 부위에는 빗살형의 알루미늄으로 만든 “콤”을 취부하여 스텝의 발판부 홈과 맞물리고 그 안에 묻혀서 이물질 등이 유입되는 것을 방지하도록 하여야 합니다.

마. 콤은 정확한 물림을 보장할 수 있도록 재조정이 가능하여야 하며, 콤 플레이트를 해체하지 않고 쉽게 교환이 가능한 구조로 하여야하고 콤 고정용 볼트는 스테인리스 재질로 하여야 합니다.

3-4-8. 조작반

가. 조작반은 에스컬레이터 상. 하부 본체의 조작이 편리한 곳에 설치하는 것을 원칙으로 하며 운전스위치, 방향전환스위치 및 비상정지스위치를 상, 하부에 갖추어야 합니다.

나. 운전 및 방향전환스위치는 관계자 외에는 취급할 수 없도록 키 스위치를 사용하고, 비상정지스위치는 푸쉬버튼형으로 하여 개폐가 가능한 커버를 씌웁니다.

다. 비상정지버튼은 승강장 근처에 쉽게 눈에 뛰고 접근할 수 있는 위치에 적색으로 설치하여야 하며, 버튼 부근에는 “비상정지버튼”이라는 표시를 하여야 합니다.

라. 키스위치는 습기에 의한 장애가 발생하지 않도록 방수형으로 설치하여야 합니다.

3-4-9. 안전장치

가. 안전장치는 승강기시설 안전관리법 및 승강기 검사기준에 적합하여야 합니다.

나. 에스컬레이터는 필요한 안전장치를 갖추어 사고를 사전에 방지하고, 운행 중 어떠한 경우에도 역운전이 되지 않도록 안전장치를 구비하여야 합니다.

다. 안전스위치는 수동 또는 자동 복귀형 스위치로 설치하되 중요한 안전스위치는 수동 복귀형으로 설치하여야 합니다.

라. 구비하여야 할 안전장치는 다음과 같으며, 승강기시설 안전관리법 제13조 1항에 의해 필요할 경우 추가설치 하여야 합니다.

1) 주 구동체인 안전스위치 : 주 구동체인이 과다하게 늘어나거나 절단될 경우 전동기를 정지시켜 사고를 예방 할 수 있는 장치를 설치하여야 합니다.

2) 스텝 체인 안전스위치 : 스텝 체인이 파단 되거나 과다하게 늘어났을 경우 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치하여야 합니다.

3) 스커트 가드 안전스위치 : 스텝과 스커트 사이에 이물질이 끼었을 때 에스컬레이터를 정지시키는 장치로서 상, 하부 승강장 부근 좌, 우측에 각 각 1개소씩 설치하며, 필요시 에스컬레이터 경사부 중간 2개소에 별도로 설치하여야 합니다.

4) 스텝 이상 주행 감지 스위치 : 스텝이 정상 이상으로 튀어 올라올 때 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치하여야 합니다.

5) 이상속도 감지 장치 : 정격속도의 20% 이상이거나 20% 이하로 에스컬레이터가 구동될 때 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치하여야 합니다.

6) 보수 안전 스위치 : 일반 점검 및 보수 시 에스컬레이터의 기동을 방지하기 위해 상하부 트러스에 설치하여야 합니다.

7) 과부하 보호 계전기 : 모터에 정격 이상의 전류가 흐르는 경우 자동으로 정지시켜 전동기를 보호하여야 합니다.

8) 핸드레일 인입구 안전장치 : 핸드레일 출입구에 사람의 손이나 이물이 끼일 경우 즉시 에스컬레이터가 정지되도록 하여야 합니다.

9) 비상정지스위치 : 비상정지스위치는 비상시 에스컬레이터를 정지시키기 위하여 핸드레일 뉴얼 중간 높이에 설치하며 정상운행 중에 임의로 조작하는 것을 방지하기 위해 보호 덮개로 보호되어야 하고 각 비상정지스위치 사이의 거리는 30m 이하이어야 합니다.

10) 콤 안전 스위치 : 스텝 표면과 콤이 만나는 곳에 이물질이 끼는 경우에 자동적으로 에스컬레이터가 정지되어야 하며 충격 등에 의해 오동작하지 않는 구조로 설치하여야 합니다.

11) 역주행방지장치 : 초기 설정된 운행방향에서 의도하지 않게 방향이 전환될 경우 이를 독립적으로 감지하여 에스컬레이터를 자동으로 정지시킬 수 있어야 합니다.

12) 역결상 릴레이 : 주 전원의 역상이나 결상으로 인한 피해를 방지하는 장치로서 본 릴레이가 작동시 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치하여야 합니다.

13) 하부피트(Pit) 스위치 : 에스컬레이터 하부 트러스 부분이 침수될 경우 에스컬레이터 운행을 정지시키는 장치를 설치하여야 합니다.

14) 핸드레일 속도감시 장치 : 핸드레일 속도감시장치가 설치되어야 하고 핸드레일 속도가 15초 이상 동안 정격 속도보다 ±15% 이상 차이가 발생하거나 이상 정지 시 즉시 에스컬레이터를 정지시켜야 합니다.

15) 스텝 미싱 검출 장치 : 스텝이 주행중 탈락되었을 때 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치하여야 합니다.

3-4-10. 배선, 결선 및 접지

가. 에스컬레이터에 대한 전원공급은 주배전반으로부터 직접 받아야 합니다.

나. 화재경보시스템에 의해 자동적으로 작동되는 회로차단기는 안전을 위하여 에스컬레이터의 모터, 제어회로 및 조명회로에 사용되어서는 안 됩니다.

다. 압착단자는 환형 또는 포크형을 사용하여야 하며, 식별이 용이한 캡 및 선번호 등을 끼워야 합니다.

라. 각 기기에 해당 조작 제어반용 기기 취부에 대한 단선 결선도를 별도의 함에 부착하여야 합니다.

마. 모든 케이블은 도중 접속점을 갖지 않고 각 부품 연결단자까지 연속적으로 포설하여야 합니다.

바. 모든 결선은 IEC 기준에 따라 컬러 배선토록 하며 일반 저압용 제어선은 표준에 따라 배선 및 결선하여야 합니다.

사. 모든 단자대의 각 연결 단자는 식별이 용이하도록 라인번호와 단자번호를 표기 하여야 합니다.

3-4-11. 방청 및 도장

가. 방청대책은 설치지역의 내, 외부환경을 고려하여 철저히 하여야 하며, 방청처리 전 모든 재료는 깨끗하게 전처리를 하여야 합니다.

나. 트러스는 방청처리로 녹막이 도장을 한 후 본 도장(페인트로 도포)을 하거나 용융아연   으로 도금하여야 합니다.

다. 용융아연도금은 한국산업표준(KS) D 8308(용융 아연 도금)에 적합 또는 그 이상의 성능을 확보하여야 합니다.

라. 용융아연도금 공정은 탈지공정, 산세척, 수세, 프럭스(Flux) 처리, 용융아연도금, 냉각 및 크로메이트 처리 등의 순서에 의하여 품질관리에 철저를 기하여야 합니다.

마. 방청도료는 인체에 유해한 성분이 섞이지 않도록 하여야 합니다.

3-4-12. 기계실

가. 상, 하부 기계실에는 원활한 출입을 위한 발판을 설치하여야 합니다.

나. 하부 기계실에는 현장점검 후 구조물 배수구 점검이 용이한 위치에 협의 후 점검구를 설치하여야 합니다.

다. 트러스 상, 하부 기계실 등으로 유입된 물은 배수가 될 수 있도록 하여야 하고 이때 오일이 배수구로 유출되지 않는 구조이어야 합니다. 단, 현장점검 후 설치가 불가능한 경우에는 협의하여야 합니다.

라. 보수작업 시 각종 수공구기계 및 작업등을 사용할 수 있도록 상, 하부 기계실에 220V용 방수형 콘센트를 각각 설치하여야 합니다.

마. 기계실 내부 발열이 발생될 때는 배기장치를 설치하여야 합니다.

3-4-13. 기타장치

가. 스커트디플렉터(Skirt deflector)

1) 좌, 우 스커트 가드에는 스커트디플렉터를 설치하여 승객의 옷자락, 이물질 등이 끼어 들어가는 것을 방지하고, 그 부착부가 탈락되지 않는 안전한 구조로 전체길이에 걸쳐 설치하여야 합니다.

2) 스커트디플렉터는 알루미늄 홀더에 2열 브러쉬를 조합한 구조로 하여야 합니다.

3) 스커트디플렉터는 재질이 내마모용으로 정전기 발생이 없어야 하고, 「승강기 검사기준 (5.5.3.4)」에 적합하도록 설치되어야 합니다.

나. 진입방지봉

1) 상, 하부 진입(1200형에 한함)에는 유모차, 수레운반차 등의 진입을 방지하기 위한 진입방지용 조립식을 설치하여야 합니다.

2) 디자인은 사전에 공사감독자의 승인을 득한 후 제작 ․ 설치하여야 합니다.

다. 안내방송 장치

1) 안전사고예방을 위하여 음량 조절이 가능한 안내방송장치를 공사감독자와 협의 후 포스트빔 내 또는 외부 지정위치에 설치하여야 합니다.

2) 방송음량은 승강장 2.5m 이전에서 내용을 알아듣기에 충분한 크기를 유지하여야 하며 방송음량이 에스컬레이터 전 구간에 걸쳐 고르게 전파될 수 있도록 하여야 합니다.

3) 키스위치 등에 의해 방송을 임의로 정지 할 수 있는 기능이 있어야 합니다.

라. 포스트빔(자동운전 장치)

1) 에스컬레이터 상․하부에 자동감지센서를 설치하여 승객이 통과하면 자동으로 운행되고 일정시간동안 탑승자가 없을 시에는 자동으로 정지가 될 수 있는 기능을 갖추어야 합니다.

2) 상․하부에 감지센서를 설치하기 위한 포스트빔은 별도로 세우는 것을 원칙으로 하되, 구조물 및 건축마감 등 현장여건상 변경이 불가피할 경우에는 공사감독자와 협의 후 실시하여야 합니다.

3) 포스트빔의 화살표 등 문자표시는 고휘도 스크롤방식의 LED 또는 동등방식 이상이어야 합니다.

4) 자동감지센서는 Key 스위치의 3가지 운전방식(상시가동, 감지기 상승가동, 감지기 하강가동)으로 선택 전환할 수 있는 방식으로 하여야 합니다.

5) 상부 및 하부에 승객의 안전을 위한 문자, 기호 등의 안내표시를 하고 경보부저(역방향 진입시 경보 및 안내방송실시) 등으로 정 또는 역방향임을 승객이 인식할 수 있도록 하여 정상적인 탑승을 유도하여야 합니다.

6) 자동센서의 위치와 포스트빔 디자인, 재질 및 모양 등은 공사감독자의 승인을 득한 후 제작 ․ 설치하여야 합니다.

7) 포스트빔의 센서는 1개의 포스트 당 1개씩 설치하여야 합니다.

3-5 예비품

가. 계약상대자는 에스컬레이터 준공 시 예비품을 공급하여야 하며, 우리공단의 사정으로 일부 예비품에 대하여 물품보관을 의뢰할 경우 물품보관증으로 제출하여야 합니다.

나. 예비품은 에스컬레이터 설치 형식 및 우리공단의 예비품 재고량에 따라 항목과 수량이 변경될 수 있으며, 도면승인 요청 시 예비품 List를 제출하고 감독자 승인을 득한 후 준공 전 지정장소에 납품하여야 합니다.

다. 예비품은 스텝 5개, 콤보 1대분, 데마케이션 5개분, 핸드레일 구동부 1SET를 납품하여야

합니다.

제4장 철거 및 설치

4-1 공사일반

4-1-1 공사범위

다음 사항을 포함한 에스컬레이터 설치 및 관련공사는 계약상대자가 전적인 책임 하에 시행되어야 합니다.

가. 에스컬레이터의 철거, 설치

나. 에스컬레이터의 반입, 반출, 양중

다. 각부 지지대 및 지지대 받침대(기초)의 시공(필요시)

라. 현장 토목구조물에 따른 경미한 수정 또는 보완공사

마. 에스컬레이터의 외장 마감공사

바. 기계설비 중앙제어반에서 제어 및 감시하기 위한 접점과 단자 설치

사. 상 ․ 하 기계실내의 콘센트 및 조명시설

아. 구조물과 에스컬레이터 간 틈새마감

자. 기타 시설보완 등

4-1-2 현장조사

가 작업구간의 건물 층고, 설치부위의 개구부 위치 및 크기

나 양중용 후크 설치 위치 및 체인블럭 설치장소 확인

4-2 에스컬레이터 철거 및 설치

4-2-1 트러스 철거 및 설치

가. 트러스 현장 반출 및 반입 시 안전에 대한 조치를 취하고 작업을 하여야 합니다.

나. 트러스의 각 부분을 현장조립 시 뒤틀림 등이 없도록 설치하여야 하며, 설치 후 정확히 설치되었는지 검사를 하여야 합니다.

다. 트러스가 건축구조물과 상이한 경우 감독과 협의하여야 하고, 건축마감선의 일치여부를 확인하여야 합니다.

4-2-2 철거품

가. 철거품 중 금속재료는 고재처리하고, 폐기물(핸드레일 등)은 관련법에 적합하게 처리하고 증빙서류를 공사감독에게 제출하여야 합니다.

나. 철거품 중 발주부서에서 필요로 하는 부품은 공사감독자가 지정하는 장소에 안전하게 반입을 하여야 하며 반출 및 반입시간은 공사감독자와 협의 후 시행하여야 합니다.

다. 계약상대자는 필요 부품을 포함하여 이물질을 제거 후 완전 조립된 상태에서 보관장소로 이동을 하여야 하며 중량 및 부피 관계로 부득이하게 분해할 경우 반입 후 반드시 원상태로 복구하여야 합니다.

4-2-3 작업전 주의사항

가. 계약상대자는 철거 전 현수막, 배너 등의 사전안내문을 부착하여야 합니다.

나. 계약상대자는 현장에서 고객동선 관련 안내문 등을 추가로 요구 시 적극 대응하여 민원을 최소화 하여야 합니다.

4-3 기타

4-3-1 에스컬레이터 설치 시 각종 안전사고를 사전에 예방할 수 있도록 민원예방 및 교통소통 계획을 수립하여 제출하여야 하며, 현장 구조물 및 각종 시설과의 연계관계를 충분히 파악한 후 설치하여야 하며, 에스컬레이터 설치에 지장이 있는 경우에는 감독자와 사전 협의 조치하여야 합니다.

4-3-2 계약상대자는 현장 공정에 맞춰 적기에 반입설치 하되 반입에 위험이 있는 장소는 적합한 보완설비를 설치하고 감시원(교통안내원 등)을 반드시 배치하여 사고를 사전에 예방하여야 합니다.

4-3-3 에스컬레이터 반입 시 안전사고 예방을 위하여 개인 안전보호구(야광 안전조끼, 안전모 등)를 착용하여야 하며, 안전 신호봉 등을 사용하여 교통사고 등을 예방하여야 합니다.

4-3-4 에스컬레이터 반입 시 사용하는 장비(크레인 등)의 작업 반경 내 지장물(전선 등)이 있을 경우 반드시 안전조치를 취한 후 작업에 임하여야 합니다.

4-3-5 에스컬레이터 철거·설치 시 공사현장 안전사고 예방 및 낙하방지를 위한 그물망을 설치하여야 합니다.

4-3-6 설치한 에스컬레이터 각종 후속작업과 시운전시까지 자재보관에 있어서 오염, 부식, 분실 등의 방지를 위하여 충분한 보호조치를 하며 최종 준공(기성)검사가 완료되어 발주기관에서 인수하기 전까지는 계약상대자 책임 하에 관리되어야 합니다.

4-3-7 중요자재는 현장반입 시 외관 등이 충격에 보호될 수 있도록 포장하여 반입하여야 합니다.

4-3-8 공사수행을 위한 천장판 및 관련 지장물 철거·재설치 시 훼손 및 탈락되지 않도록 하여야하며, 계약상대자의 잘못으로 훼손이 발생할 경우 복구비용은 계약상대자가 전액 부담해야 합니다.

제5장  시험, 검사 및 기타

5-1 적 용

에스컬레이터의 시험 및 검사, 시운전은 본 지침서 규정에 의한 설계 및 제작검증과 성능확인을 위하여 시행하며, 승강기시설 안전관리법 등 관련규정을 준용하여야 합니다.

5-2 일반사항

5-2-1 계약상대자는 계약상의 성능 및 요구사항을 확인할 수 있는 시험항목 및 종합적이고 체계적인 시험계획을 수립, 공사감독자와 협의 후 시험을 시행하여야 합니다.

5-2-2 장비의 제작 중 공사감독자가 요구할 경우 계약 상대자 입회하에 자재, 부품, 치수, 사양 등에 대하여 공장검사를 실시할 수 있으며 계약상대자는 이에 협조하여야 합니다.

5-2-3 계약상대자가 제시한 종합시험 계획은 제반 관련 법규에 적합하도록 작성하여야 하며, 특히 시험 중 안전사고 예방대책을 수립하여 시행하고 시험도중 발생한 제반사고(물적, 인적)에 대하여 책임을 져야 합니다.

제6장  가설공사

6-1 가설칸막이

6-1-1 가설물 설치는 시공에 편리하고 안전하도록 견고하게 설치하고 그 유지보존에 항상

주의 합니다.

6-1-2 가설 출입문은 쇄정장치를 하여야 하며 작업종료 후에는 쇄정을 철저히 하여 도난

및 안전사고를 예방하여야 합니다.

6-1-3 경사부에 설치되는 가설칸막이는 내부에 각파이프를 설치하여 보강하고, 천정 구조물

에 앵커로 고정하여. 가설칸막이와 각 파이프는 U볼트를 체결하여 단단히 고정하여

야 합니다.

6-1-4 가설칸막이는 고객통행에 지장이 없도록 안전, 청결상태를 유지하고, 훼손 및 변형이

있을 때 에는 즉시 보강 및 교체 시공하여야 합니다.

제7장  별 첨

7-1 에스컬레이터 명세서

에스컬레이터 명세서

□ 에스컬레이터 명세서

대상호기	수 량	규격 및 사양			비 고
		구 분	교체 전	교체 후
자갈치시장 에스컬레이터 (1층->2층)	1대	기 종	BT2	S-BT	인버터 기동방식으로 속도 25 m/s
		동 력	7.5㎾	11kw
		속 도	30 m/s	25 m/s
		형 식	1200형	1200형

※ 모터 용량은 계약대상자의 기술규격에 의거 검증 및 보증 가능한 용량으로 설치 할 것

(단 상기 이상으로 할 것)