승강기 메인로프 및 권상기 베어링 교체공사 시방서

2019.3

양재우성아파트관리사무소

목    차

1. 일반사항

1.1  적용범위

1.2  공사의 범위

1.3  납품 및 검수

1.4  적용 규준

1.5  제출물

1.6  안전 및 공사 관리

1.7  보관 및 취급

1.8  품질보증 등

1.9  공사기간

2. 자  재

2.1  일반사항

3. 시  공

3.1  사전협의

3.2  공사준비

3.3  조  립

3.4  시  험

3.5  공사 시공한계

4. 기  타

1.	일반사항

1.1	적용범위

본 시방서는 양재우성아파트 승강기 3대의 메인와이어로프 교체공사와 권상기 베어링교체 2대에 적용한다.

1.2	공사의 범위

본 공사의 범위는 승강기 메인 와이어로프 교체, 권상기 베어링 교체.

1.3	납품 및 검수

가. 승강기 메인로프 교체공사 및 권상기 베어링교체공사는 준공일까지 완료하여야 하며, 검수는 공사를 완료하고 공사완료확인서 제출 시 그 부분에 대한 검수를 시행한다.

1.4	적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가. 승강기시설안전관리법

나. 한국산업규격(KS)

다. 승강기 검사기준(기술표준원)

1.5	제출물

가. 철거 및 설치공정표, 동원인원계획표, 현장 기술자 선임계 및 안전관리계획서 등을 계약체결 후  감독자에게 제출하여야 한다.

나. 수급인은 교체공사 착수일부터 준공일까지 매일 일일 보고서를 제출하여야 한다.

다. 수급인은 준공시 준공서류를 제출하여야 한다.

1.5.1	시공계획서

가. 공정표

1) 철거 및 설치공정표

2) 동원인원계획표

나. 일일보고서

1) 일일공사내용

2) 공정현황

3) 출력인원

다. 착공신고서

1.5.2	안전관리계획서

가. 안전관리대책 수립사항

나. 안전보호구의 종류 및 규격내용

다. 안전보호장비의 사용현황

라. 작업시 안전조치사항 및 안전교육내용

마. 안전표지의 부착내용

바. 기타

1.5.3	준공서류

가. 와이어로프 시험성적서

나. 준공사진 : 호기별  공사 전후 사진

다. 각 호기별 균형추측 런바이 측정치(3대)

라. 하자이행증권

마. 시ㆍ국세완납증명서

바. 공사완료확인서

사. 고자재 및 폐기물 처리 정산서류

아. 기타 필요사항

1.6	안전 및 공사 관리

가. 수급인은 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 승강기 로프,베어링      교체 공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

나. 수급인은 공사에 따른 입주민의 불편이 최소화 되도록 사전홍보 등 관리소와

충분히 협의하여 시공하여야 한다.

1.6.1	공사관리

가. 수급자는 교체공사기간 중 자재의 유실방지 책임이 있으며 작업시 입주민의 재산 또는 소유물을 훼손, 파손하였을 때는 즉시 변상하여야 한다.

나. 공사현장내의 시설물 등 일체의 자산에 대해서도 파손, 손상을 시켰을 경우 원상복구를 하거나 변상하여야 한다.

다. 작업자에 대한 신원확보 책임은 수급자가 지며 감독관의 지시나 주의사항을 지키지 않는 자는 감독관의 교체 요청 시 즉시 교체하여야 한다.

1.6.2	책임시공

가. 수급자는 시방서에 명시된 사항을 성실히 이행하여 완전한 기능이 발휘되도록 최선을 다해 성실시공을 하여야 한다.

1.7	보관 및 취급

승강기 교체공사 중 적절한 자재 보관대책을 관리소의 협조를 받아 수립하여 자재 및 고자재의 분실을 방지하고 방치된 자재로 인해 입주민에게 피해가 가지 않도록 하여야 한다.

1.8	품질보증 등

1.8.1	하자보증기간

가. 수급인은 교체공사 완료일(교체공사 준공일)로부터 1년간 품질을 보증하여야 하며, 승강기      관리주체가 품질보증서의 사용, 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리하였음에도 불구하      고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 정비하여야 한다.

나. 품질보증기간 동안 로프교체 후1,3,5개월에 1회이상 메인 와이어로프의 장력조정후 처리결과를  제출한다

1.9	공사기간

1.9.1  계약체결일로부터 7일 이내 인천도시공사 및 관리소와 제작·착공시기 일정과 기타 제출물 항목 등을 협의 하여야 한다.

1.9.2  공사기간 산정

가. 천재지변 및 수급자책임이 아닌 사유(민원등)로 공사기간 변경이 필요한 경우 감독과 협의 조정 할 수 있다.

2.	자재

2.1	일반사항

2.1.1	사용자재

가. 산업표준화법에 의한 한국산업규격표시품(KS표시품) 또는 품질검사전문기관이나 공인시험기관에서 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것을 우선 사용한다.

나. 위“가”에 적합한 자재가 없는 경우에는 승강기 부품안전인증을 사용한다.

다. 위 “가”및“나”에 적합한 자재가 없는 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 감독의 확인을 받은 후에 사용하여야 한다.

2.1.2	메인 와이어로프

가. 승강카용 주로프의 안전율은 10 이상이어야 하며, 로프의 직경 및 본수는, 12㎜ 3본(8인승) 이상으로 KS D 3514에  적합한 제품을 사용한다.

나. 주로프의 끝부분은 1가닥마다 KS B 6837에 적합한 승강기용 로프소켓에 바빗트 채움을  사용하여 고정하여야 한다.

3.	시공

3.1	사전협의

수급인은 교체공사에 지장이 없도록 다음사항의 시공 전에 감독자 및 관리소장과 협의하고 시공상태를 확인하여야 한다.

3.2	공사준비

3.2.1	안전시설

수급인은 승강기 출입구, 승강로 및 기계실 등에 입주민 또는 작업인원의 추락 등 위험방지를 위한 보호시설을 설치하여야 한다.

3.3	조립

3.3.1	메인로프걸기

가. 로프의 자체꼬임 및 로프 상호간의 꼬임이 없도록 하여야 한다.

나. 로프설치 후 로프장력 조정작업을 하여야 한다.

3.4	시험

본 공사 설치완료 후 감독자 입회하에 다음사항에 대한 시험을 완료하여야 한다.

3.4.1	고속시운전

가. 승강로 및 피트, 케이지 상부의 장애물 유무를 확인하여야 한다.

나. 승강기의 승차감을 확인하여야 한다.

다. 카내 외의 이상소음 및 이상 진동 여부를 확인하여야 한다.

3.5    공사 시공한계

3.5.1 수급인 시행분

가. 기존 승강기 폐자재(고자재 및 폐기물) 처리

3.5.2 폐자재 처리

가. 폐자재는 수급자가 처리하고 인천도시공사에 실비 정산한다.

나. 폐기물 처리 신고 등 행정적인 사항은 수급자가 대행한다.

4.   기        타

본 시방에 명시되지 않는 사항은 승강기 설치에 관계되는 각종 법령에 준한다.