과업지시서

□ 건명: 서울대학교 평창캠퍼스 승객화물용 승강기 시스템(제어반 일체) 구매 설치

【 목    차 】

1. 일반 사항

2. 특기 사항

일 반 사 항

제1조(적용범위)

가. 본 규격서는 서울대학교 평창캠퍼스 승객화물용 승강기 4대분에 대한『제어반 일체 및 기타자재 구매 설치 건』에 적용합니다.

나. 구매설치 조건은 승강기 안전검사기준(행정안전부고시 제2018-22호)그리고 승강기 안전관리법 전부개정(2019. 3. 28. 시행)에 적합하여야 합니다.

다. 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 승강기 안전관리법, 교통약자의 이동편의 증진법, 산업안전보건법 등에 따릅니다.

제2조(이의의 해석)

본 규격서에 명기되지 아니한 사항 또는 불명확한 사항은 사전 우리원에 확인하여야 하며, 견해차이가 있을 경우 우리원의 지시에 우선 따르고 향후 상호 협의하여 처리합니다.

제3조(용어의정의, 단위 및 규격)

가. 본 규격서에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. 발주자: 사업의 주체인 “서울대학교 그린바이오과학기술연구원”을 말합니다.

(이하“발주처”라 한다.)

2. 도급자: “발주처”와 적법한 절차를 거쳐 계약을 체결한 자로서 사업수행의 의무를 가진 자를 말합니다.(이하 “계약상대자”라 한다.)

3. 감독원: “발주처”에서 감독의 의무를 수행토록 명받은 자를 말합니다.

나. 모든 서류의 치수, 용량, 용적 및 기타 단위는 M. K. S. 단위계를 사용합니다.

다. 규격은 한국산업규격(K.S)을 기준으로 하고 이외의 규격을 적용할 경우 그 규격서를 제출하여 승인을 받아야 합니다.

제4조(이의 해석 및 보완)

가. 본 규격서 내용 중 어구해석이 다르거나 의문이 있을 경우 계약 전에 “발주처”의 해석 및 의견을 확인하여야 합니다.

나. “계약상대자”는 본 규격서에 누락되어 있거나 명기되어 있지 않은 사항이라도 자재의 기능, 성능개선, 유지관리에 필요한 경우 “발주처”와 협의하여 “계약상대자” 부담으로 보완 하여야 합니다.

다. 본 규격서에 명기되지 않는 사항이라도 경미한 사항은 “계약상대자” 부담

으로 보완 시행하여야 합니다.

제5조(입찰 및 계약의 자격 조건)

본 사업을 수행하기 위해서는 승강기제조업 면허 소지 및 제어반 직접제조 생산한 업체여야 합니다.

제6조(계약자의 의무)

가. “계약상대자”는 계약의 내용에 따라 제품을 설치하여야 하며, 계약 후 7일 이내에 예정 공정표를 “발주처”에 제출하여야 합니다.

나. “계약상대자”는 제품 설치 후 충분한 시운전을 통해 호환성을 검증하여야 하며, 모든 부품은 정상동작 상태에서 파손 또는 변형 없이 충분한 강도와 성능을 보장하여야 합니다.

다. 제작 및 검사의 부분적 기능에는 합격되어도 전체적인 종합기능에 하자 등 문제점 발생에 대한 책임은 “계약상대자”에게 있습니다.

라. “계약상대자”는 구매 ․ 설치 전에 충분히 현장 상태를 면밀히 검토하고 과업지시서에서 누락 되어 있는 내용이 있다면 “감독자”에게 알리고 최신 승강기 검사기준에 적법하게 설치 완료 하여야 합니다. 또한 제 기능이 유지될 수 있도록 적기에 설치 완료 하여야 합니다.

마. “계약상대자”는 본 사업 이행 중 “발주처”에서 요구하는 서류를 적기에 제출하여야 합니다.

바. 물품을 설치함에 있어서 기능 상 반드시 필요한 부분이 누락되거나 생략       되었을 경우 “계약상대자”는 “발주처”와 협의 후 보완하여야 합니다.

사. 철거 발생품 중에 사용 가능한 물품은 “발주처”에서 지정한 장소에 반납하고 감독자의 확인을 받아야 합니다.

제7조(자재 품질 및 표기문자)

가. 모든 자재는 KS 제품 또는 동등 이상의 자재를 사용하여야 하며, 우리원의 요구가 있을 때는 견본 또는 시험성적서를 제출하여야 합니다.

나. 본 규격서의 규정에 위배되는 부적합한 재료는 즉시 “계약상대자” 부담으로 “발주처” 현장에서 반출, 철거하여야 합니다.

다. 자재는 감독원의 반입검사를 득한 후 반입해야 하며, 불량품이나 불합격품은 즉시 장외로 반출합니다.

라. 설치에 필요한 각종 가공 자재에 관해서는 현장을 확인하여 현장 여건에 맞는 수치로 맞추어 제작하여 설치에 차질이 없도록 하여야 합니다.

마. “계약상대자”는 착수일로부터 14일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여 도면 또는 견본을 제시하여 감독원의 승인을 받아야 합니다.

바. 감독원은 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공을 요구 할 수 있으며 “계약상대자”는 이에 따라야 합니다.

제8조(시운전보고서)

“계약상대자”는 시운전보고서를 작성하여 감독원의 승인을 받아야 합니다.

제9조(설치)

가. 설치 시 “계약상대자”는 법령에 정한 유자격자에게 작업을 시켜야 하며, 현장 내 타 설비를 손상시켰을 경우 조속히 복구 또는 실액 변상하여야 합니다.

나. 설치 및 시운전과 관련된 타 분야 사항은 미리 협의․보완하여야 하며 이와 관련된 책임과 의무는 “계약상대자”에게 있습니다.

다. 작업은 주간에 하는 것을 원칙으로 하며, 작업 시작 전 ․ 후 보고는 필히 해야 합니다.

제10조(수행 기한)

가. 본 사업의 수행기한은 착공일로부터 40일까지로 합니다.

나. 사업완료일은 “발주처”의 사정에 따라 연기할 수 있으며, 이 경우 계약서상의 지체상금은 면제하며 “계약상대자”는 이에 따른 손해배상 등은 청구할 수 없습니다.

제11조(납품 시 제출서류): 다음 서류는 작업완료와 함께 작성 제출하여야

합니다.

가. 시공 전/중/후를 확인할 수 있는 사진

나. 각종 기술서류

다. 법정검사 합격증

제12조(하자보수 및 보증)

가. 본 작업의 하자 및 품질보증 기간은 설치일로부터 3년으로 합니다.

나. 이 기간 내에 발생한 재료, 제작 불량 등에 의한 고장에 대하여는 “계약상대자”가 모든 책임을 지며, “발주처”가 지정하는 기일 내에 무상으로 보완하여야 합니다.

다. 본 사업 수행 중 발생되는 지적 재산권과 관련되는 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 “계약상대자”에게 있습니다.

라. “계약상대자”는 사업시행 과정에서 발생한 특허권 등 모든 지식재산권에 대한 권리를 발주기관에 대하여 행사 할 수 없습니다.

제13조(안전수칙)

가. 환경과 건강

1. 매일 작업 전 안전교육을 실시하며, 안전보호구를 착용하고 작업 전, 작업 후 청소 및 정리․정돈을 철저히 하여 이용객의 통행에 지장을 주지 않아야 합니다.

2. 작업 시에는 감독원의 입회하에 시공 승인절차를 거쳐 출입하고, 작업 장소, 재료, 공기구의 정리에 만전을 기하여야 합니다.

3. 충분한 수면을 취하고 불편할 때는 무리한 작업을 하지 말아야 합니다.

4. 추락 또는 붕괴의 위험이 있는 장소에는 위험 표지판을 설치하여야 하며, 접근하지 않아야 합니다.

5. 안전 관리에 필요한 안내판, 야간 보안등, 위험 표지판 등의 각종 안전 표지판을 필요 개소에 설치하여야 합니다.

나. 계획과 준비

1. 계획과 준비를 충분히 하고 작업의 범위, 규모를 알고 대책을 세워야 합니다.

2. 작업 분담을 하여 책임 소재를 명확히 합니다.

3. 관련부서 와의 사전 협조를 얻어야 합니다.

4. 비상구 및 소화 장비의 위치를 알아두어야 합니다.

5. 작업을 마친 후 청소상태, 화재 위험요소 잠금장치 등을 확인 하여야 합니다.

다. 중량물의 취급

1. 중량물을 운반 취급할 경우에는 운반기계, 운반용구를 사용합니다.

2. 중량물 작업자에게는 안전화, 안전모 등 작업에 적합한 보호구를 착용하도록 합니다.

라. 용접작업

1. 작업복은 간편한 것으로 착용하되 유류, 물 등이 쉽게 묻지 않는 것으로 인화성이 적고 외부 물체의 접촉이 적은 단조로운 복장이어야 합니다.

2. 용접작업 시에는 소화기를 비치하고 화상방지를 위한 보안 장갑을 착용하여야 합니다.

제14조(마무리 및 교육훈련)

가. 구조부 커버 및 강화유리 등에 오물, 먼지, 녹, 얼룩 등으로 오염되지 않도록  노출 내외면을 청소하여야 합니다.

나. “계약상대자”는 “발주처”가 지정하는 운영요원에 대하여 운전보수에 필요한 교육훈련을 실시하여 원활한 운영이 이루어질 수 있도록 하여야 합니다.

제15조(폐기물 처리)

가. 본 사업에서 나오는 폐기물은 즉시처리를 원칙으로 하며, 처리과정에서 민원이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

나. “계약상대자”는 폐기물 처리 시 적법한 절차를 준수하여야 합니다.  끝.

특 기 사 항(기술규격서)

제1조(적용 구분): 본 규격서는 서울대학교 평창캠퍼스 승객화물용 승강기 4대분에 대한『제어반 일체 및 기타자재 구매 설치 건』에 적용합니다.

가. 교체대상

사양	운행층수	항목	호기	위치
F2.5T-60-4F	4층	전기식화물용	2호기	101동 승객화물용
F2.5T-60-3F	3층	전기식화물용	6호기	102동 승객화물용
F2.5T-60-6F	6층	전기식화물용	7호기	103동 승객화물용
F2.5T-60-4F	4층	전기식화물용	8호기	104동 승객화물용

나. 본 구매 교체 건은  기계실 제어반 일체와 추가 전기적인 자재 등에 대해 시중구매가 가능한 국산품(중국제품 사용 및 설치금지)으로 대체하여 정상적으로 작동되게 하는 것을 목적으로 합니다.

제2조 (필요조건)

가. 교체내역

항번	구분	ITEM	교체여부	비고
1	기계실	권상기(모터, 쉬브, 방진고무 포함)	재사용	기어드 머신
2		제어반(PLC제어), 통화장치 포함	교체	마이콤 제어, V.V.V.F CONTROL
3		조속기	재사용
4		정전 시 자동구출운전장치(ARD)	신규설치	승강기안전관리법 개정으로 의무설치
5	본 체 & 카 승 강 부	본체(카 프레임 & 바닥 포함)	재사용
6		카 도어 & 케이지 판넬	재사용
7		CCTV	재사용
8		천장조명	재사용
9		카 바닥제	재사용
10		핸드레일	재사용
11		카 실 & 카도어 장치	재사용
12		에어컨	무
13		카 측 가이드 롤러	재사용
14		매인 운전반	교체	MICRO-PUSH BUTTEN
15		카 내 위치표시기	교체	DIGITAL 위치표시기
16		카 내부 통화장치	교체	제조사 표준
17		카 상부 전기 장치류	교체	제조사 표준
18		비상정지장치	재사용
19		주행케이블	교체	제조사 표준
20	승장부	삼방틀	재사용
21		승장 도어	재사용
22		승장 실 & 승장도어 장치	재사용
23		층 표시기	교체	DIGITAL 위치표시기
24		호출버튼(점자버튼)	교체	MICRO-PUSH BUTTEN
25	승강로	균형추	재사용
26		균형추측 가이드 롤러	재사용
27		완충기	재사용
28		메인 로프	재사용
29		조속기 로프	재사용
30		카 측 가이드 레일	재사용
31		균형추 측 가이드 레일	재사용
32		승강로 각종 리미트스위치류	교체	제조사 표준
33		전선류	교체	제조사 표준
34
35		피트 내부통화 장치	신규	제조사 표준
36		균형추 스크린	재사용
기타항목		제어반 교체 및 기타 전기장치 전체 교체

나. 제작시방(제어반)

1. 승강기 제어방식은 시스템의 신뢰성, 안전성 등의 기능을 추가하여 유연성을 확보할 수 있는 Micro Computer Process 분산제어 방식으로 적용하여야 한다.

2. 제어반에는 배선용 차단기 등 기타 필요한 기구를 설치하여야 한다.

3. 제어반에는 고조파 SURGE, NOISE, 누전정보, 열 발산 등에 대한 대책이 있어야한다.

4. 에너지 절감 기능이 있어 호출 부름이 전혀 없는 경우, 카 조명과 환기팬을 자동적으로  휴지시켜 불필요한 전력낭비를 절감하는 기능이 있어야 한다.

5. 제어반에는 승강기 안전 운전에 필요한 전자접촉기, 계전기 등을 설치하고, 고장을 검출  할 수 있는 LCD 표시창이 있어야 한다.

6. 전압변동 ±5%이내, 주파수변동 ±1%이내이고 적재하중 범위 내에서 자동 착상하는 장치를 갖추고 그 허용오차는 ±5mm 이내로 한다.

7. 제어반의 인버터는 승강기 전용 인버터를 사용하여야 한다.

다. 승강로 기기

1. 카 운전 조작반(OPB)

2. 용도 적재하중, 최대정원의 표시

3. 승객이 외부의 도움을 요청하기 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상통화장치가 있어야 한다.(무선 비상통화장치) (재사용)

4. 충전식 축전지를 사용한 정전 시 비상등(2 lux 60분 이상)

5. 천정상부:“점검용 콘센트”, “점검용 저속 수동운전 개폐기”, “안전스위치”를 설치한다.

6. 비상호출버튼

7. 각 층 도착 시, 층 선택 시 음성안내가 가능하여야 한다.

8. 상부 팬은 양쪽으로 설치하여 보다 쾌적한 공기순환이 가능토록 한다.

(재사용)

라. 운전 조작반: 카의 운전 조작반은 지정된 모델로 설치하되 카 내부와 조화를 이루어야 하며 다음과 같은 기능을 구비한다.

1. 행선 방향 표시 등

2. 도어 개폐 버튼

3. 카 조작용 버튼

4. 비상호출버튼 및 인터폰

5. 조명 및 환풍기 스위치 등

마. 승장버튼: MICRO-PUSH 버튼을 적용하며, 버튼의 의장은 표준사양의 범위 내에서 적용한다.

바. 특기사항

1. 자동구출장치: 정전 등으로 인해 정상 운행 중인 승강기가 급정지 시 자동으로 카를  가까운 승강장으로 운행시키는 수단으로 법적 운행기준 충족 필요 하다.

2. 자동안내 방송: 도착 층 및 운행상황을 음성으로 안내하는 기능이 필요 하다.

제3조 (검사)

가. 외관검사: 외관상 유해한 흠, 녹, 변형 및 오손이 없어야 합니다.

나. 치수검사: 각 부의 치수는 관련기준에 적합하여야 합니다.

다. 성능검사: 설치 후 각 부품은 승강기가 정상적으로 운행하는데 문제점이 없는지 성능검사를 실시하여야 합니다. 다만, 관련법에 따라 검사를 실시한 경우에는 상기 검사를 갈음 할 수 있습니다.

제4조(설치의 완료)

가. 수시검사를 합격하고, 감독원과 합동으로 승강기를 탑승하여 이상이 없을 때 모든 설치가 완료된 것으로 봅니다.

나. 아래의 서류 등을 감독원에게 제출해야 합니다.

1. 각 부품 내역서 및 사진 각1부

2. 작업의 전, 중, 후를 명확히 구별할 수 있는 사진 각 1부

3. 제어반 회로도면 각 2부

4. 매뉴얼 각 2부

5. 기타 필요하다고 인정되는 서류

제5조 기타사항

가. 본 규격서에 명기하지 아니한 사항이라도 경미한 사항은“계약상대자” 부담으로 시행하여야 합니다.

나. 자재 및 장비 반입 반출시 감독자 입회하에 진행합니다.

다. “계약상대자”는 부품 교체 후 발생하는 잔재는 깨끗하게 청소하여      외부로 반출하여야 합니다.

라.  자재의 운반, 반입 시 충격 등에 의한 파손이나 불량품이 발생하지 않도록 충분한 보호조치를 하며, 또한 타 시설물의 손상 시는 즉시 원상복구 하여야 합니다.

마. “계약상대자”는 본 계약을 수행함에 있어 폐기물관리법 등 관련법이  정하는 바를 준수하여야 하며, 환경오염을 최소화할 수 있도록 노력하여야 합니다.

바. 부품 교체 시에 필요한 장비, 공기구는 “계약상대자”가 사전에 준비

하여 작업에 차질이 없도록 하여야 합니다.

사. 승강기 검사 기준에 적합하게 설치 완료 후 수시검사 완료까지를 본 사업의 마무리로 봅니다.