공  사  설  계  서

□ 공사명 : 대전도시공사 신사옥 승강기 판넬 및                    노후부품 교체공사

2012. 2

개발총괄본부/시설사업팀

목    차

Ⅰ.  설 계 설 명 서

Ⅱ.  시 방 서

Ⅲ.  예 정 공 정 표

Ⅳ.  공 사 내 역 서

□ 원 가 계 산 서

□ 내  역  서

□ 단 가 조 사 표

설  계  설  명  서

1. 공 사 명 : 대전도시공사 신사옥 승강기 판넬 및 노후부품 교체공사

2. 위    치 : 대전광역시 중구 대흥동 494-2

3. 공사목적 : 신사옥 승강기 내․외부 판넬 및 노후부품 교체

4. 승강기 설치현황

구 분	설치년도	용 도	정지층수	정격속도	용 량	수 량	비 고
사 양	1997	승객용	14개층	105M/min	17인승	2대	병렬 운전

5. 공사내용

○ 승강차 벽 판넬, 출입문, 천장, 바닥재 교체

○ 승강차 및 승강장 운전조작반 및 위치표시기 교체

○ 승강장 출입문 교체 및 삼방틀(지상 1층) 덧씌우기 작업

○ 승강장 도어이탈방지장치 설치

6. 공사기간 : 착공일로부터 45일간

7. 공사자격 : 건설산업기본법에 의한 승강기설치공사업을 등록한 업체로서

주된 영업소(본사)의 소재지가 대전광역시내인 업체

8. 공사시방 : 국토해양부 제정 표준시방서 및 본 공사 시방서에 준함

시  방  서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 대전도시공사에서 시행하는 “대전도시공사 신사옥 승강기 판넬 및 노후부품 교체공사”에 적용하되, 본 시방서에 기재한 사항을 제외하고는 국토해양부 제정 표준시방서에  준한다.

1.2 본 공사는 대전도시공사 공사감독원의 관장 하에 시공한다.

1.3 수급자의 의무

수급자는 본 계약에 의한 공사를 다른 공사업자 등에게 하도급 하여서는 아니 된다.

1.4 이  의

설계도서의 내용이 상이하거나 해석상의 견해차가 있을 때, 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 않을 때 또는 의문이 생길 때에는 관련법규 및 감독원의 지시에 따른다.

1.5 설계변경

발주자는 아래의 사유가 발생한 때에는 관계법령에 따라 설계변경을 할 수 있다.

- 발주자의 내부방침이 변경된 때

- 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나 공사비를 절감할 수  있다고 판단될 때

- 현장여건이나 설계조건이 변경된 때

- 천재지변등 기타 부득이한 사유가 발생한 때

1.6 공정관리

가. 수급자는 공사의 착공 전에 현장조사를 상세히 실시하여, 공사의 원활한 진행에 문제가 없도록 사전조치를 취하여야 한다.

나. 수급자는 공사의 착공 전에 제작사양서, 시공계획서 및 예정공정표를 작성하여 공사감독원의 승인을 받아야 하며, 공사기간 내에 준공을 할 수 있도록 선의의 노력을 다하여야  한다.

다. 수급자는 공정표에 변경이 생긴 경우에는 지체 없이 변경공정표를 제출하여   공사감독원의 승인을 받아야 하며, 공사감독원이 요구할 경우 세부공정표 및   세부시공계획서를 제출하여야 한다.

1.7 제작사양서 및 자재승인요청서 제출

가. 착공 후 5일 이내에 제작/설치도면, 제품사양 및 CI로그 등 의장관계 내용이 포함된 제작사양서를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

나. 공사용 자재는 KS제품의 사용을 원칙으로 하되, KS제품이 없는 경우에는 형식승인품    으로서 자재승인용청서를 작성하여 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.

다. 감독원의 검사를 받아 합격한 자재만 현장 반입이 가능하며, 합격을 득하지 못한  자재는 즉시 장외로 반출한다.

라. 검사에 합격된 자재라도 사용 시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정 될 때는  즉시 장외반출하며 이를 사용할 수 없다.

1.8 철거자재

철거자재는 일정장소에 종류별로 구분하여 보관하고 공사 준공 후 폐기물 관련법에 의

하여 적법하게 처리하여야 한다.

1.9 공사사진

공사 전․후 주요 시공개소 및 감독원이 지시하는 공정에 이르렀을 때에는 디지털  사진을 찍어 사진첩 및 CD 각 1부씩 제출한다.

1.10 시공검사

가. 각 공사부분은 미리 감독원이 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격승인을 받은 후 다음 공정에 옮긴다. 공사감독원이 시공이 적정하지 못하다고 판단할 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 수급자는 이에 따라야 한다.

나. 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감독원의 입회하에 시공한다.

1.11 시운전

가. 수급자는 기기 및 장비의 설치 후에 감독원이 성능 및 동작 상태를 확인할 수 있도록  시운전을 실시하여야 한다.

나. 공사감독원이 부적합하다고 판단할 경우에는 이에 대한 조치계획서를 제출하여  감독원의 승인을 득한 후 재시공을 하여야 한다.

1.12 공사현장 관리

공사현장의 관리는 근로기준법, 근로안전관리규정, 기타 관계법규에 위배되지 않도록 하여야 한다.

1.13 안전관리

수급자는 현장 노무자에게 안전점검 및 안전에 대한 사항 등을 철저히 교육시켜야 한다.

1.15 마무리청소 및 원상복구

가. 마무리청소

공사 완료시에는 현장 정돈 및 청소를 완전히 하여야 한다.

나. 원상복구

공사중 시설물을 파괴 또는 손상하였을 때는 감독원의 지시에 따라 수급인의  부담으로 원상복구 하여야 한다.

1.16 공사의 준공

가. 공사의 준공은 준공검사 결과 이상이 없을 때를 준공으로 한다.

나. 검사결과 기준에 미달하였을 경우 검사원의 지시에 따라 수급자 부담으로 재시공 한다.

1.17 준공서류

가. 공사사진(공정별 전․중․후) 2부.

나. 기타 감독관이 요구하는 서류.

2. 특기사항

2.1 승강기 교체 대상품목 및 규격

구 분		규 격	비 고
승강차	카벽(막판포함)	스테인리스 3S 바이브레이션, 강화유리
	출 입 문	스테인리스 3S 바이브레이션
	천 장	스테인리스 슈퍼밀러, LED 조명, 공기청정시스템
	바닥마감재	데코타일
	위치표시기	상부 부착형
	운전조작반	스테인리스 14 STOP
	장애인용조작반	스테인리스 14 STOP
	핸드레일	스테인리스 헤어라인 1열
승강장	출입문	스테인리스 3S 바이브레이션
	삼방틀(지상 1층)	스테인리스 3S 바이브레이션	덧씌우기 공사
	위치표시기	상부 부착형
	홀버튼	스테인리스
	도어이탈방지장치	17인승용

2.2 제작사양 및 설치기준

승강차 및 승강장 교체 품목 제작 및 설치에 대한 별도의 디자인을 발주처에 제출     하고 승인을 득한 후 시공한다.

가. 승강차

(1) 승강차 카벽

기존 판넬 철거 후 1.5t 이상, 304 계열의 스테인리스 3S 바이브레이션 이상의           재질로 에칭으로 하고, 정면 판넬은 대전도시공사 CI 로고를 에칭 후 강화유리           (5t 이상) 로 설치한다.

(2) 승강차 출입문

기존 판넬 철거 후 1.5t 이상, 304 계열의 스테인리스 3S 바이브레이션 이상        의 재질로 에칭하여 설치한다.

(3) 승강차 천장

(가) 기존 판넬 철거 후 1.5t 이상, 304 계열의 스테인리스 슈퍼밀러 이상의             재질로 교체며, LED 간접조명 형태로 설치한다.

(나) 실내공기 순환을 위해 최신식 공기청정시스템을 설치한다.

(4) 승강차 바닥 마감재

기존 마감재를 철거 후 데코타일 재질로 견고하게 교체한다.

(5) 위치표시기

출입문 상부에 부착하고 카바 플레이트는 아크릴만 노출되는 구조로 한다.

(6) 운전조작반(장애인용 포함)

(가) 304계열 스테인리스 헤어라인 재질 이상으로 교체하며, 카 내 면과 조화          있게 설치되어야 한다.

(나) 각종 작동버튼 자체표면에 맹인식별 점자표시를 양각 표기하여야 한다.

(7) 핸드레일

카벽 3면에 304 계열 스테인리스 헤어라인 이상의 재질로 설치한다.

나. 승강장

(1) 승강장 출입문

기존 판넬 철거 후 1.5t 이상, 304 계열의 스테인리스 3S 바이브레이션 이상        의 재질로 에칭하여 설치한다.

(2) 삼방틀

기존 판넬에 0.8t 이상, 304 계열의 스테인리스 3S 바이브레이션 이상의 재질        로 에칭으로 덧씌우기를 한다.

(2) 위치표시기

출입문 상부에 부착하고 카바 플레이트는 아크릴만 노출되는 구조로 한다.

(3) 홀버튼

304 계열 스테인리스 헤어라인 이상의 재질로 설치한다.

(4) 도어이탈방지장치

기 설치된 엘리베이터에 적합하게 제작되어야 하며, 납품시 국가공인기관의        시험성적서를 제출하여야 하고 무접촉, 무소음, 무진동으로서 승강장 출입문        의 정상적인 동작 및 유지보수에 간섭 되어서는 안된다.

예 정 공 정 표

□ 공 사 명 : 대전도시공사 신사옥 승강기 판넬 및 노후부품 교체공사

□ 공사기간 : 착공일로부터 45일간

일 정 공 종	5	10	15	20	25	30	35	40	45
제작승인요청서 제출
부품제작 및 납품
부품 설치
시 운 전