에스컬레이터 전원 제어시스템 개선사업

구매규격서

2012. 07

	운송시설처 승강설비팀

1. 적용 범위

1.1 본 구매규격서는 인천국제공항에 설치․운영중인 에스컬레이터의 순간전압 강하시 운행이 정지되는 현상을 방지하기 위한 전원 제어시스템 개선사업에 적용한다.

2. 과업 범위

2.1 에스컬레이터 순간전압강하 대비 제어시스템 개선

※ 오티스엘리베이터(유) 제작품중 일부를 대상으로 시행

2.2 제어 시스템 개선으로 인한 운행 프로그램의 수정

2.3 제어 시스템 개선후 설치 및 시운전

3. 일반 사항

3.1 계약자는 계약 후 5개월내 본 과업을 완료하여야 한다.

3.2 과업 수행기간의 연장이 예상될 경우 계약자는 公社에 서면 보고하고 승인을 득하여야 한다.

3.3 작업 장소는 공항내 보안구역으로 항공편이 적은 야간시간대(20:00 ~ 익일06:00) 작업을 원칙으로 하며, 불가피한 경우는 공사의 승인을 득한 후 변경 할 수 있다.

3.4 설계/제작/설치 수량

구 분	수 량	비 고
여객터미널(IAT,세관 등)	16대	7.5Kw~22Kw
여객터미널(환승구역)	6대	7.5Kw
여객터미널(밀레니엄, 식당가)	15대	11Kw
탑승동(IAT구간)	23대	9.5Kw~15Kw
계	60대

3.5 제품의 일반적인 특징은 다음과 같다.

3.5.1 에스컬레이터 1차측(분전반 이전)전력계통의 이상으로 지속시간(100ms이내) 및 전압강하율(0~100%)의 순간전압강하가 발생할 때 에스컬레이터는 정지되지 않고 운행되어야 한다.

3.5.2 상기 항목의 조건을 만족시키기 위해 추가적인 부품을 설치할 경우 에스컬레이터 기계실 면적을 감안하여 설치가능한 크기로 제작되어야 한다.

3.5.3 기존 콘트롤 판넬을 교체하거나, 시스템 업그레이드를 통하여 개선가능하며, 이 경우 타 부품 및 시스템 성능에 영향을 주거나 고장이 없어야 한다.

3.5.4 기존 에스컬레이터 운영 소프트웨어 프로그램을 변경하여도 되지만, 운행조건을 변경시켜서는 안된다.

3.5.5 본 시스템은 별도의 에너지 저장장치(밧데리)를 구비하지 않는다.

3.5.6 본 시스템을 개발하여 납품하고자 하는 자는 현장여건을 충분히 파악한 후 입찰에 참여하여야 한다.

3.6 공장검사

3.6.1 전원 보상 기능의 PCB 전단 입력 측에 차단기를 설치하고 제어반의 ERROR를 출력하는 PORT와 차단기의 보조접점에 오실로스코프를 설치한다.

3.6.2 전압강하율이 100%가 되도록 차단기를 OFF하고 차단기 보조접점의 SIGNAL과 제어반 ERROR 출력 PORT의 SIGNAL을 오실로스코프 화면상에서 첵크하여 입력전압의 출력값이 100㎳ 이상 지속되는지 확인한다.

4. 제출문서

4.1 계약일로부터 15일 이내에 과업 수행과 관련된 자료를 아래와 같이 공사에 제출하여야 한다.

4.1.1 조직도(설계 및 설치인력)

4.1.2 사업 공정표

4.1.3 안전관리 계획

4.1.4 제품 자체 설계도면 및 설치후 변경도면

4.2 계약자는 준공기한 내에 준공검사원(관련서류 포함)을 제출하여야 한다.

5. 품질보증

5.1 제품의 설계는 관련법규에 저촉되거나 기술적인 문제가 발생하지 않도록 사전에 충분한 검토를 거쳐야 한다.

5.2 하자보증기간은 3년으로 한다.

5.3 하자보증의 내용은 다음과 같다.

5.3.1 기존 콘트롤 판넬의 비정상 동작

5.3.2 이상 과열로 인한 부품의 손상

5.3.3 기타 원인불명의 비정상 동작

5.4 계약자는 하자보증기간 중 하자발생시 조치요구 시점으로부터 30일 이내에 교체작업을 완료하여야 한다.

5.5 계약자는 본 사업과 관련한 안전사고나 피해가 발생하였을 경우 민․형사상의 책임 및 완전복구(인적, 물적)의 책임을 진다.

6. 보안상 유의사항

6.1 계약자는 공사에서 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 유출되지 않도록 보관 및 사용에 유의하여야 하며 목적 외의 사용은 금하여야 한다.

6.2 계약자는 사업수행을 위해 공사로부터 대여받은 도서는 사업 준공시 반납하여야 한다.

7. 기타사항

7.1 본 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여도 신의와 성실의 원칙에 따라 계약을 수행하여야 한다.

7.2 상기의 사항이 사전공개된 구매규격서와 상이할 시 본 규격서가 우선한다.

7.3 이외의 사항은 공사와 별도 협의하여야 한다.

붙임 : 관련도면 1식.  끝.