에스컬레이터 스텝체인 교체공사

시방서

1 -

한 국 마 사 회

목        차

제 1 장  일반사항	1-3

1.1  적용범위	1-4

1.2  대상 및 장소	1-4

1.3  내용의 해석	1-4

1.4  시공계획서	1-5

1.5  기기 및 재료	1-5

1.6  물품의 검수	1-5

1.7  계약상대자의 책무	1-5

1.8  검사 및 시운전	1-6

1.9  하자보증	1-6

1.10  준공 서류제출	1-6

제 2 절  특별시방서	1-8

2.1  스텝체인	1-9

제 1 절	일 반 사 항

제 1 절  일 반 사 항

1.1 적용범위

본 시방서는 한국마사회 부산경남지역본부(이하 “발주처”라 한다)의 「에스컬레이터 스텝체인 교체공사」에 대하여 적용한다.

1.2. 대상 및 장소

가. 대 상 : 관람대 에스컬레이터 #1, 2, 3 (제조사 티센크루프엘리베이터)

나. 장 소 : 부산시 강서구 가락대로 929(범방동) 한국마사회 부산경남지역본부 내

1.3. 내용의 해석

가. 발주처에서 운용중인 물품을 우선 적용하여 신품으로 납품하되 제품의 형상, 치수, 기타 기 설치된 제품에 적용하여 성능 결함이 없어야 한다.

나. 불명확한 사항 또는 이해가 되지 않는 부분에 대하여 계약상대자는 필히 계약체결 전에 발주처의 의견 및 해석을 확인하여야 하며, 계약 후에는 관계법규를 우선하고 기타사항은 상호 협의하도록 한다.

다. 납품 중 물품에 대한 의문사항이 있을 경우 발주처와 사전협의 후 현장에 설치된 현품을 반드시 참고하여 납품하여야 한다.

라. 각 물품의 규격은 특기사항에 명시된 규격과 동일 또는 그 이상의 제품이어야 한다.

마. 기타 제반사항은 품질경영 및 공산품 안전관리법에서 정한 자율안전확인대상 공산품의 안전기준에 적합하여야 한다.

바. 납품 물품에 파손 및 불량품 발생 시 즉시 교환하여야 하며, 기존 고자재는 지정 장소에 이전 보관토록 한다.

사. 계약상대자는 물품 납품에 수반되는 모든 비용 및 시험에 소요되는 제반비용 전액을 부담하여야 한다.

1.4. 시공계획서

가. 도급자는 자재운반, 장비사용, 또는 기타 필요한 시공 계획서를 상세히 작성하여 작업 착수전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 시공계획서중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 작업에 대해서는 그 작업방법과 사용장비를 명시하여야 한다.

다. 도급자는 현장 사항에 따른 정확한 시공을 위하여 시공도 및 제작도를 작성 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

1.5. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료(기자재 및 부속품)는 특기하지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술자료를 제출하고 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

1.6. 물품의 검수

가. 계약상대자는 물품 납품 전 발주처에서 중간검사가 필요하다고 판단되는 경우 발주처 담당자 입회하에 제조공정에 대한 현장 확인을 시행하여야 한다.

나. 계약상대자는 물품 납품 시 발주처의 입회하에 관련기준에 합격된 제품을 납품하며, 불합격된 제품에 대해서는 즉시 반출하여야 한다.

다. 외관검사는 외관상 유해한 흠의 여부, 제품의 마감, 처리상태 등을 확인하여 양호한 것만을 합격으로 한다.

라. 성능검사 : 계약상대자는 계약의 적정한 이행을 위하여 물품검사에 필요한 관련자료(시험성적서 등)를 제출하여야 한다.

1.7. 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 물품의 납품, 설치, 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며 납품, 설치한 물품에 대한 성능 및 설치로 인하여 발생하는 문제에 대하여 책임 보증하여야 한다.

나. 계약상대자는 종업원 귀책사유로 인해 발생하는 안전사고 등의 민, 형사상의 모든 책임이 있습니다.

다. 경마시행과 관련하여 요일별 작업가능 여부는 아래와 같다.

구 분	월	화	수	목	금	토	일
가능여부	○	○	○	○	×	×	×

1.8. 검사 및 시운전

가. 외관검사는 흠이나 변형, 오손 등을 검사하여 이상이 없어야 합니다.

나. 종합시운전 결과 이상발생 시 경미한 사항의 경우 현장조치하고, 중대 사항에 대해서는 감독원에게 보고한 후 최대한 빨리 조치하여야 한다.

다. 조치완료 후에는 반드시 감독원의 확인을 받아 운전하여야 한다.

라. 종합시운전에서 합격하더라도 차후 도래하는 승강기 법정 정기검사 시 본계약과 관련된 사항에서 불합격할 경우 발주처가 지정하는 기일 내에 무상으로 조치하고 재검사에서 합격하여야 한다.

1.9. 하자보증

가. 하자보증기간은 승강기시설안전관리법 시행령 제7조(승강기의 사후관리)에 의거 수선완료일로 부터 3년으로 한다.

나. 보증기간 내에 발생한 제품결함 및 수선불량 등에 기인한 고장에 대해 계약상대자가 모든 책임을 지며, 발주처가 지정하는 기일 내 무상으로 수리, 교체하여야 한다.

1.10. 준공 제출서류

가. 준공은 본 설계도서 및 시방서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료되었다고 발주처가 인정하였을 때 준공된 것으로 본다.

나. 본 건이 완성되었을 때 계약상대자는 아래 서류를 제출하여야 한다.

1) 제작 및 설치공정 사진대장 : 1부

2) 각종 시험 및 검사성적서(안전인증서 포함), 주요부품 인증서 : 1부

※ 안전인증서 : 품질경영및공산품안전관리법제19조(자율안전확인대상품목)

제 2 절	특 별 시 방 서

2.1  스텝체인

2.1.1 적용범위

가. 스텝체인은 지지봉, 롤러, 체인, 핀 등 정상운행에 필요한 부속품 일체를 포함한다.

나. 스텝체인의 성능 및 규격은 KS B 6853 기준에 적합하여야 한다.

2.1.2 적용대상

대상	규격		단위	수량
	기종	형명
#1, 2, 3	VELINO	1200	UNIT	71,76/호기

2.1.3 구조 및 재료

가. 스텝체인의 표면은 해로운 금, 갈라짐, 흠 등의 결함이 없어야 한다.

나. 스텝체인의 재료는 아래 표에 표시하는 재료 또는 이와 동등 이상의 품질을 갖는 재료를 사용하여야 하며 주철재는 사용할 수 없다.

부 품 명	재 료 (규 격)	비 고
링크 판	KS D 3503, KS D 3752
핀	KS D 3867
부시	KS D 3867, KS D 3517
강제형 롤러	KS D 3867, KS D 3517
고무 롤러 허브	KS D 6006
베어링	KS B 2023

2.1.4 현장실사 및 규격변경

가. 계약상대자는 본 물품 제작 전 현장에 설치되어 있는 현품에 대한 정확한 현장실측과 현장조건 등 제반여건을 확인하여 제작 및 납품에 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 계약서에 명시되지 아니한 사항이라도 구조상 필요한 경미한 사항의 변경은 발주처의 요구에 따라야 한다.

2.1.5 성능

가. 치수

1) 길이 측정은 스텝 5장이 연결될 수 있는 길이에 대해 방청유를 도포하지 않은 상태에서 보증파단하중(설계하중)의 1% 하중을 걸고 길이를 측정한다. 수평으로 측정하는 경우에는 전체 길이에 걸쳐 체인을 수평으로 지지하고 측정하중을 건다. 이와 같은 시험방법에 의해 도면치수 기준으로 기준 길이의 0.1% 이내이어야 한다.

2) 전후 축구멍 사이에서 마주보는 상대측과의 어긋남(편차)은 0.4mm 이내이어야 한다.

3) 스텝체인의 축간거리의 정밀도는 0.4mm 이상 초과할 수 없다.

나. 체인의 각 부품의 표면 경도는 KS B 1407의 경도에 따르며 고무 롤러의 경우는 20~30℃에서 KS B 0807의 경도를 만족해야 한다.

다. 유효 부분이 5링크(피치) 이상의 롤러 체인 양끝을 샤클(shackles)에 설치하여 링크에 만곡이나 비틀림이 발생되지 않도록 하며, 파단이 일어날 때까지 서서히 인장하여 파단되었을 때의 최대 인장력을 측정한다. 이때 샤클에 부착되어 있는 링크가 파손되면 무효로 한다. 이와 같은 시험 방법에 의한 페인의 파단 하중은 보증파단하중(설계하중) 이상으로 한다.

라. 고무롤러

1) 고무롤러는 수명시험 및 부하시험 시 허브로부터 접착면의 박리, 고무의 균열, 변형이 발생해서는 안 된다.

2) 100℃의 시험유에 8시간 담가 두었을 때 중량변화가 -7~5%, 경도변화는 ±6% 이하여야 한다.

마. 링크판의 굴곡은 자중에 의해서 원활하게 굴곡되어야 하고 체인의 굴곡 시 무리가 없어야 한다. 체인을 평면 위에 올려놓았을 때 양쪽 링크판의 밑면이 수평이어야 하고 수직으로 매달았을 때 뒤틀림이 없어야 한다.

바. 안전인증서 제출

유효기간 내에 있는 인증서를 납품일 이전 제출해야 하며, 납품제품이 인증기준에 맞춰 제작된 것에 대한 부속서류(공인시험성적서 등)를 함께 제출해야 한다.

2.1.5 교체공사

가. 안전사고 예방 및 기계보호를 위하여 작업장 주위에 보호막을 설치하고, 작업장 바닥에는 보호시트를 깔아 바닥의 오염 및 훼손을 방지하며 철거된 스텝과 내장판넬등의 파손방지를 위한 보호조치를 하여야 한다.

나. 감속기, 스텝부, 스텝체인 연결 각부의 기름먼지를 깨끗이 제거하여야 하며, 주요부품에 대하여 분해청소 시행 후 필요부분에 주유하여야 한다.

다. 스텝 체인, 스텝 등 각 부품을 정확하게 조립하고 조립 후 장력을 조정하여 그 성능을 정상적으로 발휘할 수 있도록 조치하여야 한다.

라. 승강로 및 상,하부기계실 피트의 오물, 기름먼지 등을 제거하고 깨끗이 청소하여야 한다.