-노들섬 특화공간조성사업-

화물용리프트 제작·설치 시방서

2018. 11.

서울특별시 도시기반시설본부

화물용리프트 제작·설치 시방서

1. 적용범위

1) 본 시방서는 노들섬 특화공간조성사업 화물용리프트(유압식)의 제작 및 설치에 적용한다.

2) 화물을 이송하기 위한 설비로 이에 따르는 부대설비의 설계, 제작, 납품 및 검사, 설치, 시운전 등이 관련 법규 및 기준에 적합하여야 한다.

2. 규격 및 수량

번호	구 분	규격 및 수량	비 고
1	형식	유압식 화물용리프트 (산업안전검사필)
2	최대적재하중	2톤
3	카크기	폭 2,000mm x 길이 2,000mm x 높이 2,100mm	승인시 협의
4	스트로크	4000mm(2층)	현장치수 반영
5	카바닥	체크무늬강판 3.2T
6	카벽	STS, H/L 1.5T 439
7	정격속도	7m/min
8	카도어	전동 1매 상승도어 (STS PIPE)
9	외부도어	전동 2매 상승도어 (STS H/L 1.5T 439 )	방화도어
10	제어방식	Single Automatic	유압간접식
11	수량	1대
12	전원	Φ3 × 380V × 60HZ	현장전압 반영

3. 제작·설치 및 구조

1) 설비 및 장비의 제작은 본 시방서를 기준으로 제작하며 제작전에 현장 상황 및 설계도서(시방서, 도면)를 상세히 파악하고 제작전 제작도를 승인 받아 제작하여야 한다.

2) 본 시방서에 언급이 없는 부분은 사전에 감독관 및 감리자와 협의를 하여야 한다.

3) 화물용리프트는 화물반입반출시 용이하게 운전되어야 하며, 법정안전장치를 갖추어야 한다.

4) 리프트 내부에 화물 적재 시 일부 편중 하중이 걸려도 기기 운전에 전혀 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 특히 FRAME 및 CYLINDER 등은 안전성을 고려하여 제작되어야 한다.

6) 시방서에 제시되어 있는 이상의 성능이 발휘되어야하고 조작이 편리하고 점검, 수리교환이 용이하고 내구성이 높아야 한다.

7) 부품은 규격품을 사용하고 호환성이 있어야 하며, 설치 현장의 사용환경 및 조건을 충분히 고려하여 안전상의 문제가 전혀 없어야 한다.

8) 유압 파워유닛은 최대운전하중에 전혀 문제가 없고, 유지관리가 용이하여야 한다.

9) 화물용리프트 전기공사 1차 인입 부분은 전기공사이고 분전함 이후 모든 2차 배선, 제어부분 및 리프트, 유압 유닛 등은 본 공사로 하여야 한다.

4. 검사

1) 기기 제작 업체는 설치 장소를 면밀히 조사한 후 제작하여야 하고, 설치 후 화물 입출고에 전혀 문제가 없도록 하여야 한다.

2) 검사는 제작사에서 산업안전검사(서면심사 및 현장검사)를 필하고 합격증을 리프트에 부착한다. 또한 리프트 서면심사를 필한 도서를 발주처가 희망 할시 제출하며, 시운전시 관련 담당자(발주처, 감리, 시공사) 입회하여 시운전을 하여야 한다.

5. 기타사항

1) 공급업체는 제작 및 설치 전 양식 변경 시 반드시 작성 전에 협의(감리자, 발주처)하여 작성되어야 한다.

2) 시스템 구성을 위한 배관·배선을 포함한다.

3) 리프트 설치를 위한 벽체, 바닥의 구멍 뚫기 등 설치 및 마감에 필요한 공사를 포함한다.

4) 기자재는 준공 후 3년간 품질보증을 하여야 하며, 보증기간에 대하여는 도급자가 책임을 지고 하자보증을 수행한다.