시방서

건 명 : GBSA 승강기 안전장치 설치

(재)경기도경제과학진흥원

제1장 일반사항

1. 적용범위

가. 본 시방서는 경기도경제과학진흥원(이하GBSA)에 정밀안전검사기준 법 개 정에 따른 승강기 안전장치 설치 및 부대 공사에 적용한다.

나. 본 시방서의 발주자는 GBSA를  말하며 공급자는 낙찰 받은 승강기 업체를 말한다.

다. 관계법령 또는 별도로 정한 규격을 제외하고는 본 시방서에 준해  시공한다.

라. 승강기 안전장치설치에 관한 시방서와 관련하여 불명확한 부분 중  기술적으로 필요한 사항은 국민안전처가 고시한 승강기 검사기준에  적합하게 시공한다.

마. 공급자는 발주자의 요구대로 시방서가 의도한 바와 같이 완전하고  안전한 엘리베이터가 설치될 수 있도록 하며 전기식 엘리베이터  검사기준에 적합하여야 한다.

2. 범 위

본 공사의 범위는 아래와 같다.

가. 승강장문 및 카문 어린이 손 끼임 방지 수단 설치

나. 승강장 문 조립체(이탈방지)장치 설치

다. 카의 상승과속 방지 및 개문출발방지 수단 설치

라. 브레이크 시스템 및 자동구출 운전 수단

3.계약조건

가. 공사계획

1) 정밀안전검사 기준 안전장치설치 엘리베이터 총 10대 공급금액으로  GBSA의 책임 하에 보수 공사한다.

2) 작업 순서는 GBSA와 협의 후 정한다.

나. 계약금액의 불변

공급자는 공사 기간 중 물가 및 인건비 상승에 따른 계약된 금액의     인상을 요구할 수 없다

4. 비용부담

다음에 소요되는 비용은 공급자 부담으로 한다.

가. 엘리베이터를 보수공사 비용.

나. 본 공사를 위한 현장사무실이나 창고 등 필요한 가설물을 설치할        경우 발생되는 소요비용

5. 현장가설물

가. 본 보수공사에 필요한 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물이 있을

경우 GBSA와 협의하여 가설하며 장소는 필요 시 GBSA가 제공

한다.

나. 보수공사를 알리기 위한 알림 표지판을 승강기 입구 안내 표지판에

게시하여 사용자들의 안전 및 이동에 불편이 없도록 한다.

6. 보험 증권

가. 본 공사와 관련된 보험 증권의 경우 관계 법령에 따른다.

7. 준공 시 제출서류

아래의 제출서류는 준공 시 GBSA에 제출한다.

가. 카 및 승강장문 손 끼임 방지, 승강장문 이탈방지, 로프브레이크(상승과속 및 개문출발 방지), 이중브레이크, 자동구출 운전수단 을 설치하고 국가공인기관에서 인증 받은 증서 제출

나. 설치된 모든 제품의 제조사 정품확인서 제출

다. 준공계, 납품 설치 사진(전·중·후)

8. 설계변경

현장을 실측한 결과가 GBSA가 제시한 시방서에 의하여 시공하되,  부득이한 사정으로 설계변경을 요할 시 GBSA의 공사감독자와 협의  하여 다음 각 호에 해당하는 경우에 한다.

가. 시공 전 승인사항 내용이 불분명 하거나 누락, 오류 또는 상호  모순되는 점이 있을 경우

나. 새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공 기간의   단축 등의 효과가 현저하다고 판단되는 경우

다. 기타 승인사항을 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

9. 안전관리

가. 공급자는 승강기 안전장치 설치 공사 시 일어나는 안전사고에 대  하여 필히 대책과 대응을 즉시 하여야 한다.

나. 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기 사용 시에는 반드시 소화기를  비치함은 물론 승강기 안전장치공사 중 발생될 수 있는 개구부에는  안전보호 장치를 반드시 설치하여 안전사고 예방에 적극 대처하  여야 한다.

다. 승강기 안전장치공사 중 기존 시설물을 고의 또는 과실로 훼손 시  교체완료 전까지 원상복구 또는 변상조치 하여야 한다.

라. 공급자는 일상생활에 지장을 초래할 수 있는 소음 및 분진 발생  작업 시 사전에 발주처와 협의 하에 시행하되 가능하면 생활에   지장을 초래하지 않도록 주의하여야 한다.

마. 관리자가 안전관리에 문제가 있다고 필요하다고 판단한 경우 현장  대리인이나 작업자 교체를 지시할 수 있으며 공급자는 즉시 이에   응해야 한다.

바. 시방서 이외에도 산업안전보건법 등의 관련법규에 따라 안전관리를  하여야 한다.

10. 노무관리

가. 공급자는 현장 보수공사작업자는 정해진 안전한 복장을 착용하여  GBSA의 위신을 추락하지 않도록 주의해야 한다.

나. 공급자는 보수공사작업이 진행되는 동안 작업요원과 작업 상황을  파악하여 책임자에게 보고하여야 한다.

다. 현장 내에서 음주는 금지해야 하며 흡연은 지정된 장소에서 해야  한다.

11. 운반, 보관 및 폐자재 취급(처분)

가. 공사 중 발생하는 각종 폐기물 및 폐자재는 반출하여야 하며, 이에  소요되는 비용은 공급자의 부담으로 한다.

나. 폐자재에서 발생하는 폐기물 및 폐자재는 공급자가 처리키로 한다.

제2장 보수공사 세부사항

1. 적용기준

본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다.

가. 전기식 엘리베이터 기준(행정안전부 고시)

나. 한국산업규격(KS), 국제전기표준(IEC), 유럽전기표준(CENELEC)

다. 기타 관련 규격

2. 제원

가. 본관동 엘리베이터(저층,고층용)

용도	승객용
총대수	4대(1~4호기)
정격용량	1600kg/ 24인승
기 종	Di4-PA24(1600)150
정격속도	150m/min
제어방식	VVVF
운행층수	10/10stop*2대(1~2호기 저층용) 18/12stop*2대(3~4호기 고층용)
도어방식	CO,OP=1200

나. 본관동 엘리베이터(비상용)

용도	비상용
총대수	1대(5호기)
정격용량	1150/17인승
기 종	Di4-PA17(1150)120
정격속도	120m/min
제어방식	VVVF
운행층수	19/19stop
도어방식	CO,OP=1000

다. 회의동 엘리베이터

용도	승객용
총대수	2대(6~7호기)
정격용량	1600kg/24인승
기 종	Di1-PA24(1600)90
정격속도	90m/min
제어방식	VVVF
운행층수	5/5stop
도어방식	CO,OP=1200

라. 실험연구동 엘리베이터(화물용)

용도	화물용
총대수	1대
정격용량	2000kg
기 종	FEI-FA0O90
정격속도	90m/min
제어방식	VVVF
운행층수	6/6stop
도어방식	3U,OP=업슬라이드

마. 실험연구동 및 창업보육센터 엘리베이터(일반용)

용도	승객용
총대수	2대
정격용량	1150kg/17인승
기 종	Di1-PA17(1150)90
정격속도	90m/min
제어방식	VVVF
운행층수	6/6stop
도어방식	CO,OP=1000 9호기 /1200 10호기

3. 자재상세

가. 승강장/카문 손끼임 방지 장치

수평 개폐식 승강장, 카문에는 어린이의 손 끼임 방지를 위해 다음과   같은수단 중 하나 이상이 조치되어야 한다

1) 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5㎜ 이하로 설치

2) 손가락 감지수단

3) 틈새 보완(고무 등 부드럽고 유연한 재질)

4) 기타 동등 이상의 수단

나. 승강장 문 이탈방지 장치

1) 승강장문의 조립체는 450 J의 운동에너지(유효 출입구 면적의 50%

이상이 유리로 된 경우 308 J 적용)로 충격을 가했을 때 승강장

문의이탈 없이 견뎌야 한다(인증서제출)

2) 국가 공인기관인 KTL(한국산업기술시험원) 및 한국승강기안전관리

공단을 통하여 충격 시험에 합격하여 신뢰성이 확보된 제품을 적용      하여야 한다.

다. 자동구출장치

1) 정전이 되면 기계실에 설치된 ARD반에서 비상 공급 전원인 Battery를 활용하여 수초 이내에 E/L 제어반에  전원을 공급하여 층 중간에 있는 E/L를 가장 가까운 층의 착상 레벨까지 저속(10m/min)으로 자동 운전하여 최기층 착상 레벨에 정지하고, Door가 자동으로 Open하여 승객이 무사히 E/L에서  내릴 수 있도록 작동한다(법적 기준 충족)

2) 상용 전원이 살아있을 때 Battery를 충전하는 기능을 한다

3) Battery는 개당 12[V]의 공칭 전압을 갖는 무누액 Type의 산업용 Battery 직렬로 연결하여 사용한다.

4) 운행조건

- 문 열림	: 10초 이상

- 문 닫힘	: 20초 이상 대기 후 Shutdown,

- 문 열림 버튼	: 1회 이상

라. 로프브레이크

1) 엘리베이터가 정상적으로 운행하는 중에 어떤 문짝이라도 열린 경우에는 출발하거나 계속 움직일 가능성은 없어야 한다.

2) 법적기준을 충족하고, GD : UCMP 인증 시험 성적서, GL : ACO, UCMP 인증 시험 적용품을 적용한다.

(UCMP Unintended Car Movement Protection means. ACO Ascending Car Overspeed protection)

3) 엘리베이터가 문을 열어 움직임을 방지하고(개문 발차(전단보호)), 상승과속 발생시 기준 속도 이상으로 엘리베이터 움직임을 방지함으로 중대 안전사고 예방하여야 한다.

마. 이중브레이크

1) 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다.

2) 드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 2세트로 설치되어야 한다.

3) 엘리베이터 브레이크 기계적 부품이 2SET 교체함으로 하나의 브레이크가 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는  카를 감속하는데 충분한 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나가 작동되어 ELV 제동함으로 중대 안전사고 예방하여야 한다.

4) 법적 검사 기준 충족함으로 중대 안전사고 예방 할 수 있어야 한다.

4. 공통사항

제품에 하자가 없거나 성능향상에 도움이 되지 않을 경우 시방서의     내용은 변경할 수 없다.