김해시 메디컬디바이스 융복합 실용화센터 건립공사

관급자재(화물용 엘리베이터) 구매시방서

2019.  07.

	김 해 시

화물용 엘리베이터 제작·설치 규격서

1. 구매개요

가. 계 약 명 : 김해시 메디컬디바이스 융복합 실용화센터 건립공사

관급자재(화물용 엘리베이터) 제작 설치

나. 납품장소 : 김해시 주촌면 소망길 88(김해시 의생명 센터 내) 공사 현장 설치도

2. 일반사항

이 시방서에 의거 제작 공급되는 엘리베이터는 건축법, 동시행령, 동시행규칙,

건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 전기사업법과 승강기 제조 및 관리에 관한

법률, 승강기 검사기준 등 관련 법규를 만족하여야 하며, 수급자는 이 시방서에

누락된 사항이 있더라도 이 시방서에서 의도하는 기능을 발휘하도록 제작, 설치

하여야 한다.

3. 규격 및 수량

명 칭	적재량 (KG)	속도 (M/min)	층수	수량	단위	비고
화물용 엘리베이터	5,000	30	지하1층~지상7층	1	대	방화도어 적용 1층 관통형 기계실 유 현장 시공도

2장 일반사항

1. 제작시방

가. 카(CAR)

1) 플렛폼(PLATFORM)

형강을 주재로 하여 견고하게 제작하여야 하며, 바닥 후레임은 형강재를 사용하고 바닥은 2.3mm 이상의 강판을 깔아 방화구조로 하고 지정된 재질로 마감한다.

2) 내부 구조(CAGE)

ㅇ 카 내실은 뒷면을 형강으로 보강한 지정된 재질(스테인레스 헤어라인

마감)을 사용하여 벽판을 조립한다.

ㅇ 화물용 용량: 5000kg은 화물용 기준에 적합하여야 하며, 화물용 5000kg은

카 형태를 화물용과 동일하게 제작하여야 함.

ㅇ 천장에는 한 변의 길이가 400mm 이상이고, 면적 0.2㎡이상의 비상구	출구를 설치하며, 바깥쪽에서만 열 수 있는 구조로 하고 비상구출구가

열렸을 때는 엘리베이터가 운전되지 않도록 하여야 하며 또한, 환풍기를

설치하여야 한다.

3) 카 내 설비

ㅇ 조명기구는 천장에 배치하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 한다.

ㅇ 카의 위치를 나타내는 표시기를 설치한다.

ㅇ 카 운전 조작반을 설치한다.

ㅇ 용도, 적재하중, 최대정원을 표시한 표찰을 부착한다.

ㅇ 동시 통화방식 인터폰을 설치한다.

ㅇ 충전식 축전지를 사용한 정전시 비상등을 설치한다.

ㅇ 천장 상부에는 점검용 콘센트, 점검용 저속운전 개폐기, 안전스위치,	착상유도 장치 등을 설치한다.

ㅇ 비상호출버튼, 환풍기, 비상탈출구

ㅇ 자동 정밀착상장치, 용량초과 경보 벨, 도착신호음, 스피커

ㅇ 화물용에 적합한 설비를 갖추어야 함.

4) 카 도어(CAR DOOR)

ㅇ 지정된 재질(스테인레스 헤어라인 마감)을 사용하며, 3 PANEL UP

SLIDING식임.

ㅇ 카의 출입문은 직류전원 또는 교류전원을 사용한 전자동 개폐식이고,

문이 닫히는 부분에는 고무 등 완충물을 설치한다.

ㅇ 도아행거는 볼 베어링을 사용하여 견고히 하며, 충분한 강도와 구조를

잦고 출입문이 정숙 원활히 작동하여야 하고, 빈번한 동작에도 견딜 수

있어야 한다.

5) 카실(CAR SILL)

카 출입문의 문턱은 경질 알루미늄제로 승강장 바닥에 볼트로 견고하게 고정한다.

6) 카 운전 조작반(CAR OPERATING PANEL)

카 운전 조작반은 지정된 모델(MODEL)로 설치하되 카 내부 의장과 조화를 이루어야 하며, 다음 기능을 갖추어야 한다.

ㅇ 카 조작용 버튼(센서 터치 버튼 방식)

ㅇ 도아 개폐버튼

ㅇ 행선 방향표시등

ㅇ 비상호출버튼(인터폰)

ㅇ 조명 및 환풍기 개폐기

ㅇ ONE TOUCH TWO CANCEL 기능

2. 승강장(HALL)

가. 출입문(HALL DOOR)

1) 출입문은 지정된 재질(스테인레스 헤아라인 마감)을 사용 2매문

일방개폐방식이며, 출입문 뒷면에 강판 보강재를 사용하여 견고하게 하며,

카의 출입문과 동시에 열리는 구조이어야 한다.

2) 헤더케이스(HEADER CASE)는 충분한 강도와 구조를 제작하고 출입문이

원활하게 작동하여야하며, 빈번한 동작에도 견딜 수 있어야 한다.

나. 삼방틀(JAMB)

벽을 에워싸는 형식의 광폭형 및 막판을 설치한다.

다. 문턱(HALL SILL)

경질 알루미늄제로 승강장 바닥에 볼트로 견고하게 고정한다.

라. 호출버튼(HALL BUTTON)

응답 점등식으로 투명 아크릴에 승강방향을 알리는 램프가 점등되도록 한다.

3. 승강로

가. 레일(RAIL)

엘리베이터용으로 특수 제작된 T형레일을 사용하고 그 길이는 5m를 표준으로 하며, 3면은 정밀가공으로 공차는 ±0.05mm로 한다.

나. 주 로프(MAIN ROPE)

엘리베이터용 전용 로프를 사영하며 안전계수가 10 이상이어야 한다.

다. 가이드 슈(GUIDE SHOE)

받침대의 탄성(스프링 또는 탄성고무)에 의해 레일면을 탄력으로 밀착시켜 운행되어야 하며, 접촉 압력을 쉽게 조장할 수 있는 구조로 한다.

라. 균형추(COUNTER WEIGHT)

주철재 블록 또는 특수 콘크리트 블록으로 제작하며, 각 블록은 간단히 분해 조립할 수 있는 구조로 하고, 일정한 틀에 적재하여 견고히 조이도록 한다.

마. 이동 케이블(TRAVELING CABLE)

엘리베이터용으로 제작된 케이블을 신호용과 제어용으로 사용한다.

4. 안전장치

가. 안전장치

1) 조속기(GOVERNOR)

엘리베이터의 속도가 비정상적으로 증가하여 정격속도의 130%를 초과하기 전에 전동기의 입력전원을 차단하여 권상기의 브레이크를 작동하여 엘리베이터를 정지시킨다. 브레이크 작동 후에도 브레이크 고장이나 주 로프의 절단 등으로 엘리베이터의 속도가 계속 증가하여 정격속도의 140%에 근접하면 조속기 로프를 붙잡아 비상정지 장치를 작동시켜 엘리베이터를 강제로 정지시켜는 안전장치이다.

2) 역결상 검출기능

배선 잘못이나 사고 등으로 3상 중 1상이 단선된 경우, 이를 검출하여 권상기의 역회전으로 인한 사고를 예방

나. 승강로 부분

1) 리미트 스위치(LIMIT SWITCH)

카의 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 자동적으로 작동하고 그 방향으로의 감속 정지시켜 주는 장치

2) 파이널 리미튼 스위치(FINAL LIMIT SWITCH)

승강행정의 상하 최종단에 설치하며 최상층과 최하층의 정지 위치를 초과하였을 때, 자동적으로 완전히 정지시키는 전기 개폐기이다.

3) 완충장치(BUFFER)

승강로 최하단에 설치하며 카의 낙하시에 충격을 완화시켜주는 장치로 승강기 안전 설계 기준 및 검사 규정에 일치된 것이라야 한다.

라. 카(CAR) 부분

1) 비상 구출구(EMERGENCY EXIT)

승강기 천장 상부에 설치하여 외부에서 구출하는 기능으로 구출구가 열렸을 때, 승강기가 운전되지 않도록 안전스위치로 회로를 구상하여야 한다. 또한 카 위에는 출입구 쪽을 제외한 전 둘레에 카 상부 바닥에서 약 60cm 높이에 보호난간을 설치하여야 한다.

2) 비상호출버튼 및 인터폰(EMERGENCY CALL BUTTON & INTERPHONE)

비상시에 버튼을 눌러 카 내부와 기계실, 관리실과 지정된 장소(2곳)와 동시 통화할 수 있어야 하며, 축전지를 설치하여 정전 시에도 1시간 이상 통화가 가능하도록 하여야 한다.

3) 비상정지 장치(SAFETY GEAR)

조속기와 연동된 기계적 안전장치로써 카의 속도가 140%를 초과하기 전에 자동적으로 작동 하여 레일을 꼭 쥐어서 카를 정지시켜야 한다.

4) 과부하 경보 장치(LOAD WEIGHTING DEVICE)

용량 초과 시 경보가 울리고 출입문이 닫히지 않도록 하여야 한다.

5) 차폐장치(APRON)

카 출입구의 하단에 설치하며 승강로와 카 바닥면과의 간격을 일정치 이하로 유지하여 카가 층과 층의 사이에 정지 시 승객이 엘리베이터 밖으로 나오려고 할 때 추락을 막아준다.

마. 승강장 부분

1) 출입문 잠금 스위치(DOOR INTERLOCK SWITCH)

승강장 출입문은 키가 해당 층에 없는 경우, 기계적 잠금장치에 의해 승강장에서는 열 수 없는 구조로 하며, 승강기의 전층 승강장 출입문 또는 카 출입문 중 어느 한 문이라도 개방 되었을 경우 승강기는 운행되지 않아야 한다.

2) 출입문 열쇠(OUTSIDE DOOR LATCH)

승강장 출입문 상부에 위치하여 승강로 밖에서 출입문을 열 수 있는 장치로써 정전 또는 비상시 엘리베이터의 승객을 구출하고자 할 때 사용한다.

3장 설치공사

1. 책임 시공

이 공사는 제작 시방서, 제작도면 및 설치요령서 등에 명시된 사항을 성실히

이행하여, 준공시까지 온전한 기능이 발휘되도록 한다.

2. 현장 변경

현장 여건에 따라 각 기기 위치를 변경할 수 있으나 감독과 협의하여야 한다.

3. 현장 가설물

이 공사에 필요한 현장 사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물을 현장

감독원과 협의하여 가설한다.

4. 완성검사

각 기기의 설치 및 조정이 완료되면, 산업자원부장관이 지정한 검사기관의 완성

검사를 필한 후, 검사필증을 첨부하여 준공신고서를 제출하여야 한다.

5. 공사 구분

가. 제외부분 : 특기가 없는 경우 다음 부분은 승강기 공사에서 제외된다.

1) 기계실 부분

ㅇ 기계실 축조공사

ㅇ 분전함까지의 1차 전원 및 접지공사

ㅇ 기계실 내의 조명공사

ㅇ 화재 경보 설비공사

ㅇ 기계실의 환기 및 필요시 냉, 난방 설비공사

ㅇ 권상기, 제어반 등 중량물의 반입을 위한 반입구 설치 및 반입 후 마감공사

ㅇ 각 기계실 천장의 중량을 인양용 후크(HOOK) 설치

ㅇ 기계실의 배관공사 완료 후 신다 콘크리트 마감공사

나. 승강로 부분

1) 승강로 축조공사

2) 승강로 내부 잔재 청소 및 불필요한 돌출부(PIN 등) 제거

3) 피트 출조 및 방수공사

4) 승강기의 각층 출입문 개구부 파취 혹은 타설 공사

5) 출입구 삼방틀 내부 몰탈 증진 및 주변 마감공사

6) 승강로부터 경비실까지 인터폰 및 감시반 배선 배관 공사

다. 기타

1) 승강기 설치공사 중 사용하는 가설 전원 및 공사용수의 공급

2) 기타 건축에 관련되는 사항

6. 기타 사항

가. 에프터 서비스(AFTER SERVICE)

승강기 설치 완류 후 무상 보수 기간은 3개월로 한다.

나. 제품 하자 보증 기간

승강기 설치 완료 후 사용자의 고의적 사고나 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 제작 및 시공 등의 하자에 대하여 3년간 품질을 보증한다.