설 계 설 명 서

공사명 : 강릉시청사 승강기 교체공사

2018. 11.

1. 승강기 설치 계획

1) 엘리베이터 현황 (변경전)

구분	형식	설치위치	용량	정격속도 (m/min)	전동기 (kw)	비고
1,3호기	VVVF	시청사 (1~18F)	1,350	150	22
2,4호기	VVVF	시청사 (B1~18F)	1,350	150	22
5호기	VVVF	시청사 (B1~18F)	900	105	15

2) 엘리베이터 현황 (변경후)

구분	형식	설치위치	용량	정격속도 (m/min)	전동기 (kw)	비고
1,3호기	VVVF	시청사 (1~18F)	1,300	150	27.2
2,4호기	VVVF	시청사 (B1~18F)	1,300	150	27.2
5호기	VVVF	시청사 (B1~18F)	880	150	17	증속

※ 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호 별표22)

8.2.3 정원 항목에 의거 정원 산출 기준이 65kg에서 75kg으로 변경 됨

3) 공사 범위

(1) 전면 철거 교체

(2) 재사용 자재 : 『승강기 안전관리법』시행규칙 제3조(승강기 교체의 범위)

(기계실 1차 기계대(재도장), 승장도어 JAMB(덧씌우기), 완충기 지지대, 주행안내 레일.

균형추 및 균형추 케이스)

(3) 감시반(CRT), 카내 LCD용 제어장치, CCTV용 DVR 기존장비 연동

(4) 감시반(CRT), 카내 LCD, CCTV 통신선로 재사용

4) 공사 기간

(1) 총공사 기간 : 7개월

(2) 제작 기간 : 3개월

(3) 예상 공정 : 3회 (1회 : 1,3호기 / 2회 : 2,4호기 / 3회 : 5호기)

(원활한 승강기 이용을 위해 회수 및 호기 조정)

(4) 대당 공사 기간 (비운행 시간) : 45일 (철거 포함)

5) 관련 법규

• 승강기 안전관리법

• 승강기 안전관리법 시행령

• 승강기 안전관리법 시행규칙

• 전기용품안전기준 및 운용요령 기술표준원 고시

• 승강기 안전부품 인증기준 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정

• 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호 별표 22)

• 건축법. 시행령. 시행규칙

• 주택법. 시행령. 시행규칙

• 전기사업법(전기설비 기준)

• 내선기준

• 전파법(전자파 적합성)

• 전기용품 안전관리법

• 한국산업규격(KS)

• 건설산업기본법

• 장애인. 노인. 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률. 시행령. 시행규칙

• 2019년 3월 28일 이후 개정 검사 기준 적용.

2 부대공사

2-1. 개요

승강기 기계실 내 설비교체를 위해 양중을 위한 중간지지대와 유리창 철거, 장비

교체 작업 후 창 및 지지대 신설과 보강한다.

교체 공사 후 미관 및 방수를 고려하여 1호기~5호기(전 호기)기계실 바닥에

에폭시 방수공사를 한다.

1) 승강기 기계실 바닥 방수공사 [변경후]

시청사 승강기 기계실
평면도
특징	전 호기 승강기 기계실 바닥 에폭시 방수공사 승강기 기계실 전동기 등 설비교체를 위해 양중구 신설과 보강 및 마감