부천시민회관 화물리프트 교체공사

시방서

화물용 리프트 제작 및 설치시방서

2019. 7.

제  1  장    일반사항

1.  일  반  사  항

가.  적용범위

1) 공사는 특기사항을 제외하고, 모두 이 공사 표준시방에 따른다.

다만, 당해 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

2) 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 기재 사항을 준용한다.

나. 담당원과 그의 책무

1) 이 시방서에서 담당원이라 함은 감독자 및 감독보조원을 말한다. 담당원이라 함은 발주자가 지정한 감독책임기술자로서 당해 공사의 공사관리, 기술관리 등을 하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 담당원의 대리 또는 담당원의위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2) 시공자에 대한 담당원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주 한다. 이 경우 담당원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

다. 시공자와 그의 책무

1) 이 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자 포함)또는 그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인 시공기사 등을 말한다.

2) 시공자는 공사계약서 및 설계도서 등에 따라 충실히 시공하되, 담당원의 검사 승인 또는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

라. 공법 등의 결정

설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고, 가설. 공법 등 공사를 완성함에 필요한 수단 방법에 대하여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의 하여 결정한다.

마. 의의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 통지하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다.  다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다고 할지라도, 설계자와 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

1) 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

2) 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

3) 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 보인 조건을 만족시킬 수 없는 경우

바. 경미한 변경

도급금액의 증감을 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.

사. 관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

아.  관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는, 공정, 구조, 상세 시공구분 등에 관하여 당해공사관계자와 협의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

2. 현 장 관 리

가. 일반사항

공사현장관리는, 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

나. 관계법규의 준수

공사현장의 관리는, 건축법, 건설업법, 근로기준법, 산업안전보건법, 소방법, 도로교통법, 전기사업법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 시행한다.

다. 정리 정비 청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리 정돈, 점검정비, 청소 등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

라. 사고 재해 및 공해의 방지

공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고, 관계법령등에 따라 다음 사항을 시행한다.

1) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.

2) 공사현장내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

3) 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 기타에 대하여 적절한 조치를 하여 공해가 일어나지 않도록 한다.

마. 사고 등 긴급시의 조치

사고 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우는, 신속히 적절한 조치를 하고, 그 경위를 즉히 담당원에게 보고한다.  그 조치 에 대하여 담당원의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.

사. 건물 등의 보양

1) 기존부분 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은, 적절한 방법으로 보양한다.

2) 손상을 받은 부분은, 신속히 원형으로 복구한다.

아.  발생재 등의 처치

1) 공사중의 발상재 가운데, 특기시방에 의하여 담당원에게 인도하도록 정해진 것은 필요에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

2). 산업폐기물은 관계법규 등에 준하여 담당원과 협의하여 적절히 처분한다.

자. 협력업자에의 지도 연락

설계도서 및 담당원의 지시, 승인, 협의 등에 의하여 결정된 사항 및 안전의 확보에 관련이 있는 사항은, 협력업자(시공자와의 계약에 의하여, 그 공사수행에 협력하는자)및 작업원에 철저히 주지시킨다.

3.  재료

가. 일반사항

1). 재료일반

가) 재료는 가설공사용 재료와 특히 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.

나) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격 증명서 첨부된 것을 사용한다.  다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

다) 검사

재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다.

다만. 한국산업규격 표시품은 검사를 생략할 수 있다.

나.  재료의 반입

1) 재료의 반입마다, 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는, 담당원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

2). 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

4.  시     공

가. 시공일반

시공은, 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표, 원칙도, 시공도 등에 따라 시행한다.

나. 공  정  표

1) 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하며, 담당원의 승인을 받는다.

2) 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고, 담당원의 승인을 받는다.

3) 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

다.  시공계획서

1). 공사실시에 앞서, 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.

2) 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

라. 완성검사

공사를 완료한 때에는, 시공자가 검사하고, 설계도서와 대조하여, 그 적합성을 확인한 후, 담당원에     게 통보하여 검사를 받는다.

5.  기록

가.  기    록

1). 승인 또는 협의를 하여야 하는 사항에 대하여는, 그 경과 내용과 기록을 작성하고 쌍방이 확인 서명하여 담당원에게 제출한다.

2) 시험 또는 검사에 대하여는, 설계도서에 보인 조건에 대한 적합성 여부를 증명함에 필요한 자료를 첨부하여 기록을 작성.정리하여 둔다. 담당원의 지시가 있는 경우에는, 이 기록 또는 사본을 신속히 제출한다.

나.  공사사진

공사사진. 완성사진 등에 대하여는  특기시방에 따라 촬영하에 제출한다.

다. 완성도서

공사가 완성된 때에는 특기시방에 따라 작성. 정리하여 담당원에게 제출한다.

제 2 장   리 프 트 설 치 공 사

1. 일반사항

본 공사는 부천시민회관 대공연장에 설치 시공할 계획이며, 화물운반용으로써, 실린더를 사용하여 유압으로 기동하는 유압식 일반작업용리프트이다.

가. 본 공사는 설계도면 및 시방서에 준해야 하며 승강기 제조 및 관리 법률에 의하여 시공한다.

나. 본 시방에 준하여 공급될 기자재는 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의하여 승강기 부품 형식 승인 품목 또는 K.S규격에 적합한 재료를 사용하여 제작, 설치하여야 한다.

다. 본 공사는 도면과 시방서에 준하여 시공하여야 하고, 특별히 명시된 사항이 없을 때, 현장 실정에 적합하게 하며 기타 제반사항에 의문이 생길 때에는 감독관과 협의하여 시공하여야 한다.

라. 본 시방에 준하여 계약자는 계약일로부터 30일 이내 설치완료 인수인계를 하여야 한다.(공사기간은 현장 작업조건 및 현장 환경에 따라 현장별로 정한다.)

또한, 계약체결 후 5일 이내에 제작설치도 및 작업공정표를 작성하여 발주처에 제출하여 승인을 취득한 후 제작에 착수한다.

마. 본 시방에 준하여 시공 전 시설물을 충분히 검토하여 시공하고, 시공 후 현장정리를 철저히 한다.

바. 인수인계는 설치공사완료 후, 감독관 입회하에 한국승강기 안전기술원의 승강기 완성검사를 받은 후 검사 확인증을 교부 받은 날로 하며, 검사 비용은 도급자 부담으로 한다.

사. 유지관리 무상 A/S 기간은 완성검사 필한 날로부터 3개월로 하고, 매월1회 자체 검사 자격이 있는 자로 하여금 검사를 실시하도록 하며, 자체검사 실시 결과를 2부작성하여 관리자에게 1부를 제출한다.

아.계약자는 승강기 승강로 내에 안전망 설치, 출입구에 위험표시판 설치 등 제반 안전조치를 취하여야 하며, 승강기 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여는 모든 책임을 진다.

자. 계약자는 납품에 따른 완성도면 및 취급설명서 3부, 공인기관 완성검사 확인증(사본포함) 3부를 제출하여야 한다.

차. 계약자는 승강기설치가 완료되면 승강기제조 및 관리에 관한 법률이 정하는 바에 따라 완성검사를 필한 후 검사필증과 비상연락번호를 승강기 카 내부에 부착하여야 한다.

카. 다음에 소요되는 비용은 계약자 부담으로  한다.

1). 승강기내에 설치하는 기기설치공사 일체와 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

2) 승강기 설치완료 후 완성검사, 자체검사, 각종점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

타. 기타사항

1). 타 공사와 관련되는 승강기의 설치공사는 발주자와 반드시 사전에 협의 조율  하여 공정이 지연되지 않도록 하여야 하며, 계약자는 건축 현장진행자와 상호 간섭되는 건축사항에 대하여 사전에 충분히 검토 협의하여 승강기 설치로 인한 문제가 발생되지 않도록 하여야 한다.

2) 계약자는 승강기의 현장 반입 전에 반드시 모든 주요의장부분(도어, 문틀, 카 벽 등)은 비닐보호 테이프 등으로 보양하여 표면의 훼손을 방지할 수 있도록 한다.

3) 계약자는 승강기 설치공사에 따른 소음, 진동 및 고조파 발생에 대한 방지대책을 강구하여야 한다.

2. 제  작

가. 카 (CAR)

1) 플렛폼 (PLATFORM)

형강을 주재료로 하며 카 바닥은 무늬강판 4.5T로 깔아 견고히 마감한다.

2) 내부구조 (CAGE)

카 내실은 1.6T 강판에 뒷면을 형강재로 보강하고 소부도장을 하여 벽체를 조립한다.

3) 카 내 설비

가) 조명기구는 천정에 배치하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 한다.

나) 카의 위치를 나타내는 표시기를 설치한다.

4) 카 도어 (CAR DOOR)

가) 카 출입문은 1.2T 알루미늄 전동 셔터 설치한다.

나) 카의 출입문은 1매문 상승 개폐 형으로 전자동 도어개폐장치에 의하여 원활하게 개폐되도록 하며 외부도어와 동시에 개폐하도록 설치한다.

다) 카도어 헷다는 도어를 끌어 올리는데 충분한 강도와 구조로 이루어져야 하며,카도어 레일은 빈번한 동작에도 출입문이 원활히 작동되도록 만든다.

나. 승강장 (ENTRANCE)

1) 출입문 (HALL DOOR)

가) 외부 출입문은 1.6T 강판에 뒷면을 형강재로 보강하고 소부도장을 하며 문이 닫혀지는 부분에는 고무 등으로 완충물을 설치하며 카의 출입문과 동시에 열리는 구조이어야 한다.

나) 외부 출입문은 2매문 상승 개폐형으로 햇더케이스 (HEADER CASE)와 연결하여

충분한 강도와 구조로 빈번한 동작에도 출입문이 원활히 작동하여야 하며 외부 출입문만 열리지 않는 구조로 한다.

2) 삼방틀 (JAMB)

잠(출입구 문틀)을 고정 하고난 후 주변을 마감한다. (미장마감,판넬마감등..)

3) 홀 실 (HALL SILL)외부 출입구 바닥은 무늬강판 4.5T로 깔아 견고히 마감한다.

4) 호출 버튼 (HALL BUTTON)응답 점등식으로 투명 아크릴에 승강방향을 알리는 램프가 점등되도록 하고, 카를 호출하는 부름 버튼과 닫힘 버튼으로 구성한다.

기준층에는 호출버튼을 잠글 수 있게 하는 키 홀이 삽입 되도록 한다.

다. 승강로 (HOISTWAY)

1) 가이드 빔

H-빔 소재를 사용하며,  카케이지에 부착된 가이드 롤라를 이용하여 카가 부드럽게 수직으로 이동 할 수 있도록 역할을 해줌.  충분한 강도를 가진 소재를 사용하며 허용치수 오차범위는 ±0.5mm.

2) 주 체인 (MAIN CHAIN)

충분한 강도의 체인을 사용하며 안전계수가 10이상 되도록 하고 균등한 견인력을 유지한다.

3) 가이드 롤라(GUIDE ROLLER)

샤프트를 축으로하여 충분한 힘을 견딜 수 있도록 베아링을 삽입한 둥근형태의 롤라.

카케이지 후레임 8곳에 균등한 힘이 전달될 수 있도록 배열하여 조립함.

실린더 후레임 상부에, 좌우측 합하여 4곳에 실린더용 롤러 조립

4) 이동 케이블

일반 전선을 사용하여 카에 취부하여 카가움직일 때 같이 움직임. 호용과 제어용으로 사용한다.

라. 기계실 (MACHINE ROOM)

* 파워유니트 및 실린더

1) 전동기

유압펌프를 작동하는 전동기는 유압펌프의 특성에 맞는 전동기를 사용하여야 한다.

2) 유압펌프

유압펌프는 대용향 저소음의 스크류펌프를 사용하여 상용압력 30kg/㎠, 최고압력 50kg/㎠

이상의 펌프를 사용하여야 한다.

3) 밸브류

전기적인 동작으로 사용하는 밸브로서 오일의 방향전환, 오일의 역방향금지장치, 유량조절

장치, 압력조절장치 등이 종합된 유압 엘리베이터 전용밸브를 사용하여야 한다.

4) 유압 실린더

유압 실린더는 엘리베이터 특성에 맞는 최상급으로 하고 저압력에 대단면의 규격에 적합

한 실린더이어야 한다.

5) 유압탱크

유압탱크는 두께 1.6mm 이상의 철판을 사용하여야 하며, 내부는 에폭시계열의 방청제로

방청처리 하여야 한다.

6) 유압오일

리프트 운행중 유압 오일의 온도는 45℃ 이하로 유지하여야 하며, 45℃ 이상이 될 경우 냉각장치를 설치하여야 하고, 유온이 68℃를 초과할 때는 모터를 자동적으로 정지시   켜야 한다. 단, 계산 데이터에 의하여 냉각장치가 필요할 경우 별도 협의하여 설치여부를   결정한다.

7) 커플링

전동기와 펌프의 연결 커플링은 직결식으로 처리하여야 한다.

8) 압력게이지

압력게이지는 상용 압력계로써 150kg/㎠ 이상의 용량을 가지는 게이지를 부착하며, 수시   로 압력을 체크할 수 있도록 케이지 콕을 부착하여야 한다

9) CAR착상 보정장치

CAR정지시 자연하강으로 75mm 이상 초과할 때 이를 자동적으로 보정시켜 착상을 맞추어야 한다.

10) 전동기 공전방지장치

어떤 원인으로 전동기가 일정시간 이상 공전시는 전동기의 전원을 차단시켜 정지시킨다.

11) 액세서리

필터, 에어브리사, 유면계, THERMISTOR 등은 규격에 맞는 최상급을 사용하여야 한다.

12) 수동펌프

정전 또는 비상시 상승 또는 하강을 시키기 위해 수동펌프 및 비상밸브를 설치한다.

13) 유압용배관

가) 유압배관

고압배관용 탄소강관으로(KS D 3564) 스케즐 80이상의 관을 사용하여야 한다. (안전율 10배 이상)

나) 유압고무호스

유압고무호스는 압력보호용 와이어 메트가 2중으로 된 것으로서 상용입력 평방

인치당 4000파운드, 파괴압력은 평방인치당 12,000파운드 이상의 것을 사용하여야한다

다) 유압 연결구

단조형으로서 사용압력 210kg/㎠ 이상의 규격품( KS B 1535 )을 사용하여야 한다.

* 제어반

14) 제어반 (CONTROL PANEL)철재로 제작된 것으로 차단기 및 제어용 릴레이 등 신뢰도가 높은 승강기 형식 승인부품 또는 K.S제품 및 이에 준하는 제품을 사용한다.

15) 자동 착상 기능

카는 전압 변동 5%이내, 주파수 변동 1%이내, 기계실온도 10~40℃일 때 적재 하중의 범위 내에서 정확히 자동 착상하는 기능을 갗추며 그 허용오차는 ±5㎜ 이내로 한다.

마. 안전장치

1) 실린더 및 파워유니트 부분

가) 동력이 차단되었을 때 유압잭 내의 기름의 역류에 의한 카의 하강을 제지하는 장치

나) 실린더로부터 플런저의 이탈을 방지하기 위한 장치

다) 압력배관(호스)이 파손되었을 때 기름의 누설에 의한 카의 하강을 제지하는 장치 (다만, 조속기 및 비상정지장치가 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.)

2) 승강로 부분

가) 조속기 (GOVERNOR)

엘리베이터가 비정상적으로 속도가 증가하면 자동적으로 동력을 차단하고, 조속기 로프를 강제적으로 잡아당겨 엘리베이터의 추락을 방지시키는 장치이다.

나) 리미트 스위치 (LIMIT SWITCH)가 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 자동적으로 작동하고 그 방향으로의 운전을 감속 정지 시켜주는 장치

다) 화이널 리미트 스위치 (FINAL LIMIT SWITCH)

승강행정의 상하 최종 단에 설치하며 최상층 및 최하층의 정지 위치를 초과하였을때 자동적으로 완전히 정지시키는 전기 개폐기

라) 완충기(BUFFER)

리프트가 승강로 최하부로 낙하하는 비상사태가 발생하는 경우, 낙하 시 충격을 흡수하는 스프링을 피트 내에 설치되어야 한다.

마) 로프 처짐 스위치

카가 하강중에 어떤 장애물에 의해 정지하여 주로프가 이완이 된 경우에 동력을 자동적으로 차단하는 장치

3) 카(CAR) 부분

가) 하중검지 장치 (LOAD WEIGHTING DEVICE)

적재용량 초과 시 경보가 울리고 출입문이 닫히지 않도록 하여야 한다.

나) 출입문 안전장치 (SAFETY SHOE)

출입문 닫힘 도중 승강장이나 카내 열림(OPEN)을 누르거나, 물체가 출입문에 끼었을 경우 또는 출입문이 완전히 닫히지 않는 경우에 출입문은 다시 열려야 하며 3초 이상 경과 후 닫히도록 하여야 한다.

4) 승강장 부분

가) 출입문 잠금 스위치 (DOOR INTERLOCK SWITCH)

승강장 출입문은 카가 해당 층에 없는 경우 기계적 잠금장치에 의해 승강장에서는 열수 없는 구조로 하며, 승강기의 전 층 승강장 출입문 또는 카 출입문 중 어느 한 문이라도 개방되었을 경우 승강기는 운행되지 않아야 한다.

나) 출입문 열쇠 (OUTSIDE DOOR LATCH)

승강장 출입문 상부에 위치하여 밖에서 출입문을 열 수 있는 장치로서 정전 또는 비상시 리프트의 화물을 운반 중이던 사람을 구출하고자 할 때 사용한다.

3. 설치 및 현장정리

가. 설계도면과 시방서에 명기된 대로 설치하여야 한다.

나. 본 공사에 있어 관련된 제반시설물에 손상을 끼치지 않도록 하여야 하며, 손상이 있을 경우 즉시 복구토록 하여야 하며, 현장대리인이나 인부에 대한 교체요구가 있을 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

4. 공사구분

* 현장작업용 전기는 현장측에서 지원한다

제외부분 : 특기가 없는 경우 다음 부분은 승강기 공사에서 제외된다.

가. 기계실 부분

1) 기계실에는 빗물이 유입되지 않게 시공

2) 분전함까지의 1차 전원 및 접지공사

3) 기계실 내의 조명공사(100LUX)이상으로 한다.

4) 기계실에서 관리실까지의 인터폰용 전선 배선공사

5) 기계실의 환기창(덧창포함)과 환기팬, 철재출입문(800x1800이상) 설치공사

6) 각종 기기 및 DUCT류 설치 후의 바닥 마감공사 (무근 콘크리트 100㎜이상)

나. 승강로 부분

1) 각종 출입구 주위 벽의 구멍 뚫기 공사 (출입구, 승강장 버튼, 위치표시기 등)

2) 각층 출입구 삼방틀 설치 후 전, 후면 몰탈 마감공사.

3) 피트 내 방수처리 공사 및 마감공사

4) 승강로 내부 잔재 청소 및 불필요한 돌출부(PIN 등) 제거

5) 승강로 기울기는 0~±30 이내가 되도록 시공

【일반작업용리프트 사양서】
부천시민회관 활물리프트 구매설치		경기도 부천시 부일로 365
공사기간: 30일		기 종: 유압마스타식
A.기본사양
대수	1대
용도	화물운반용
용량(capacity)	3000KG
정격속도(speed)	7.5m/min
제어방식(control)	P.L.C
운전방식(operation)	ONE TOUCH TYPE
정지층(stop)	B2,M1,1F
출입구수	3개
승강로총높이	14500mm
최상층높이(overhead)	5140 mm
승강행정거리(travel)	8460 mm
피트깊이(pit)	900 mm
승강로크기	폭: mm 깊이: mm
승강로구조(hoist way)	콘크리트
기계실위치(machine room)
파워유니트(power unit)	15kw×4P
실린더(cylinder)	ø140 S/T4430mm 더블방식
전원	동력 380Ⅴ×ø3
가이드레일(main guide rail)	H-100*100
실린더레일(cylinder guide rail)	H-100*100
구동체인(chain)	RS-80~100
완충기(bufferspring)	방진고무 100X300X50T
비상정지장치(governor)	리밋트 S/W 방식
B.적재함(CAR CAGE)
내부크기(size)	폭:3300mm 깊이:3000mm 높이:4000mm
내부벽및천장(pannel)	STEEL 1.6T 분체도장
내부도어(door)	폭:3000mm 높이:3500mm / 알루미늄셔터 1.2T 전동식
내부바닥(floor)	STEEL CHK 4.5T
C.출입구(ENTRANCE)
도어크기(size)	폭:3000mm 높이:3500mm /폭:2700mm 높이:5000mm(M1)
도어재질(pannel)	알루미늄 1.2T&STS HL 1.5T (방화용)
도어개폐방식(opentype)	셔터 전동식&2단상승 전동식
조작버튼	수직형 푸시방식