진해재활원 덤웨이터 보수공사 특기시방서

기존 덤웨이터 3층 3stop 덤웨이터를 철거하고 4층 4stop 덤웨이터를 설치하는 공사입니다. 설치현장을 필히 확인하시고 견적 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 공사범위

- 설계 : 설계도서 승인 후 공사진행

- 기존 덤웨이터(3층 3stop) 철거(폐기물처리 포함)

- 4층 바닥 타공

- 신규 덤웨이터 설치(4층 4stop)

- 4층 외장마감(기계실 점검구 포함) : 불연 석고보드+시트or벽지

- 4층 출입구 외부도어 추가설치

2. WINDOW TYPE : 650(W)*750(D)*600(H), 4F4STOP(1F,2F,3F,4F),일방형,카도어有, UP/DOWN SLIDING 방화도어(성적서 제출요) → 공간 제약에 따라 필히 전층 상하오픈형 방화도어 설치

3. 적재용량  : 100KG (속도 20m/min)

4. 모터용량 : 0.75KW (2:1로핑)

5. 사용전원 : 단상 220VAC

6. 카규격 : 650(W) * 750(D) * 600(H) mm.

7. 제어방식 : 인버터 + 마이컴적용.

8. 와이어로프 : ￠5*2본

9. 카및균형추 레일:알루미늄 레일

10. 홀도어방식 : 수동 2PANEL UP / DOWN SLIDING / 카도어방식:수동2PANEL UP /DOWN SLIDING

11. 의장물자재 : 카,도어,쟘 -> SUS#304 Hair line

12. 인터폰4개소 설치

13. 결제조건 : 설치후 100%지급

14. 계약이행보증 및 하자보증(36개월)

15. 승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준 별표25 적합 설치