장애인용 경사형휠체어리프트 제작 설치 규격서

2019. 08.

제주교육박물관

제1장 일반 규 격 서
1.	개 요
	1.1	본 규격서는 제주교육박물관에 설치되는 경사형 휠체어리프트 설치의 설계,제작, 납품, 설치, 시험, 검사 및 시운전 등에 대하여 적용한다.
	1.2	적용기준
		1)	장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한법률, 시행령, 시행규직(보건복지부)
		2)	교통약자의 이동편의 증진법, 시행령, 시행규직(국토교통부)
		3)	승강기안전관리법 승강기검사기준 적용(행정안전부)
		4)	승강안전공단 휠체어리프트 특수구조승강기 대체검사기준 적용설치 (자동식 추락방지 부착형 대용량 경사형 휠체어리프트 대체검사 기준)
2.	계약자의 책무
	2.1	계약자는 리프트의 설계, 제작, 설치, 검사 및 시운전 등에 대한 전반적인 책임이 있다.
	2.2	리프트를 제작, 설치함에 있어서 감독관(담당자)와 협의하여 설치하여야 한다.
	2.3	계약자는 리프트의 완성품을 공급하여야 하며 추가 보완없이 완전한 작동을 할 수있어야 한다.
3.	품질보증
	3.1	본 규격서에 의하여 제작, 설치된 리프트의 보증기간은 사용 개시 후 3년간으로 한다. 단, 사용개시일은 검사 및 시운전을 마치고 감독관과 협의하여 인수인계가 완료한 날부터 시행 한다.
	3.2	이 기간내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재불량 등에 기인한 고장에 대하여는 계약자가 책 임을 지며, 무상으로 수리, 개조 또는 교체하여야 한다.(단, 점검불량 및 사용자의 사용미숙으로 인한고장, 소모부품에 한하여는 제외된다.)
4.	준 공
	4.1	준공은 설치 및 시운전을 포함하여 검사(승강기 완성검사)가 완료된 시점을 기준으로 한다.
	4.2	준공시에는 승강기검사필증(사본) 제출 또는 감독관(담당자)에게 납품확인서를 제출하여야 한다.

5.	감독관(담당자) 및 계약자
	5.1	감독관(담당자)는 본 규격서에 의해 제작, 설치되는 전과정을 확인 감독하며, 계약자는 감독관의 지시에 응하여야 한다.
	5.2	계약자는 공사일정등을 감독관(당당자)에게 보고하고, 이를 확인 후 진행하야야 한다.
	5.3	설계변경
		1)제품발주시 누락분 또는 발주내역과 다른 경우, 추가공사분등에 대하여 계약자는 감독관에게 설계변경을 요청할수 있으며, 감독관은 이를 확인하여 타당할 경우 협의하여 설계변경에 응 하여야 한다.
6.	교육훈련
	6.1	계약자는 발주자가 지정하는 운영요원에 대하여 유지관리를 위한 운영방법 및 운전보수를 위해 필요한 기술교육을 충분히 실시하며 인수 후 원활한 운영이 이루어질 수 있도록 하여야한다.
	6.2	계약자는 승강기안전관법 승강기운용자 준수사항을 교육하여야 하며, 승강기운용자는 승강기안전관리공단에서 진행하는 안전관리자 교육을 이수하여야 한다.
7.	검 사
	7.1	계약자는 승강기안전관리법의 의해여 실시하는 승강기 완성검사을 필하며, 이에 대한 합격 증을 발주자측에 제출하여야 한다.
8.	계약자의 자격
	8.1	건설업법에 의한 승강기설치공사업 면허 소지자로 한다.
9.	도면승인
	9.1	계약자는 계약 후 기기설치현장 및 관련도면 등을 사전조사 검토하여 제작 및 설치에 필요한 내용을 충분히 반영, 감독관(당당자)의 승인을 득한 후 제작에 임하여야 한다.
	9.2	계약자는 다음의 항복을 포함하여 승인자료 3부를 제출하여야 한다.
		1)	물품의 외형도, 조립도, 단면도, 현장설치도 등.
		2)	설계서 및 성적서
		3)	예정공정표
		4)	규격서
		5)	교육훈련계획 및 유지보수계획 등.

	9.3	변경요구
		1)	감독관는 계약조건내에서 변경을 요구할수 있으며, 계약자는 감독관의 변경요구시 이를 검 토하여 수용해야 한다.
		2)	계약자는 계약내용과 상이하거나, 현장 여건의 변경 또는 문제점 발생시 발주자측과 협의하 여 설계변경을 요구할수 있다.
10.	준공시 제출자료
	10.1	계약자는 준공시 다음과 같은 자료을 제출하여야 한다.
		1)	완성검사 확인서(원본 또는 사본) : 2부
		2)	준공도면 : 2부
		3)	사용메뉴얼 : 2부
		4)	준공사진 : 2부
		5)	기타 발주자측 요구자료 : 2부
11.	설계 변경에 따른 계약금 조정
	11.1	계약된 수량과 규격이 다르거나 현장여건의 변경사항이 발생할 경우에는 아래와 같은 기준에 의하여 계약금액을 조정할 수 있다. (단, 경미한 변경으로서 승강길이가 1m미만으로 줄어들거나 늘어날때는 계약금액 변경없이 납품 설치토록 함.)
		1)	계약시방과 다른 경우
		2)	추가사항을 요청하는 경우
		3)	천재지변의 사유

제2장 특기 규격서
1.	적 용
	1.1	본 규격서는 제주교육박물관 장애인용 경사형 휠체어리프트 제작, 설치에 적용한다.
	1.2	제작기준
		1)	장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한법률, 시행령, 시행규직(보건복지부)
		2)	건축법, 건설안전기본법 시행규칙(국토교통부)
		3)	전기용품안전관리법, 시행령, 시행규직(산업통상자원부)
		4)	건축 및 기계설비공사 표준시방서(국토교통부)
		5)	한국공업규격(KSP 6130)
		6)	승강기안전관리법 승강기검사기준 적용(행정안전부)
2.	납품내역
	2.1	수량 및 설치장소
		1)	수 량 : 1대
		2)	설치장소 : 제주교육박물관
	2.2	규격 및 제원
		1)	구동방식	:	유도로프와 볼구동에 의한 승강기 승․하강 방식(VVVF 인버터제어)
		2)	정격속도	:	1 ~ 8m/min(가변 속도)
		3)	사용중량	:	300kg
		4)	주행로 재질	:	스테인레스 폴리싱 마감
		5)	전 원	:	AC 220V, 60㎐, 단상
		6)	승강기전원	:	AC24V 상시전원 투입방식(밧데리 충전방식 제외)
	2.3	규격 및 제원 기준
		1)	정격 속도(m/min)			:	사용중량 300kg 적재시의 분당속도
		2)	사용 중량(kg)			:	승강기 자체무게를 포함하지 않는 실사용 중량
		3)	승강 길이(m)			:	승강기의 실제 운행거리로 승강기가 최하층 승강장에서 최상층 승강장까지 주행로을 따라 운행하는 경사길이
		4)	주행로 길이(m)			:	주행로의 실제의 제작길이로 구동부을 포함한 상부끝단에서 하부주행로 끝단까지의 길이

3.	구조 및 세부규격
	3.1	일반구조
		1)	각 리프트는 상부 및 하부 2개소의 승강장을 갖는 구조로 한다.
		2)	각 리프트는 사용하지 않을 때, 지정장소(상부 또는 하부승강장)에 접어서 보관할 수 있는 구조로 한다.
		3)	운전 조작용 Key는 국내에 공급된 규격과 동일하게 제작함으로써 이용자의 편리성과 호환성을 갖도록 하여야 한다.
		4)	상, 하부 적당한 곳에 이용자 운전 안내판을 설치하여 이용자가 운전방식을 손쉽게 이해할 수 있도록 하여야 한다.
		5)	휠체어리프트를 보관시 관계자 외에는 임의로 조작할 수 없도록 승강기 잠금장치를 구비하여야 한다.
		6)	옥외형 휠체어리프트는 구동부, 승강기, 호출조작반, 주행로 및 지지대 등이 날씨와 습도등에 부식되지 않도록 방수, 방식등 제반조치를 강구한 구조로 제작하여야 한다.
		7)	구동부와 승강기는 AC 전원공급에 의하여 전력선통신을 한다.(상시전원공급)
	3.2	본 리프트는 다음과 같이 주요구성부로 이루어진다.
		1)	구동부 (Drive system)
		2)	승강기 (Conveyance)
		3)	주행로 및 지지대 (Tubes & Support Tower)
		4)	와이어 로프 (Wire Rope)
		5)	호출 조작반 (Call Station)
		6)	안전장치 (Safety Devices)
		7)	기준층 승강장 설정(Option)
	3.2	세부구조
		1)	구동부 (Drive System) 시스템의 최상부에 설치하는 리프트의 구동원으로서 모터, 기어박스(감속기), 콘트롤러, 사용시간계기 등을 내장한 캐비넷(외함)으로 한다.
			가) 모 터	:	2.25kW(3.0HP), 1720rpm, AC 220V 삼상으로 솔레노이드 디스크 브레이크를 내장한다. (인버터에의한 제어방식 - VVVF 제어방식)
			나) 기어박스(감속기)	:	웜 구동방식으로 감속비 1/60을 적용한 자기유지형 방식으로 하며 기어 오일은 반영구적인 것으로 충진토록 하며, 300kg 진동에 충분한 내구성을 가진 구조로 한다.

			다) 콘 트 롤 러 (PLC제어)	:	인버터와 함께 모터의 회전수를 제어하며, 승강기의 동작,정지, 경보 (고장), 안전장치등 리프트운행의 전반적인 제어를 한다.
			라) 사용시간기록계기	:	리프트의 운행시간을 나타냄으로써 리프트의 수명체크 및 부품교체 시기 등을 파악할 수 있도록 한다
			마) 캐 비 넷	:	방식 및 방수 처리가 된 재질로서 검사나 보수시 개폐 가능한 구조로 제작하며 스테인레스 강판(sts 304)으로 미려하게 마감하고, 문이 열려 있을 때는 시스템이 동작하지 않 도록 Key Lock를 구비하여야 한다. (폭700mm, 두께285mm, 높이1100mm)
			사) 수 동 조 작	:	정전 또는 고장시 대비하여 수동조작을 할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.
		2)	승강기(Conveyance)
			장애인이 탑승하는 운반장치로서 승강기내에는 상시전원 24V가 공급되어야 한다.
			가) 승강기 바닥판과 탑승용 경사판(램프)을 전동식으로 접고, 펼 수 있는 형식 으로 한다.
			나) 본체는 연강재로서 진청색의 페인트로 도장하고, 바닥은 고무재질로된 미끄럼 방지판을 부착하며, 폭800mm×길이1250mm의 크기로 한다.
			다) 휠체어 이용자 이외의 심신장애자가 이용하는 의자를 부착하고 평소에는 접을수 있는 구 조로 한다.
			라) 휠체어 탑승자의 안전을 위해 바닥판에서 800mm~1000mm 높이에 안전보호대(Barri er Arm)를 설치하여야 한다.
			마) 승강기내 운전반 ① 승강기 상단에 설치하여 탑승자가 스스로 조작 가능하도록 하며, 보조자가 원격조 작할 수 있는 구조로 한다. ② 운전스위치, 비상정지(비상호출) 버튼, 로 제작한다.
		3)	스토퍼
			가) 승강기 바닥에 내장되는 방식으로 자동으로 펼침 접힘이 가능하도록 하며, 작동시 스토퍼 높이가 120mm이상이 되어야 한다.
			나) 승강장에서 스토퍼가 작동시 주위에 이물질이 감지되는 경우 즉각 작동이 중지 되도록 안전장치가 있는 구조로 제작한다.
			다) 스토퍼에 정격하중으로 충돌하여도 충격량을 견딜수 있는 견고한 구조로 되어 있어야 하며, 이를 공인기관의 충격시험 등을 통하여 안전성평가를 받아야 한다.
		3)	주행로 및 지지대 (Tubes & Support Tower)
			가) 주행로, 지지대 및 취부용 자재의 재질을 스테인레스강(sts304)으로 한다.
			나) 외경 50.8mm의 주행로는 와이어 로프의 안내역할을 원활히 할 수 있도록 관내부와 이음 부 가공이 정밀하여야 하고, 곡선부 처리가 정교하게 설계 제작되어야 한다.
			다) 상하 2개의 주행로가 600mm 간격을 평행하게 유지할 수있도록 설계, 제작한다. 또한 벽체 및 지지대에 지지 가능하도록 최대 1000mm마다 스트러트(Struts)를 주행로에 용접하여야 한다.
			라) □70mm×70mmx4t규격의 지지대을 적당한 간격으로 설치하여 주행로를 견고히 지지하 여야 한다.

		4)	와이어 로프 (Wire Rope)
			가) 직경 10mm, 파단하중 6900kg 이상의 아연도강으로 제작한다.
			나) 상부로프에는 강철제 클램프와 볼이 일정하게 압착하여 구동 스프로킷의 회전력으로 로 프를 견인하여 승강기가 가동되도록 하여야 하며 하부 로프에는 너클을 부착하여 과속도 제 한기능을 수행하도록 하여야 한다.
		5)	호출 조작반 (Call Station)
			본 장치는 다음과 같은 부품 및 기능을 구비하여야 한다.
			가) 전원 표시등 (LED)
			나) 조작반 on-off Key Lock
			다) 승강기 호출(부름) 버튼(Push Button 방식)
			라) 승강기 바닥판 조작 버튼
			마) 비상정지 버튼
			사) 인터폰(별도부착)
		6)	안전 장치 (Safety Devices)
			가) 승강기 내 안전장치 ① 승강기 경사판 이상 압력을 감지하여 휠체어가 구르거나 장애물 접촉시 운행을 정지시 킨다. ② 승강기 하부 이물질 접촉을 감지하여 운행을 정지시킨다. ③ 경사판이 열린 상태로는 가동되지 않도록 한다. ④ 돌발사태 발생시 비상정지 시킬 수 있는 비상 정지버튼을 부착한다. ⑤ 승강기 접힘/펼침 감지 장치 ⑥ 추락방지용 자동식 스토퍼 ⑦ 승강기 접힘 과부하 감지장치 ⑧ 착상위치 이중 감지장치
			나) 과속도 제한기 (Arrestor)
			승강기가 18m/min의 속도를 초과시에 이를 감지하는 Pawl에 의해 로프의 흐름을 정지 시키는 동시에 구동모터의 작동을 중지시킨다. 또한 기기의 이상상태를 구동부 PLC에 통보하는 중간매체 역할을 한다.
			다) 상부 리미트 스위치(Upper Limit Switch) 상부착상위치에 승강기가 정지하지 않았을 경우 상부주행로에 있는 스위치가 작동하여 승강기 의 운행을 멈출 수 있도록 한다.
			라) 보행자 경보장치 (Audio-Visual Alert) 보행자들이 승강기의 운행중임을 알 수 있도록 경광등 및 차임벨을 적당한 위치에 설 치한다.