인천글로벌캠퍼스 승강기 노후부품 교체공사 시방서

2019. 10.

인천광역시 경제자유구역청

목    차

1. 일반사항

1.1  적용범위

1.2  공사의 범위

1.3  납품 및 검수

1.4  비용부담

1.5  적용 규준

1.6  제출물

1.7  품질확인

1.8  안전 및 공사 관리

1.9  보관 및 취급

1.10 품질보증 등

1.11 공사기간

2. 자  재

2.1  일반사항

3. 시  공

3.1  사전협의

3.2  공사준비

3.3  조  립

3.4  시  험

3.5  공사 시공한계

4. 기  타

5. 관련사진

1.	일반사항

1.1	적용범위

본 시방서는 IGC 1공구 내 승강기의 노후 부품(메인 로프, 가이드롤러→가이드 슈) 교체 및 보완작업 등 전반적인 계약이행 사항에 대하여 적용한다.

1.2	공사의 범위

가. 노후부품 : 승강기 메인 와이어로프(6기), 도르래(6기) 메인 가이드 롤러(3기) ISO 기판(6기), 전자접촉기(6기) 교체

나. 보완작업 : 전층 착상작업(18기), 오버밸런스작업(7기), 하중감지장치 조정작업(14기)

※ 제조사 : 티센크루프 엘리베이터

용도	구분	층수 / 길이(M)		노후부품 교체 현황
				속도(M/sec) 무게(인/kg)	구동	로프교체 여부	가이드 롤러 교체여부
장애인	기숙사B-1		28/102	2.5m/s 17/1150	로프식 VVVF	O	X
승객	기숙사B-2		28/102	2.5m/s 17/1150		O	O
비상	기숙사B-3		28/102	2m/s 17/1150		O	O
장애인	기숙사B-4		28/102	2.5m/s 17/1150		O	O
승객	기숙사B-5		28/102	2.5m/s 17/1150		O	X
비상	기숙사B-6		28/102	2m/s 17/1150		O	X

※ 도급자는 공사 전 메인 와이어 로프의 규격 및 길이를 실측하고 공사에 임하여야 함.

1.3	시공 및 검수

가. 승강기 노후부품 교체 및 시운전 등은 준공일 까지 완료하여야 하며, 검수는 교체공사를 완료하고 공사완료확인(준공서)서 제출 시 검수를 시행한다.

1.4	비용부담

다음에 소요되는 비용은 도급인의 부담으로 한다.

가. 승강기 노후부품 납품 및 건물 내의 교체공사를 위하여 사용되는 각종 비용 및 승강기 내에 설치하는 기기설치공사 일체와 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

1.5	적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가. 승강기시설안전관리법

나. 한국산업규격(KS)

다. 승강기 검사기준(기술표준원)

1.6	제출물

가. 철거 및 설치공정표, 동원인원계획표, 현장 기술자 선임계 및 안전관리계획서 등을 계약체결 후  감독자에게 제출하여야 하며, 착공신고 시 자재 제품자료를 제출한다.

나. 도급자는 교체공사 착수일부터 준공일까지 매일 일일 보고서(사진첨부)를 제출하여야 한다.

다. 도급자는 준공시 준공서류를 제출하여야 한다.

1.6.1	시공계획서

가. 공정표

1) 철거 및 설치공정표

2) 동원인원계획표

나. 착공신고서

다. 일일보고서

1) 일일공사내용(사진첨부)

※ 로프 물품검수조서 제출(제조사, 납품일자, 납품량 등)

2) 공정현황

3) 출력인원

1.6.2	자재 제품자료

가. 증명서

승강기 교체 부품은 공인기관(국제적으로 공인된 시험기관 포함)의 인증서나 시험성적서를 승강기 교체공사 전 입고 시 제출하여야 하며, 시험성적서는 승강기검사기준의 부품안전검사기준에 적합하여야 한다.

1) 메인 와이어로프, 2) 가이드 롤러

1.6.3	안전관리계획서

가. 안전관리대책 수립사항

나. 안전보호구의 종류 및 규격내용

다. 안전보호장비의 사용현황

라. 작업시 안전조치사항 및 안전교육내용

마. 안전표지의 부착내용

바. 기타

1.6.4	준공서류

가. 품질보증서 또는 시험성적서

나. 준공사진 : 호기별 노후 부품교체 전ㆍ중ㆍ후 사진

다. 각 호기별 균형추측 런바이 측정치

라. 하자이행증권

마. 시ㆍ국세완납증명서

바. 공사완료확인서

사. 고자재 및 폐기물 처리 정산서류

아. 기타 필요사항

1.7	품질확인

1.7.1	품질조건

가. 품질보증서

1) 도급자는 교체공사 완료 후 "승강기 시설 안전관리법" 제10조(승강기의 사후관리) 및 시행령 제7조(승강기의 사후관리)에  따른 품질 보증서를 발급하여야 한다.

2) 도급자는 다음 각 호의 사항이 기재된 품질 보증서를 준공 시 제출하여야 한다.

① 판매 또는 양도일자 및 품질보증기간

② 제조 또는 수입업자의 업체명, 성명, 주소 및 전화번호

③ 부품 또는 용역제공자의 성명 및 주소

④ 품질 보증서

1.8	안전 및 공사 관리

가. 도급자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 승강기 노후부품 교체

공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

나. 도급자는 승강기 노후부품교체공사로 인한 불편함에 없도록 주말 또는 사내직원 및 민원인의        불편이 없도록 시공하여야 하며, 또한 호기별 순차적으로 시공하여야 한다.

1.8.1	공사관리

가. 도급자는 승강기 노후부품 교체공사기간 중 자재의 유실방지 책임이 있으며 작업 시 발생되는 위험요소로 인한 사고 또는 소유물을 훼손, 파손하였을 때는 즉시 변상하여야 한다.

나. 공사현장내의 시설물 등 일체의 자산에 대해서도 파손, 손상을 시켰을 경우 원상복구를 하거나 변상하여야 한다.

다. 작업자에 대한 신원확보 책임은 도급자가 지며 감독관의 지시나 주의사항을 지키지 않는 자는 감독관의 교체 요청 시 즉시 교체하여야 한다.

1.8.2	책임시공

가. 도급자는 시방서에 명시된 사항을 성실히 이행하여 완전한 기능이 발휘되도록 최선을 다해 성실시공을 하여야 한다.

1.9	보관 및 취급

승강기 노후부품 교체공사 중 적절한 자재 보관대책을 발주처의 협조를 받아 수립하며 자재 및 고자재의 분실을 방지하고 방치된 자재로 인해 민원인 및 사내직원에게 피해가 가지 않도록 하여야 한다.

1.10	품질보증 등

1.10.1	하자보증기간

가. 품질보증기간 동안 3개월에 1회이상 메인 와이어로프의 장력조정 및 가이드롤러의 소음·진동      등을 측정하고, 결과물을 발주처에 제출하며, 소요되는 금액은 도급자가 부담한다.

나. 도급자는 승강기 노후부품 교체공사 완료일(교체공사 준공일)로부터 3년간 품질을 보증하      여야 하며, 승강기 관리주체가 품질보증서의 사용, 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리      하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여 도급자가 무상으로 정비하여야 하며,      이의가 있을 시에는 도급자 책임으로 이를 증명하여야 한다.

1.10.2	입찰참가자격제한

승강기 설치공사면허를 가지고 계약특수조건에 의거 불량자재납품 및 부실시공업체는 입찰 참          가자격을 제한한다.

1.11	공사기간

1.11.1  계약체결일로부터 7일 이내 발주처에 제작·착공시기 일정과 기타 제출물 항목을 제출하고 시공에   대하여 협의 하여야 한다.

1.11.2  공사기간 산정

가. 공사기간은 28일로 하되, 천재지변 및 도급자책임이 아닌 사유(행사, 민원 등) 또는 도급자의 책임으로 공사기간 변경이 필요한 경우 발주처와 협의 조정할 수 있다.

2.	자재

2.1	일반사항

2.1.1	엘리베이터 사용자재

가. 산업표준화법에 의한 한국산업규격표시품(KS표시품) 또는 품질검사전문기관이나 공인시험기관에서 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것을 우선 사용한다.

나. 위“가”에 적합한 자재가 없는 경우에는 전기용품안전관리법에 의한 전기용품안전인증제품을 사용한다.

다. 위 “가”및“나”에 적합한 자재가 없는 경우에는 기 설치된 것과 균형(무게·규격 등)이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 감독의 확인을 받은 후에 사용하여야 한다.

2.1.2	메인 와이어로프 및 메인 가이드롤러

가. 승강기용 주로프의 안전율은 10 이상이어야 하며, 로프의 직경 및 본수는, 10mm 7가닥에  적합한 제품 중 Drako wire rope 을 사용하여야 하며, 와이어 기름 또는 그리스가 적절하게 도포되는지 확인하여야 한다.

3.	시공

3.1	사전협의

도급자는 승강기 노후부품 교체공사에 지장이 없도록 다음사항의 시공 전에 감독자와 협의하고 시공하여야 한다.

3.2	공사준비

3.2.1	안전시설

도급자는 승강기 출입구, 승강로 및 기계실 등에 작업인원 및 타인이의 추락 등 위험방지를 위한 보호시설을 설치하여야 한다.

3.3	조립

3.3.1	메인로프걸기

가. 로프의 자체꼬임 및 로프 상호간의 꼬임이 없도록 하여야 한다.

나. 소켓팅 할 로프는 로프 끝을 동여매기하고 소켓에 넣은 로프 부분은 로프 직경 2.5배 이상              의 지름을 가지며, 접힌 가닥의 구부러진 부위가 국화꽃 모양으로 보여야 한다.

다. 기존 로프 소켓의 변형이 있을 경우 교체하고, 로프 소켓트 내 바벳트 채움 후 노풀 로프               에 그리스를 도포하여 부식을 방지한다.

나. 로프설치 후 로프의 원활한 기름도포 여부 및 로프장력 등 조정 작업을 하여야 하며, 그               이후 로프의 장력으로 인한 모든 비용은 도급자가 지급한다.

3.4	시험 및 주변 청소

본 공사 설치완료 후 주변의 폐자재를 청소 및 감독자 입회하에 다음사항에 대한 시험을 완료          하여야 한다.

3.4.1	시운전

가. 승강로 및 피트, 케이지 상부의 장애물 유무를 확인하여야 한다.

나. 승강기의 승차감을 확인하여야 한다.

다. 카내 외의 이상소음 및 이상 진동 여부를 확인하여야 한다.

3.4.2	소음․진동시험

가. 소음은 KS C 1502(소음계)에 의한 소음계 또는 동등 성능 이상의 측정기기를 사용하여 KS A ISO 1996-1(환경소음의 표시 및 측정방법)에 의한 방법으로 측정하며, 진동은 카중심 바닥면에 진동계를 놓고 카를 운행하면서 측정한다.

라. 정격운전 상태에서 진동은 다음 기준치를 만족하여야 한다.

1) 기동, 정지시 쇼크(카중심 바닥면) : 30gal 이하

2) 주행 시 상하 진동가속도(카중심 바닥면) : 25gal 이하

3) 주행 시 전후좌우 진동가속도(카중심 바닥면) : 20gal 이하

3.5    공사 시공한계

3.5.1 도급자 시행분

가. 기존 승강기 폐자재는 1본 단위로 묶어 정리한다.

3.5.2 폐자재 처리

가. 감독관이 지정한 장소에 폐자재를 정리하여 운반한다.

4.   기        타

본 시방에 명시되지 않는 사항은 승강기 설치에 관계되는 각종 법령에 준한다.