『 통합관제 시스템 이전 』공사 시방서

(승강기 감시반 및 비상통화장치 이전 설치공사)

2019. 10.

부산보훈병원

차         례

1. 일반 사항

1.1 목적

1.2 적용범위

1.3 공사의 시행

1.4 사용자재 및 기기

2. 배관 공사

2.1 금속관 공사

2.2 합성수지관 공사

2.3 금속제 가요 전선관 공사

2.4 배관용 PULL BOX

3.옥내 통신 공사

3.1 옥내 통신 공사 한계

3.2 배선공사

3.3 전화 단자함

4.승강기 감시반 및 비상통화장치 이전 설치공사 특기시방서

4.1 엘리베이터용 감시반 및 비상통화장치 신설 및 이전 설치

4.2 종합시험 및 성능 TEST 실시

4.3 준공시 공사 전.후 사진 제출

4.4 하자보수 기간

1. 일반 사항

1.1 목적

본 시방서는 방송, 통신 및 소방, 전기공사 등 방재실내의 통합관제시스템 이전에 대한 일반

적인 공통사항으로 시공상 지켜야할 기술적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

1.2.1 본 시방은 다음에 열거하는 각종 관련 법령에 준하여 적용한다.

1) 전기사업법 및 부속 법령

2) 전기공사업법 및 부속 법령

3) 전기설비기술 기준에 관한 규칙 및 내선규정

4) 정보통신공사업법 및 부속 법령

5) 접지설비,구내 통신설비,선로설비 등에 대한 기술 기준

6) 건축법 및 주택건설기준 등에 관한 규정

7) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 관할 고시

8) 소방법 및 부속 법령

9) 기타 관련 법규 및 고시

1.2.2 도면 및 특기시방에 명시된 사항은 본 시방에 우선하여 적용한다.

1.2.3 본 시방에 수록된 사항은 각각에 해당되는 사항만 구분 적용한다.

1.3 공사의 진행

1.3.1 공사는 계약서에 정해진 내용에 따라 수행하는 외에 이하의 제시 내용을 준수한다.

1.3.2 현장대리인은 모든 공사의 착공전 당해 공사계획서를 작성 제출하여야 한다.

1.3.3 현장대리인은 공사시행전 전력, 통신, 방송 및 관련 설비의 계통을 숙지한 후 공사를

시행하여야 한다.

1.3.4 현장대리인은 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 법령에 규제되는               사항, 시공상, 구조상, 외관상, 당연히 필요한 사항은 보완 시공하여야 하며, 도면과             시방서 내용이 상이 할때는 설계도면과 감독관의 지시에 의해 시공한다.

1.3.5 전기통신설비는 전기통신공사업법에 의한 전기통신공사업체가 시행하여야 한다.

1.3.6 전기설비는 전기공사업법에 의한 전기공사업체가 시행하여야 한다.

1.3.7 소방설비는 소방공사업법에 의한 소방공사업체가 시행하여야 한다.

1.3.8 현장대리인은 공사시행전 관련공사에 대하여 사전 조사를 철저히 실시하고 현장 실정에

맞는 공사가 되도록 한다.

1.4 사용 기자재 및 기기

1.4.1 모든 자재는 형식승인제품 및 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을 때는              동등 이상의 사양으로 사용하여야 한다.

1.4.2 현장에 투입된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으                 로 인정 될 때는 이를 사용치 말고 장외로 반출하여야 한다.

1.4.3 통신, 방송설비에 소요되는 자재는 제작 및 시험시설을 구비한 제조업체의 자재를 사              용하여야 한다. (단, 동축케이블 제외)

2. 배관 공사

2.1 금속관 공사 : 금속관 공사를 할 경우에는 다음에 의한다.

2.1.1 전선관은 아연도 전선관으로 KSC-8401에 의한 KS 표시품이어야 한다.

2.1.2 전선관용 부속품은 KSC-8460에 의한 KS표시품이어야 한다.

2.1.3 배관용 박스는 KS 표시품이어야 한다.

1) 전선관 3방향 입출시 : 8각

2) 전선관 4방향 입출시 : 4각

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 4각

2.1.4 각종 배관의 박스와 전선관 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하             게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이마 등으로 다듬고               금속제 붓싱을 취부하여야 한다.

2.1.5 2중 천정에서 천정내에 노출 은폐시공시 전선관은 2m마다 새들로서 고정한다.

(단, 천정재가 경량철골일 경우에는 U-새들로 고정한다.)

2.1.6 전선관의 구부림은 관내경의 6배 이상의 곡률반경을 유지하며, 90도 이하로 굴곡하              여야 한다.

2.1.7 스라브 매입 전선관은 28C까지로 하며, 부득이한 경우는 36C까지 할 수 있다.

2.1.8 배관공사가 끝났을시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를               취하여야 한다.

2.1.9  90도 굴곡부분에 대하여는 28C부터 노말벤드를 사용한다.

2.1.10 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 외부에             서 봤을때 원색과 동일한 색상으로 재도장하여야 한다.

2.2 합성수지관 공사 : 합성수지관 공사일 경우는 다음에 의한다.

2.2.1 일반경질비닐 전선관, 내충격성 경질비닐 전선관, 합성수지제가요전선관, 파상형경질            PE전선관(FEP)과 부속품은 KS 표시품으로 신품이어야 하고 이에 사용되는 연결용박스             및 박스커버는 KSC-8436 및 KSC-8458에 준한다.

2.2.2 내충격성 경질비닐 전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 충진을 위한              재료를 첨가한 제품이어야 한다.

2.2.3 배관용 박스는 KS 표시품이어야 한다.

1) 전선관 3방향 입출시 : 8각

2) 전선관 4방향 입출시 : 4각

3) 전선관 2개이상 동일방향 출입시 : 4각

2.2.4 내충격성 경질비닐 전선관 및 부속품의 색상은 검정색으로 한다.

2.2.5 모든 박스는 기구를 부착하는데 지장이 없도록 철카바 또는 녹 아우트 홀카바 등을              설치하되 기구 부착에 지장이 없는 경우는 붙이지 아니한다.

2.2.6 경질비닐 전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품             과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

2.2.7 벽식 구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 보강 지지대로서 철근에 견고하게 고정              하고 거푸집 해체후 보강지지대가 노출되지 않도록 하여야 한다.

2.2.8 경질비닐 전선관 공사는 심한 열적영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에                의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

2.2.9 합성수지제 가요전선관은 직접 콘크리트 및 몰탈에 매입하거나 은폐되어 시설하는                것 외에는 경질 비닐 전선관을 사용한다.

2.2.10 2중 천정에서 천정내에 노출 은폐 시공시 전선관은 2.0m 이내 마다 새들로 서 고정              한다.(단, 천장재가 경량 철골인 경우는 U-새들로 고정한다.)

2.2.11 전선관용 박스 시공후 오염물질 침투방지 및 전선보호를 위하여 기구 취부시까지                적절한 방법으로 보양하여야 한다.

2.2.12 합성수지관내에서는 전선에 접속점이 없도록 한다.

2.2.13 가요전선관은 난연성 재질로 한다.

2.3  금속제 가요전선관 공사 : 금속제 가요전선관을 사용할 경우는 다음에 의한다.

2.3.1 가요 전선관 규격은 KSC-8422에 적합하여야 하며, 1.2종 가요전선관을 사용한다.

2.3.2 가요 전선관용 커플링 및 콘넥터는 KSC-8459에 적합하여야 한다.

2.3.3 가요전선관 공사는 동력공사에서 기기와 배선을 연결할때, 이중 천정내의 전등박스               연결 등 건조한 장소에서는 1종 가요전선관을 사용한다.

2.3.4 가요전선관을 금속관배선과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기 등을              사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

2.4 배관용 풀박스

2.4.1 풀박스의 규격은 함 1.2mm, 전비 1.6mm이상의 두께를 갖는 철판제로 한다.

2.4.2 강전용과 약전용 시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관,배선하여야                  한다.

2.4.3 풀박스 배관은 콘넥터(로크낫트 및 붓싱)로 마감하여야 한다.

2.4.4 천정에 설치되는 수구용 박스는 천장틀 또는 천장틀목을 보강하여 틀목에 고정하여야              한다.

3. 옥내 통신공사

3.1 옥내 통신공사 한계

3.1.1 기존 방재실에서 이전 중앙감시실까지의 배관공사를 포함한다.

3.1.2 국선용 단자반 까지의 옥외 전화 케이블공사는 본 공사에서 제외한다.

3.2 배선 공사

3.2.1 옥내 전화배선은 미래창조과학부 장관의 형식 승인품으로 UTP CABLE을 사용한다.

3.2.2 옥내 단자함 사이의 배선은 0.5mm 이상의 UTP 케이블을 사용한다.

3.2.3 배선은 전선관 및 박스 내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

3.2.4 옥내 통신선은 옥내 강전류 전선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

(단, 옥내 강전류 전선이 케이블일시는 접촉이 되지 않도록 할 것)

ㅇ 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는 6cm 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에서는 12cm 이상)

ㅇ 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15cm 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에서는 30cm 이상)

3.2.5 옥내관로의 1구간의 굴곡은 3개소 이내로 하고 굴곡 각도는 각각 90°이하가 되도록             하며, 굴곡 각도의 합계가 270°이하가 되도록 한다.

3.2.6 옥내 통신선과 대지 및 옥내 통신선 상호간의 절연 저항은 직류 250V의 절연저항 측              정계로 10MΩ 이상이어야 한다.

3.2.7 전화선 및 약전 배선은 배관내에서 접속을 하지 않도록 하여야 한다.

3.2.8 외부의 온도가 50℃ 이상이 되는 발열부 배선과는 15cm 이상 이격한다.

4. 승강기 감시반 및 비상통화장치 이전 설치공사 특기 시방서

4.1 엘리베이터용 감시반 및 비상통화장치 신설 및 이전 설치

4.1.1 오티스 엘리베이터용 감시반 및 비상통화장치 신설 설치

가. 본관동의 오티스 엘리베이터용 운행 감시반과 비상통화장치는 현재 단종되어 이전

설치가 불가하여 CRT 감시반으로 신규설치 및 비상통화장치 이설

(단, 기존 방재실에서 이전하는 방재실까지의 전원선로 및 통신선로 가설은 병원에

서 전기 또는 통신공사에 포함하여 배선배관 공사를 진행한다)

o 제조사 : 오티스 엘리베이터

o 제작.설치년도 : 2005년

o 감시반 및 비상통화장치 수량 : 6대

나. CRT 감시반 설치 사양

o 컴퓨터 1대 : 윈도우 XP

o 모니터 24인치 1대

o PCB ASY : DSS-100

o CRT 프로그램 : X P용, 6대

다. 현재 ERROR 상태인 본관 1, 6호기에 대한 선로 및 회로 확인후 수리 포함

(단, 선로 단선일 경우는 본 공사에서 제외)

라. 통신케이블 가설공사을 제외하고는 신설되는 CRT 감시반과 비상통화장치에 대하여

모든 시스템 정비와 수리 등을 실시한다.

마. 모든 시스템을 정상화하여 병원 감독관의 확인과 운영자 교육을 실시한다.

4.1.2 영진 및 현대 엘리베이터용 감시반과 비상통화장치 이전 설치

가. 별관동 승강기에 대한 감시반과 비상통화장치 이전 설치

o 제조사 : 영진엘리베이터

o 제작.설치년도 : 2009년

o 감시반 및 비상통화장치 수량 : 2대

o 현재 ERROR 상태인 1호기에 대한 선로 및 회로 확인후 수리 포함

(단, 선로 단선일 경우는 본 공사에서 제외)

나. 동관동 승강기에 대한 감시반과 비상통화장치 이전 설치

o 제조사 : 현대 엘리베이터

o 제작.설치년도 : 2011년

o 감시반 및 비상통화장치 수량 : 3대

다. 통신케이블 배선배관공사을 제외하고는 이설되는 감시반 및 비상통화장치에 대하여

모든 시스템 정비와 수리 등을 실시한다.

라. 모든 시스템을 정상화하여 병원 감독관의 확인과 운영자 교육을 실시한다.

4.2 종합시험 및 성능 TEST 실시

4.2.1 이전 설치 완료후 종합시험 및 성능 TEST는 감독관, 방재실 근무자, 시공자와 합동

으로 실시하되 불합리한 사항이 발견될 시는 완료 시까지 실시한다.

4.2.2 기타 확인되지 않은 사항 및 관련공사와 관계되는 부적합 사항은 무상 수리 또는 보

수하도록 한다.

4.3 준공시 공사 전.후 사진 제출

4.4 하자보수 기간

4.4.1 준공후 1년으로 한다.