승강기 메인로프 교체공사 시방서

2019. 10

1. 공사 일반시방

1.  공사개요

1-1. 공 사 명 : 서울산업진흥원 산학협력연구센터 승강기 메인로프 교체공사

1-2. 공사위치 : 서울특별시 매봉산로 37 DMC산학협력연구센터

□ 산학협력연구센터 승강기 배치도

□ 산학협력연구센터 단면도

1-3. 공사범위 : 본 시방은  산학협력연구센터 승강기 1~5호기 로프 교체공사 적용한다.

가. 엘리베이터 1~2호기 주 로프 교체(12mm×180×12본)교체       2,160M

나. 엘리베이터 3~5호기 주 로프 교체(12mm×184×18본)교체       3,312M

1-4. 공사기간 : 착수일로부터 30일 이내

1-5. 자격요건 :「건설산업기본법」에 의한 승강기설치공사업 면허를 등록업체

2. 공사 시 제출서류

가. 착공시 제출 서류 : 각 2부

계약자는 다음 서류를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 착수하여야 한다.

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 착공내역서

4) 공사 예정공정표

5) 기타 감독관이 요구하는 서류

나. 준공시 제출 서류 : 각 2부

1) 준공계

2) 준공검사원

3) 준공사진첩

4) 작업일보

3. 관계법규 및 인허가사항

- 본 공사에 적용되는 법규, 규정, 령, 기타 기준은 하기와 같으며, 본 공사시방서의 일부를 구성한다.

1) 산업안전보건법

2) 승강기안전관리법

3) 승강기 안전 검사기준

4) 한국산업규격(KS)

5) 기타 본 공사와 관련된 법령, 규칙

4. 사용자재

4-1. 자재선정

1) 본 공사에 사용되는 주요자재는 KS 또는 형식승인을 취득한 제품을 사용하여야 하며 해당 제품이 없을 경우에는 동등 이상의 우수제품을 사용하여야 한다.

2) 공사에 사용하는 모든 기자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하며, 명기 되어 있지 않은 것은 감독관에게 품질과 성능을 판단할 수 있는 자료를 첨부하여 승인을 받은 후에 사용 한다.

4-2. 자재관리

1) 계약대상자는 공사감독원의 승인을 받아 공사현장에 자재를 반입하여야 하며, 불합격 판정을 받은 자재는 지체없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

2) 시공자는 승인된 자재의 견본 및 자료를 준공 시까지 보관 관리하여야 하고 감독관의 승인 없이 폐기 또는 사용하여서는 안 된다.

4-3. 폐품처리

1) 본 공사에 철거된 부속품 등은 감독원이 지정한 장소에 보관하고 지정이 완료된  후 즉시, 반출하여야 한다.

5. 안전관리 및 재해방지

5-1. 계약대상자는 직영인원으로 현장대리인을 선임하여 감독원에게 승인을 받아야하며 현장대리인은 착공부터 인수인계까지 현장관리 및 발주처 또는 감독원의 지시를 이행하여야 한다.

5-2. 계약대상자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 승강기 로프 교체공사 시 안전관리요원을 상주하게 하여 산업재해를 예방하며 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야한다.

5-3. 계약대상자는 공사에 필요한 안전수칙 및 각종 안전시설을 갖추고 작업원이 이행하도록 주지시켜야 한다.

5-4. 작업 전 작업 지휘자를 선정하여 필요한 사전 안전조치를 취하고 안전장구를 착용하며 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

5-5. 현장대리인은 화재예방 및 안전사고 예방을 위하여 순찰을 실시하며 특히, 용접작업시에는 “용접용단 작업시 화재예방 안전수칙”을 준수하여야 한다.

5-6. 승강기 로프교체공사 완료 후 시운전시에는 승강기 유지관리 용역업체 입회하에 실시하여야 한다.

5-7. 공사는 승강기 이용자 불편이 최소화 되도록 시행하여야 한다.

6. 책임기술자 및 종사원

6-1. 계약대상자는 공사현장에 기술자격이 있는 시공관리 책임자를 작업 시 현장에 상주시켜야한다.

6-2. 현장 작업원은 신원이 확실한 자로 공사감독원의 지시에 순응하여야 하며, 계약 상대자는 이에 대한 관리를 철저히 하여야 한다.

7. 시공관리

7-1. 계약대상자는 작업예정사항, 시행방법 등을 감독원에게 보고하여야 한다.

7-2. 공사는 일상 업무에 지장이 없도록 하고 소음, 분진 등 오염방지를 위하여 항상 청결을 유지하여야 한다.

7-3. 공사 중 기존 시설물에 손상이 없도록 시공하여야 하며, 부득이 손상된 부분이 발생할 경우에는 계약대상자 부담으로 즉시 원상복구하여야 한다.

8. 시설보안

8-1. 계약대상자는 산학협력연구센터출입에 관한 지침을 철저히 준수하고, 외부로의 자료 유출이나 관리소홀로 인한 보안사고 발생 시에는 모든 책임을 져야함은 물론 감독원에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

8-2. 사진 촬영 및 기타 보안에 관한 사항은 감독원과 사전 협의하여야 한다.

9. 준공서류

준공서류는 계약상대자 부담으로 필요한 부수만큼 작성 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 제출하여야 한다.

9-1. 준공계, 준공내역서, 준공검사원 2부

9-2. 준공사진첩 2부 (공사 전, 중, 후 사진)

9-3. 자재(와이어 및 승강기 제조사 부품) 인증서 및 확인서

9-4. 기타 감독원이 준공에 필요하다고 인정되는 제출을 요구하는 서류

10. 하자담보 책임기간

하자담보 책임기간은 준공 후 3년으로 한다.

2.공사특기시방

1.  적용범위

본 시방서는 산학협력연구센터 로프(Main Rope) 교체공사에 적용하며, 본 시방에 명기하지 않은 경미한 사항과 기타 상이한 의견이 있는 경우는 감독관의 지시에 의한다.

2. 승강기 사양

가. 규격 및 사양

ELEVATOR 사양서
엘리베이터호기		1호기	2호기	3호기	4호기	5호기
용도		승객용	승객용	승객용	장애인용	비상용
정격하중		20인승(1350kg)
속도		180M/min				120M/min
구동방식		AC-Gearless(동기전동기 구동)
정지층수		18STOP (B3F ~ 15F)		19STOP (B4F ~ 15F)
운전방식		4CAR 군관리				단독운전
전원	MAIN	3Ø 380V 60Hz
	LIGHT	1Ø 220V 60Hz

나. 제조원 : 현대엘리베이터(주)

3. 주요 공사내용

가. 엘리베이터 1~2호기 주 로프 교체(12mm×180×12본)교체         2,160M

나. 엘리베이터 3~5호기 주 로프 교체(12mm×184×18본)교체         3,312M

다. 하중보상작업 및 레벨 조정                                     5대

라. 기타 철거 폐자재 처리                                         1식

4.  시공기술사항

4-1. 주로프설치

1) 로프는 승강기용 전용 로프를 사용하여야 하며, 안전계수가 10이상이어야 한다.

2) 로프의 전 규격은 사용 중의 신율량을 최소로 하기 위해서 특수가공(PULLEY TENSION 가공)된 로프를 사용하며, 종별은 A종이며, 꼬임 방법은 보통 Z 꼬임이다.

3) ROPE를 SHACKLE ROD에 연결 시 ROPE 꼬임 후 바베트를 채워야 한다.

4) 권상기에 심한 진동이 있는 경우에는 권상기의 쉬브 홈에서 로프가 벗겨지지 않도록 견고하게 설치한다.

5) 로프설치 후 균형추와 완충기 사이의 거리는 승강기 안전검사기준에 적합하게 조정하여야 한다.

6) 로프의 과도한 급유는 구동력에 나쁜 영향을 미치므로 삼가며, 철거한 로프는 기름이 흐르지 않도록 정리 후 공사 완료시 즉시 반출하여야 한다.

7) 로프 교체 후 각각의 한 줄마다 작용하는 장력이 균형을 유지하도록 장력조정을 하고  각 층 레벨을 조절하여야 한다.

8) 소켓팅 할 로프 끝을 동여매기하고 소켓에 접어넣은 로프 부분은 로프 직경2.5배 이상의 길이를 가져야 하며 접힌 가닥의 구부러진 부위가 국화꽃 모양으로 보여야 한다.

9) 로프소켓은 기존소켓을 재활용하며 납주입시 적정량을 주입하여 견고하게 결속하여야 한다.

10) 로프교체 후 균형추와 완충기 거리, 키와 완충기 거리가 승강기 안전검사기준에 적합하여야 한다.

4-2. 주로프 운반 및 재단

1) 로프를 높은 곳에서 내릴 때 지면에 떨어뜨리지 않도록 한다.

2) 로프를 울퉁불퉁한 땅위를 굴리거나 끌어서 운반하지 않도록 한다.

3) 로프를 풀 때에는 로프에 꼬임(자전)이 생기지 않도록 하며, 로프를 재단할 때에는 로프에 비틀림을 주어서는 안 된다.

4) 로프 재단 시 사전 현장실측을 통해 정확한 길이를 측정하여 로프 교체공사 시 적용하며, 로프길이가 짧을 경우에는 재시공하여야 한다.

4-3. 재료의 시험

1) 사전 시험한 재료가 있을시 시험성적서를 첨부하여 반입 하여야 한다.

2) 각 호기별 균형추 측 런바이 측정치를 측정하여 준공서류에 제출하여야 한다.

4-4. 현장의 안전조치

주로프 교체 시 카와 균형추의 추락 및 탈락을 방지하기 위하여 상부에는 고정용 체인블럭을 설치 고정하고, 하부에는 버팀용 각재나 파이프를 설치하여 각종 안전사고가 발생하지

않도록 공사 전 견고하게 시설한다.