전통시장 공영주차장

차량용 승강기 제작·설치 시방서

2019.  11.

시 방 서

일반사항

적용범위

본 시방은 전통시장 공영주차장(부산광역시 수영구 민락수변로7번길 7)  차량용 승강기의 제작 및 공급설치·시운전에 대한 제반사항에 대하여 적용한다.

1.1.1 도서 및 내역서 등에 명시된 각종 사양 및 모델 넘버 등은 설계이해를 돕기 위한 기준으로 특정업체 제품을 지정한 것이 아니며 동등 이상의 제품을 설치할 수 있다.

1.1.2 본 공사에 명기되어 있는 각종 사양 및 모델 넘버 등은 설계의 이해를 돕기 위한 기준으로 특정업체 제품을 지정한 것이 아니며 동등 이상의 제품을 설치할 수 있다.

1.2 입찰업체 자격조건

1.2.1 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자이어야 한다.

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법  시행규칙 제14조의 참가자격을 갖추고, 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지 유지)까지 부산광역시에 주된 영업소를 둔 업체

나.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로서,「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 업체

다. 국가종합전자조달시스템(나라장터) 입찰참가자격등록 마감일시까지 화물용 엘리베이터(세부품명번호 2410160102)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 업체

라.「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 의한 직접생산증명서(세부품명번호 2410160102, 세부품명 화물용 엘리베이터)(입찰마감일 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함) 소지업체

마. 건설산업기본법 제9조의 승강기설치공사업을 등록하고, 승강기안전관리법에 제6조의 승강기제조업을 등록한 업체

1.3 업무 범위

1.3.1 기존 승강기 철거 및 신규 승강기 설치에 필요한 출입구 작업 등

1.3.2 승강기의 제작 및 설치 :1대

1.3.3 승강기 수시검사 수행  : 1대

1.3.4. 종합성능시험 및 인수인계·교육

1.3.5. 포함공사

다음 사항은본 승강기 설치공사에서 포함한다.

1) 인터폰 결선 및 시험

2) 입고된 승강기 부품보호 및 안전조치와 기존시설물 훼손방지를 위한 조치

3) 공사에 필요한 건축 공사부분은 시공사가 책임 시공하고 폐기물은 폐기물처리법  에 의해 반출처리 한다. (승강기설치업체에서 처리)

4) 기타 승강기 설치 공사에 관한 제반 사항 일체

5) 출입구 파훼 및 마감공사 일체

1.3.6. 제외공사

다음 사항은 본 승강기 설치공사에서 제외하며 별도공사로 한다.

1) 기계실 분전반까지의 전원 및 접지공사 (기존 사용)

2) 기계실내의 화재경보설비공사 (기존 사용)

3) 기계실 및 승강로 밖의 기계실과 경비실 인터폰 배관배선공사 (기존 사용)

(단, 결선 및 통화시험은 승강기 설치자가 시행한다.)

4) 기계실내의 조명 공사 (기존 사용)

1.4 관련시방

이 공사와 관련 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 관련 시방서를 따른다.

1.4.1 전기공사일반사항

1.4.2 배관

1.4.3 배선

1.4.4 접지

1.4.5 인터폰

1.5 납품 및 검수

1.5.1 납품ㆍ설치

가. 각 공정에 따라 장비반입 및 설치를 기한 내 완료하며, 구체적인 일정은 감독관 및 자유시장 관계자와 협의하여 전체적인 공정관리에 차질이 없도록 한다.

나. 종합 성능시험 완료일은 전기공사 준공일로 한다.

1.5.2 검사

가. 중간검사 : 사용자재, 제작공기 준수여부 등 품질 및 공정전반에 대하여 발주자가 요구할시 검사를 받아야 한다.

나. 제작완료검사 : 자체시험 및 공인기관 시험을 받아 합격 후 검사 요청하여야 한다.(단, 공인인증시험 면제제품은 자체시험으로 대체)

다. 현장납품검사 : 현장납품 완료 후 검수를 받아야 한다.

1.5.3 검수

가. 1차 검수는 승강기제작ㆍ설치를 완료하고 수시검사를 필한 후 검사합격에 관한 증빙서류를 제출  한 때에 그 부분에 대한 검수를 시행한다.

나. 2차 검수는 발주자(감리원) 입회하에 승강기 시험 성적서에 의한 종합성능시험을 완료한 후 시행한다.

1.6 비용부담

다음에 소요되는 비용은 도급자 (납품자, 제조업자) 부담으로 한다.

1.6.1 엘리베이터의 제작납품 및 건물 내의 설치공사를 위하여 사용하는 전기료나 엘리베이터 내에 설치하는 기기설치공사 일체와 공사 중 구조물 손상 부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생 하는 모든 비용

1.6.2 엘리베이터설치 완료 후 완성검사, 자체검사, 각종점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

1.6.3 승강기용 공인기관 성능인증 시험에 소요되는 일체의 비용

1.7 현장가설물

1.7.1 이 공사에 필요한 현장사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물은 발주자(감리원)와 협의하여 도급자 부담으로 가설하여야 한다.

1.8 적용규준

본 물품의 제작 및 설치는 아래의 관련법령, 규정을 준용합니다.

1.8.1 품질경영 및 공산품안전관리법

1.8.2 전기용품 안전관리법

1.8.3 승강기시설 안전관리법,령 및 시행규칙(최신적용)

1.8.4 승강기 검사기준(최신적용)

1.8.5 건축법

1.8.6 전기내선규정

1.9 제출물

1.9.1 도급자는 아래서류에 대하여 계약체결일로부터 14일 이내에 제출항목, 제출일정 등에 대하여 발주자(감리원)와 협의하여야 한다.

가. 건축구조 등 관련 공정도서 검토서를 발주자(감리원)에게 제출하여야 한다.

1) 승강로(내부규격, 오버헤드 등)

2) 승강장 출입구 개구부

3) 기계실(지지보, 빔거치용 헌치보 훅, 환기장치, 장비 반입경로 등)

4) 피트(피트깊이, 사다리, 배수 등)

나. 제작공정표, 제작도면, 제작시방서, 증명서, 기술자료 및 견본 등은 발주자(감리원)에게 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

1.9.2 설치공정표, 동원인원계획표, 설치계획도, 현장설치요령서, 현장기술자선임계 및 안전관리 계획서를 발주자(감리원)에게 제출하여야 한다.

1.9.3 도급자는 발주처 요구시 설치 착수일부터 완료일까지 매일 일일보고서를 제출하여야 한다.

1.9.4 도급자는 준공 시 준공서류를 제출하여야 한다.

1.9.5 시공계획서

가. 공정표

1) 제작공정표

2) 설치공정표

3) 동원인원 계획표

4) 설치계획도

나. 일일보고서

1) 일일 공사내용

2) 공정현황

3) 출력인원

1.9.6 자재제품 자료

가. 제작도면

1) 승강로 단면도 및 평면도

2) 기계실 평면도

3) 출입구 골조도 및 정면도

4) 승강장 의장도(에칭무늬 또는 디자인, 위치표시기 및 호출버튼, 색상 등)

5) 승강카 내부 의장도(에칭무늬 또는 바탕질감, 조명, 조작반, 위치표시기 등)

6) 승강카 내부 문양도

7) 승강카 바닥 디자인

8) 권상기 조립도

9) 출입문 조립도

10) 기타 제작 및 설치에 필요한 도면

나. 제작시방서

다  증명서

다음의 주요 안전부품은 공인기관 (국제적으로 공인된 시험기관 포함)의 인증서나 시험성적서를 제출하여야하며, 시험성적서는 승강기검사기준의 부품안전검사기준에 적합하여야 한다.

1) 권상기

2) 와이어로프

3) 와이어로프소켓

4) 도어개폐장치

5) 비상정지장치

6) 조속기

7) 완충기

8) 안전극한스위치

9) 상승방향 과속방지장치 및 개문발차 방지장치

10)승강기용 무정전전원장치 성능인증 시험서

라. 기술자료

1) 소음ㆍ진동방지대책

2) 고조파 발생에 대한 방지대책

3) 승강기 부하용량 및 차단용량 계산서

마. 현장설치요령서

1.9.7 견본

출입문 및 카 내부마감도계획 및 마감자재사양 list

1.9.8 현장기술자관련

가. 현장대리인 선임계

나. 품질관리전담자 선임계

다. 안전관리자 선임계

1.9.9 안전관리 계획서

가. 안전관리대책수립 사항

나. 작업 시 안전조치 사항

다. 안전진단 및 안전교육 내용

라. 기타

1.9.10 준공서류

가. 품질보증서

나. 형식승인서 및 시험성적서 사본

1) 주요부품은 정부기관의 승인품

2) 형식승인 항목의 각종 품목 시험 성적서

다. 차량용 승강기 보수상 주 요원 및 안전관리자 인적사항

라. 비상연락망

마. 차량용 승강 사용관리 요령서

바. 고장 시 긴급대처 요령서

사. 제작, 설치도면

아. 유지보수품 부속품(시방서, 예비품, 공구명세서)

자. 중앙감시반 운영지침서

차. 중앙감시반 운영 소프트웨어 1조

카. 현장시험보고서

타. 완성검사 필증

파. 준공사진 : 운전반, 모터 및 패널

하. 기타 필요사항

1.10 품질확인

1.10.1 품질조건

가. 제작감리 도급자는 설치공사 착공 전에 1회 이상 중간 제작감리를 받아야 한다.

1) 당 현장에 공급되는 주요부품(권상기, 제어반, 조속기, 비상정지장치, 도어구동장치)은 국내 자체공장 생산을 원칙으로 한다.

나. 설치검사

1) 도급자는 각 기기의 설정 및 조정이  완료되면 검사기관의 설치검사를 필한 후 검사합격에 관한증빙서류를 제출하여야하며, 발주자(감리원)의 입회하에 관리기관 중앙감시반과 연결하여 제반시험에 합격하여야한다.

2) 도급자(검사신청자)는 검사기관의 수시검사 시 입회하여야 한다.

다. 품질보증서

1) 도급자는 설치공사 완료 후 "승강기제조 및 관리에 관한 법률" 제10조(승강기의 사후관리)에 따른 품질 보증서를 발급하여야 한다.

2) 도급자는 다음 각 호의 사항이 기재된 품질 보증서를 납품 시 제출하여야 한다.

① 판매 또는 양도 일자 및 품질보증기간

② 제조 또는 수입업자의 업체명, 성명, 주소 및 전화번호

③ 부품 또는 용역제공자의 성명 및 주소

④ 보증내용

⑤ 사후수리, 지원체제의 안내

⑥ 수리용 부품 보유기간

⑦ 승강기의사용, 관리요령

라. 기타

1) 도급자는 차량용 승강기 운행조작기능을 완벽하게 수행할 수 있도록 차량용 승강기 조작계통 등 전반에 관한 기술 및 시공에 관한 책임을 져야한다.

2) 도급자는 준공 시 시험 성적서를 제출하여야 한다.

1.10.2 시공확인 및 점검

시공확인 및 점검 등에 따른 주요공사 시공확인시점 및 공정단계별 주요 검사항목은 전기 일반사항에 따른다.

1.11 안전관리

1.11.1 도급자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야하며, 착수와 함께 안전관리계획서를 제출한다. 또한 현장의 작업시작 전후시 발주처의 승인을 득하고 실시하여야 하며,엘리베이터 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야한다.

1.11.2 제작 공급자는 안전관리 지침을 준수하여야 하고 안전관리 소홀로 발생하는 안전사고는 제작 공급자가 책임지며, 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기 사용 시는 반시 소화기를 비치함은 물론, 승장 개구부 최상하층에 안전 나간대를 설치하여야 한다. (현장에 설치하는 모든 가설 전기 및 안전시설물은 산업안전보건법 안전 규정에 적합하도록 설치하여야 한다. )

1.12 착공보고회

1.12.1 착공보고회 및 시공 전 협의

가. 수급인은 관련공사 수급인과 설치공사 착공 전에 착공보고회를 시행하여야 하며 차량용 승강기 납품설치에 필요한 연관공정, 시공관련사항(각 기관별 납품, 반입 및 설치에 대한 구체적 사항 포함) 등에 대하여 협의하여야 한다.

나. 관련 분야의 설계서를 확인 및 기술적인 검토를 하여 시공 과정에서 공사 시공한계 관련 분쟁이 발생하지 않도록 의견제시를 하여야 한다.

다. 착공보고회는 발주처와 협의하여 실시한다.

1.12.2 참석자

가. 승강기 수급업체의 본사담당자 및 설치책임자

나. 전기공사 수급업체의 현장대리인

1.13 운반, 보관 및 취급

1.13.1 엘리베이터 외장부분(도어, 삼방틀, 카 내부판 등)은 비닐보호테이프로 보양하여 현장에 반입 하여야 한다.

1.13.2. 발주처의 요구에 따라 분할납품이 가능하여야 한다.

1.14 품질보증 등

1.14.1 하자보증기간

도급자는 중앙감시반의 종합성능검사 완료일로부터 3년간 품질을 보증하여야 하며, 승강기 관리주체가 품질보증서의 사용, 관리 요령에 따라 정상적으로 사용관리 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 정비하여야 한다.

1.15 애프터서비스(A/S)

1.15.1. 도급자는 본 공사 준공일로 부터 3개월간 승강기제조 및 관리에 관한 법률에 의한 승강기 관리업무 대행자의 자격으로서 운행관리자를 선임하여 무상으로 보수 및 관리하며, 매월1회 이상 차량용 승강기 자체검사를 실시하여 자체 검사필증을 카내 운전 조작반 상부에 부착하고 자체검사 기록표를 공사발주자(감리원)에게 제출하여야 한다.

1.15.2 도급자는 애프터서비스 기간 동안 안전관리자를 선임하여 하며 안전관리점검 소홀이나 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 대한 책임을 져야 한다. 다만 안전관리자는 유지보수 요원이 겸임할 수 있다.

1.16 시스템 가동

도급자는 시운전을 완료하고 관리기관 차량용 승강기 시설물 관리담당자에게 감시반 운전방법, 차량용 승강기 고장발생 시 응급 대처요령 등에 대한 충분한 교육을 하여야 하며 인수ㆍ인계 시 발주자(감리원)의 확인을 받아야 한다.

1.17 유지관리

도급자는 준공 전 아래의 유지관리 부품명세서를 발주자(감리원)에게 제출하여 승인을 득한 후 인계하여야 한다.(예비품 용도 및 설치 장소가 기재된 표찰 부착)

1.17.1 유지 보수품

가. 부속품(대당기준)

1) Door 개방용 키 2개

2) 제어반 키 2개

3) 운전반키 1개

4) 작업점검등

나. 공구리스트(1set)

1) 스패너 세트 1조

2) 드라이버(15CM) 1EA (대, 중, 소 각 1EA)

3) 프라이어(6") 1EA

4) 뺀지(8") 1EA

5) 몽키 스패너(6",12") 1EA

6) 손 망치(225g) 1EA

7) 공구박스 1EA

다. 현장 조작제어용 콘솔 장비 있을 경우 유상구매 요구 시 시장의 적정한 합리적인 가격에 납품하여야 한다.

1.17.2 유지관리서비스

도급자는 "승강기제조 및 관리에 관한 법률" 10 조(승강기의 사후관리)의거 당해 엘리베이터 사후 관리에 필요한 부품과 용역을 제공하여야하며, 하자 보증 기간 중에 관리 주체에서 관리용역 계약체결을 요구하는 경우에는 이에 응해야 한다.

1.18 기타

1.18.1 하자보증기간 : 전체 준공 후 3년간

1.18.2 무상 유지보수 : 교체공사 완료 후 3개월간

1.18.3 본 공사와 관련된 법령, 법규, 규칙 등은 그에 따라 시공하고 필요한 서류 및 제반 수속 절차는 공사시공자가 대행하며, 승강기 검사를 포함한 제반 경비는 승강기 설치 업체의 부담으로 한다.

1.18.4 본 공사와 관련된 안전관리비 집행은 감독원의 현장에서  물품검수를

진행한 후 사용하여야 하며. 개인지급대장 및 사진등을 첨부한다.

1.18.5 본 공사는 관련된 법령에 의거 설치 제작하여야 하며, 관련된 모든 법령에 적합하여야 한다.

1.18.6 본 시방에 명시되지 않는 사항은 승강기 설치에 관계되는 각종 법령에 준한다.

2. 자재시방서

2.1 사양 개요

구분		규격			교체여부
일반사양	용도	자동차용 승강기
	수량	1 대
	정격용량	2,500Kg – 1대
	정격속도	30 M/Min
	정지층수	5F/6S – 1대
	제어방식	가변전압,가변주파수 방식 (VVVF Control System)			교체
	운전방식	전자동 및 수동운전방식
	전원	3상 380V 60Hz / 단상 220V 60Hz
	전동기용량	업체 표준 (기어드 방식)			교체
	기계실위치	승강로 정상부
구분		규격		비고	교체여부
카내부	크기	(W)2,500 * (D)5,800 *(H)1,800		카 도어 신설
	카벽	지정 재질		스테인레스 1.5T	교체
	카천정	단일천정			교체
	카도어	지정 재질		스테인레스 1.5T	신설
	천정조명	간접조명방식		LED	교체
	문턱(SILL)	4.5T 체크무늬철판			교체
	바닥	4.5T 체크무늬철판		3.2T	교체
	조작버튼	마이크로푸시(MICRO PUSH)			교체
	부속장치	인터폰,환풍기,정밀착상장치,,비상등			교체
출입구	크기	(W)2,500 * (H)1,800
	개폐방식	2도어 수직개폐 방식
	출입문재질	1층	지정 재질	스테인레스 1.5T	교체
		기타층	지정 재질	스테인레스 1.5T	교체
	삼방틀	1층	지정 재질	스테인레스 1.2T	덧씌우기
		기타층	지정 재질	스테인레스 1.2T	덧씌우기
	막판	1층	없음
		기타층	없음
	문턱(SILL)	4.5T 체크무늬철판			교체
	홀버튼	마이크로푸시 식			교체
	층표시기	전층	수직형	디자인승인시 선택	교체
기타	옵션사항	상승과속방지장치, 도어이탈방지장치, 직접통화장치, 비상조명 LED 적용, 2019년 03월 28일 개정검사기준 적용

※ 상기 동등 이상이며, 승강기 완성검사 기준사항 모두 포함(비상조명 및 비상통화장치 등)

2.2  제작 및 설치  세부사항

2.2.1 카(CAR)

가. 플랫폼(PLATFORM) – 교체여부 : 교체

형강을 주재로 하여 견고하게 제작하여야 하며, 바닥 후레임은 형강재를 사용하고 바닥은 2.3mm 이상의 강판을 깔아 방화구조로 하고 지정된 재질로 마감한다.

나. 내부 구조(CAGE) – 교체여부 : 교체

⑴ 카 내실은 뒷면을 형강으로 보강한 지정된 스테인레스(SUS 304 1.5T) 재질 또는 지정된 재질을 사용하여 벽판을 조립하고 부식무늬는 승인시 결정한다.

⑵ 천장에는 길이가 400mm 이상이고, 면적 0.2m²이상의 비상구출구를 설치하며 바깥쪽에서만 열수 있는 구조로 하고 비상구출구가 열렸을 때는 엘리베이터가 운전되지 않도록 하여야 하며 또한 환풍기를 설치하여야 한다.

다. 카내 설비 - 교체여부 : 교체

⑴ 조명기구는 LED를 사용하여 천장에 배치하여  쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 한다.(적법이상 설치)

⑵ 카의 위치를 나타내는 표시기를 설치한다.

⑶ 카 운전 조작반을 설치한다.

⑷ 용도, 적재하중, 최대정원을 표시한 표찰을 부착한다.

⑸ 동시 통화방식 인터폰을 설치한다.

⑹ 충전식 축전지를 사용한 정전시 비상등을 설치한다.(적법이상 설치)

⑺ 천장 상부에는 점검용 콘센트, 점검용 저속운전 개폐기, 안전스위치, 착상유도장치 등을 설치한다.

라. 카 도어(CAR DOOR) - 교체여부 : 신설

⑴ 카의 출입문은 직류전원 또는 교류전원을 사용한 전자동 개폐식이고, 문이 닫혀지는 부분에는 고무 등 완충물을 설치한다.

⑵ 도아행거는 볼 베어링을 사용하여 견고히 하며, 충분한 강도와 구조를 갖고 출입문이 정숙 원활히 작동하여야 하고 빈번한 동작에도 견딜 수 있어야 한다.

⑶ 카 도어 재질은 스테인레스(STS 304 1.5T) 재질 또는 지정한 재질을 사용하며 부식무늬는 승인 시 결정한다.

마. 카실(CAR SILL) - 교체여부 : 교체

⑴ 카 출입문의 문턱은 4.5T 체크무늬철판으로 마감한다.

바. 카 운전 조작반(CAR OPERATING PANEL) - 교체여부 : 교체

⑴ 카 운전조작반은 지정된 모델(MODEL)로 설치하되 카내부 의장과 조화를 이루어야 하며 다음 기능을 갖추어야 한다.

- 카 조작용 버튼

- 도아 개폐버튼

- 행선 방향표시등

- 비상호출버튼 및 인터폰

- 조명 및 환풍기 개폐기

2.2.2 승강장(HALL)

가. 출입문(HALL DOOR) - 교체여부 : 교체

⑴ 출입문은 지정된 재질을 사용하며 출입문 뒷면에 강판 보강재를 사용하여 견고하게 하며 카의 출입문과 동시에 열리는 구조이어야 한다.

⑵ 헤더케이스(HEADER CASE)는 충분한 강도와 구조를 갖고 출입문이 원활하게 작동하여야 하며 빈번한 동작에도 견딜 수 있어야 한다

⑶ 전층 승강장 출입문은 스테인레스 (STS304 1.5T) 재질 또는 별도 지정된 재질을 사용한다.

나.	삼방틀(JAMB) - 교체여부 : 덧씌우기

⑴ 전 층은 벽을 에워싸는 형식의 광폭형으로 스테인레스(STS 304 1.2T) 재질 또는 지정된 재질을 사용한다.

다. 홀실(HALL SILL) - 교체여부 : 교체

⑴ 4.5T 체크무늬철판으로 제작하여 승강장 바닥에 견고하게 설치한다.

라. 호출버튼(HALL BUTTON) - 교체여부 : 교체

⑴ 홀버튼은 기존 설치된 동일한 형태의 매립형 버튼을 설치하며 승인시 디자인을 선정한다

⑵ 응답 점등식으로 투명 아크릴에 승강방향을 알리는 램프가 점등되도록 한다.

마. 출입구 센서 – 교체여부 : 교체

2.2.3 승강로(HOSTWAY)

가. 레일(RAIL) - 교체여부 : 재사용

⑴ 엘리베이터용으로 특수 제작된 레일을 사용하고 그 길이는 표준으로 하며, 정밀가공으로 공차는 ±0.05mm로 한다.

⑵ 메인레일은 적정규격을 적용하여 교정한다.

나. 주 로프(MAIN ROPE) - 교체여부 : 교체

⑴ 엘리베이터용 전용 로프를 사용하며 안전계수가 12 이상이어야 한다.

⑵ 로프의 직경 및 본수는 승강기 안전설계 기준에 적합하여야 한다.

다. 조속기 로프 (GOVERNOR ROPE) - 교체여부 : 교체

⑴ 조속기 로프는 직경이 10mm인 승강기용 와이어로프를 사용하며 카 측의 비상정지장치와 견고하게 연결되어 조속기가 작동하였을 때 비상정지 시킬 수 있어야 한다.

라. 가이드 슈(GUIDE SHOE) - 교체여부 : 교체

⑴ 받침대의 탄성(스프링 또는 탄성고무)에 의해 레일면을 탄력으로 밀착시켜 운행되어야 하며, 접촉 압력을 쉽게 조정할 수 있는 구조로 한다.

마. 균형추(COUNTER WEIGHT) - 교체여부 : 재사용

⑴ 특수 콘크리트 블럭으로 제작하며, 각 블럭은 간단히 분해 조립할 수 있는 구조로 하고 일정한 틀에 적재하여 견고히 조이도록 한다.

바. 이동 케이블(TRAVELING CABLE) - 교체여부 : 교체

⑴ 엘리베이터용으로 제작된 케이블을 신호용과 제어용으로 사용한다.

2.2.4 기계실(MACHINE ROOM)

가. 권상기(TRACTION MACHINE) - 교체여부 : 교체

⑴ 권상 도르레는 고급 주철재로서 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 정밀 가공하고, 그 직경은 주 로프의 40배 이상이어야 한다. 또한, 정전시에는 수동 조작에 의하여 엘리베이터를 쉽게 승강시킬 수 있는 구조이어야 한다.

나. 전동기(MOTOR) - 교체여부 : 교체

⑴ 엘리베이터용으로 특별히 설계된 비교적 적은 전류로서 큰 기동력을 얻을 수 있고 빈번한 시동에도 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

다. 권상기 받침대(BED) - 교체여부 : 교체

⑴ 형강을 용접, 가공하여 제작하며 하중에 충분히 견딜 수 있어야 한다.

라. 제동장치(BRAKE) - 교체여부 : 교체

⑴ 직류 전자식으로 운전중 전류가 차단되면 작동되어야 되고, 승객용은 정격하중의 125%, 화물용은 정격하중의 120%의 부하로 전속 하강중 안전하게 감속정지 되어야 한다.

⑵ 브레이크슈는 강한 스프링에 의하여 좌, 우 균등한 힘으로 제동장치의 드럼을 잡아 정지 시킬 수 있어야 하며 그 힘은 조정 가능한 구조이어야 한다.

⑶ 브레이크를 제어하는 회로는 다음의 경우에 안전장치에 의하여 작동되어야 한다.

- 카가 정격속도의 130%에 도달했을 때

- 승강행정의 상하 한계에 도달했을 때

- 카의 비상정지 스위치가 작동했을 때

- 동력이 차단되었을 때

- 출입문이 완전히 닫히지 않았을 때

- 과부하 경보장치가 작동되었을 때

- 카의 안전운전을 유지하는 장치에 결함이 발생했을 때

마.	제어반(CONTROL PANEL) - 교체여부 : 교체

⑴ 철재 자립형으로 견고히 제작하고 유지관리가 편리한 구조이어야 한다.

⑵ TWO TOUCH CANCEL기능 (카 버튼 2회 누를 시 CALL 취소)

⑶ 양방향성 전자동 및 수동 운전방식으로 한다.

바. 자동 착상 기능 - 교체여부 : 교체

⑴ 카는 전압변동 5% 이내, 주파수변동 1% 이내, 기계실 온도 10℃∼40℃일때 적재하중의 범위 내에서 정확히 자동 착상하는 기능을 갖추며 그 허용오차는 ±5mm이내로 한다.

2.2.5 안전 장치

가.	기계실 부분

⑴ 조속기(GOVERNOR) - 교체여부 : 교체

- 엘리베이터의 속도가 비정상적으로 증가하여 정격속도의 130%를 초과하기 전에 전동기의 입력전원을 차단하여 권상기의브레이크를작동하여엘리베이터를정지시킨다. 브레이크 작동후에도 브레이크 고장이나 주 로프의 절단등으로 엘리베이터의 속도가 계속 증가하여 정격속도의 140%에 근접하면 조속기 로프를 붙잡아 비상정지장치를 작동시켜 엘리베이터를 강제 정지시키는 안전장치이다.

⑵ 수동 조작 핸들 - 교체여부 : 교체

- 정전, 고장 등으로 인하여 승강기가 층과 층 중간에 정지한 경우, 기계실에서 수동조작으로 정지층의 레벨을 맞출 수 있는 기구

⑶ 역결상 검출기능 - 교체여부 : 교체

- 배선 잘못이나 사고 등으로 3상 중 1상이 단선된 경우 이를 검출하여 권상기의역회전으로인한사고를예방

⑷ 전자 제동장치(MAGNET BRAKE) - 교체여부 : 교체

- 전동기에 동력이 차단되면 정격하중의 125%의 부하로 전속하강중 안전하게 엘리베이터를 정지시켜주는 안전장치

⑸ 로프브레이크 (ROPE BRAKE) - 교체여부 : 신설

- 로프글로퍼 방식의 안전장치로 권상기에취부해야하며공인된제품을사용해야하며, 운행중에 각종 기계장치의 고장이나 파손 등에 의해 카가 급상승 또는 급추락하게 되는 경우 로프 브레이크 작동판을 순간적으로 작동시켜 엘리베이터 견인로프를 조이도록 하는 것에 의해 엘리베이터를 안전하게 정지시켜 사고를 방지하는 보조 제동장치.

나.	승강로 부분

⑴ 리미트 스위치(LIMIT SWITCH) - 교체여부 : 교체

- 카가 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 자동적으로 작동하고 그 방향으로의 운전을 감속 정지 시켜주는 장치

⑵ 화이널 리미트 스위치(FINAL LIMIT SWITCH) - 교체여부 : 교체

- 승강행정의 상하 최종단에 설치하며 최상층과 최하층의 정지 위치를 초과하였을 때 자동적으로 완전히 정지시키는 전기 개폐기이다.

⑶ 완충장치(BUFFER) - 교체여부 : 재사용

- 승강로 최하단에 설치하며 카의 낙하시에 충격을 완화시켜주는 장치로 승강기 안전 설계기준 및 검사 규정에 일치된 것이라야 한다.

다.	카(CAR) 부분

⑴ 비상 구출구(EMERGENCY EXIT) - 교체여부 : 미 적용

- 승강기 천장 상부에 설치하여 외부에서 구출하는 기능으로 구출구가 열렸을 때 승강기가 운전되지 않도록 안전스위치로 회로를 구성하여야 한다. 또한 카 위에는 출입구 쪽을 제외한 전 둘레에 카 상부 바닥에서 약 60㎝ 높이에 보호난간을 설치하여야 한다.

⑵ 비상 정지 스위치(EMERGENCY STOP SWITCH) - 교체여부 : 교체

- 비상시 승강기 내에서 카를 정지시킬 수 있는 기능으로 카 조작반 내에 매입시켜 설치하여야 한다.

⑶ 비상호출버튼 및 인터폰(EMERGENCY CALL BUTTON & INTERPHONE) - 교체여부 : 교체

- 비상시에 버튼을 눌러 카 내부와 기계실, 관리실간의 동시 통화할 수 있어야 하며, 축전지를 설치하여 정전 시에도 1시간 이상 통화가 가능하도록 하여야 한다.

⑷ 비상정지 장치(SAFETY GEAR) - 교체여부 : 교체

-  조속기와 연동된 기계적 안전장치로써 카의 속도가 140%를 초과하기 전에 자동적으로 작동하여 레일을 꼭 쥐어서 카를 정지시켜야 한다.

⑸ 하중검지 장치(LOAD WEIGHTING DEVICE) - 교체여부 : 교체

- 용량초과시 경보가 울리고 출입문이 닫히지 않도록 하여야 한다.

⑹ 출입문 안전장치(SAFETY SHOE) - 교체여부 : 교체

- 출입문 닫힘 도중 승강장이나 카 내 열림(OPEN)을 누르거나, 물체가 출입문에 끼었을  경우 또는, 출입문이 완전히 닫히지 않는 경우에 출입문은 다시 열려야 하며 3초이상 경과 후 닫히도록 하여야 한다.

⑺ 차폐장치(APRON) - 교체여부 : 교체

- 카 출입구의 하단에 설치하며 승강로와 카 바닥면과의 간격을 일정치 이하로 유지하여 카가 층과 층의 사이에 정지 시 승객이 엘리베이터 밖으로 나오려고 할 때 추락을 막아 준다.

라. 승강장 부분

⑴ 출입문 잠금스위치(DOOR INTERLOCK SWITCH) - 교체여부 : 교체

- 승강장 출입문은 카가 해당에 없는 경우 기계적 잠금장치에 의해 승강장에서는 열 수 없는 구조로 하며, 승강기의 전층 승강장 출입문 또는 카 출입문 중 어느 한 문이라도 개방되었을 경우 승강기는 운행되지 않아야 한다.

⑵ 출입문 열쇠(OUTSIDE DOOR LATCH)) - 교체여부 : 교체

- 승강장 출입문 상부에 위치하여 승강로 밖에서 출입문을 열 수 있는 장치로써 정전 또는 비상시 엘리베이터의 승객을 구출하고자 할 때 사용한다.

2.9 인수인계 사항

정부가 지정하는 검사기관의 완성검사를 필한 후, 현장 “갑”의 자체검사에 합격되고 건물 준공검사에 한격한 후 다음의 제출서류에 하자가 없을 경우 승강기를 인수인계 한다.

1) 승강기 인수인계서

2) 완성검사 필증 원본

3) 품질보증서

4) 시험성적서 및 성능과 관련된 자료

가. 권상기(전동기 포함)

나. 제어반

다. 조속기(비상정지장치 포함)

라. 승강장문 잠금장치

마. 완충기

바. 상승방향과속방지장치

5) 승강기 보수검검요원 인적사항

6) 승강기 각 운전요령서

7) 고장시 긴급대처요령서

8) 승강기 설치도면 및 전기결선도

9) 승강기 자체점검표

10) 유지보수관리 계획서

※ 소요 부수는 발주처와 협의한다.