승강기 부품교체 및 보수공사 입찰 재공고(긴급)

주택관리업자 및 사업자 선정지침(국토교통부고시 제2018-614호, 이하 “선정지침”이라 한다)에 의거 사업자를 선정하고자 선정지침 제24조제1항   에 따라 아래와 같이 공고합니다.

- 아    래 -

1. 공사명 및 단지개요

가. 공 사 명 : 승강기 부품교체 및 보수공사

나. 단 지 명 : 가락미륭아파트

다. 소 재 지 : 서울시 송파구 동남로 11길4

라. 단지 규모 : 435세대

2. 승강기 기종 및 공사 내용

가.기     종 : 동양CV-10 9대 (8인승 6대,15인승 2대,18인승 1대)

나.공사 내용 : 승강기 8대의 정기검사시 부적합으로 지적 된 사항에 대              한 부품 교체 및 보수공사(상세내역 첨부)

3. 입찰종류

가.입찰방법: 제한경쟁입찰

나.낙찰방법: 적격심사

4. 입찰참가자격

가.국토해양부고시 제2018-614호 제18조 (참가자격의 제한)에 위배되지              않는 업체

나.자본금 10억이상 법인 업체

다.공고일 현재 승강기1,000대 이상 유지보수하고 있는 업체

라.교체 품목에 대하여 2년간 하자보증 가능 업체

마.승강기시설 안전관리법에 의한 영업배상책임보험 5억이상 가입업체

5. 제출서류

가.국토교통부 고시 제2018-614호 사업자 선정지침 제27조에 해당되는                서류 각1부

나.공사계획서(시방서 포함) 1부

다.법인 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

라.기술인력 및 장비보유현황 각 1부. 4대보험가입증명서.

마.영업배상책임보험가입증명서 사본 1부.

바.선정결과에 이의를 제기하지 않겠다는 각서 1부.

사.입찰서, 견적서, 입찰보증증권(5%)등 밀봉제출

아.공고일 이전 유효한 신용등급 확인서 1부

자.최근 1년 행정처분 확인서 1부

6. 현장설명회 : 별도의 현장설명회는 없으나 현장 설명이 필요한 참가업체             는 입찰 마감전까지 방문하여 규격 및 사양을 확인하시기 바람

7. 서류접수

가.서류접수 마감 : 2020년 01월 02일 18:00시까지(우편접수는 마감시               간까지 도착분에 한함)

나.접수장소 : 관리사무소

8. 업체선정

가.개찰일시:2020년 01월 03일 10:00시 (낙찰자 선정은 서류검토등 사유              로 지연 될 수 있음)

나.국토교통부 고시 제2018-614호 사업자 선정지침에 의거 선정 후 개별              통지

9. 기타사항

가.제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 허위사실이 있을 경우 선정된               후라도 무효로 함.

나.당 관리소 사정에 따라 입찰은 연기, 취소 할 수 있음.

다.승강기 보수시 사용자재는 KS인증품으로 하고 안전인증품목은 안전인              증제품을 사용할 것. KS 인증 부존재시는 이에 상당 한 자재를 사용

라.상기 명기되지 않은 사항은 공동주택관계법령 및 관련지침에 따르며               일체 이의를 제기할 수 없음.

마.국토해양부고시 제 제2018-614호 제 6조 (입찰의 무효)에 해당하여                무효한 입찰이 되면 유선 통지 함

바.기타 문의 사항은 당 아파트 관리사무소 (02-403-7719)로 문의 바랍               니다.

2019년  12월  27일

가락미륭아파트 입주자대표회장

정기검사시 부적합 상세내역

호기(설치장소)   검사항목       부적합내용

1 (101-1)        1.4.3       안전검사기준에 적합하지 않음

(카문 행거롤러 마모와 연동로프 부식심함)

1 (101-1)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 3,6층)

2 (101-2)        1.3.6      승강장문 문짝과 문틀 사이 틈새 초과(1층)

2 (101-2)        1.4.1      카 내 비상통화장치 작동상태 불량

2 (101-2)        1.4.3      안전검사기준에 적합하지 않음

(카문 행거롤러 마모와 연동로프 부식심함)

2 (101-2)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 2,3,5,10층과 4층인터록 롤러파손됨)

3 (101-3)        1.4.3      안전검사기준에 적합하지 않음

(카문 행거롤러 마모와 연동로프 부식심함)

3 (101-3)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 6층)

3 (101-3)        1.5.1.2    안전검사기준에 적합하지 않음

(주로프 인장스프링 파손됨: 균형추)

4 (102-1)        1.3.8      안전검사기준에 적합하지 않음

(균형추쪽 체인 고정상태불량: 볼트체결요함)

4 (102-1)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 2,3,4층)

5 (102-2)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 4,8,13층)

6 (102-3)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 3,4,8,10층과 2층인터록 롤러파손됨)

6 (102-3)        1.6.1      파이널 리미트 스위치 설치상태 불량

(카위에 종점스위치 간격조정안됨)

7 (103-1)        1.3.6      승강장문 문짝과 문틀 사이 틈새 초과(1층)

7 (103-1)        1.4.1      카 내 비상조명장치 작동 안됨

7 (103-1)        1.4.3      안전검사기준에 적합하지 않음

(카문 행거롤러 마모와 연동로프 파단및 부식심함)

7 (103-1)        1.4.4      안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 2,4,6,8,10,12,14층과 9층승강장 도어슈 부식심함,

또한 4,10층 인터록 고정자 불량)

8 (103-2)        1.3.6      승강장문 문짝과 문틀 사이 틈새 초과(1층)

8 (103-2)        1.4.1      카 내 비상조명장치 작동 안됨

8 (103-2)        1.4.3      안전검사기준에 적합하지 않음

(카문 행거롤러 마모와 연동로프 파단및 부식심함)

8 (103-2)        1.4.4     안전검사기준에 적합하지 않음

(승강장 문 행거롤러 마모심함: 3,5,7층과 3,9층승강장 도어슈 부식심함,

또한 2,3층 인터록 고정자 불량)

입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
가락미륭아파트입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)