본사 승강기 노후부품 교체공사 시방서

2020. 1

1. 공사 일반시방

1.  공사개요

1-1. 공 사 명 : 서울산업진흥원 본사 승강기 노후 부품 교체공사

1-2. 공사위치 : 서울특별시 월드컵북로 400 서울산업진흥원 본사

□ 서울산업진흥원본사 승강기  배치도

□ 서울산업진흥원본사 승강기 단면도

1-3. 공사범위 : 본 시방은  서울산업진흥원 본사 승강기 2,5,6,7,8,9호기 노후 부품 교체공사 적용한다.

가. 엘리베이터 2,5,6호기 노후 부품 등

나. 엘리베이터 7호기 노후 부품 등.

다. 엘리베이터 8,9호기 노후 부품 등.

1-4. 공사기간 : 착수일로부터 29일 이내

1-5. 자격요건 :「건설산업기본법」에 의한 승강기설치공사업 면허를 등록업체

2. 공사 시 제출서류

가. 착공시 제출 서류 : 각 2부

계약자는 다음 서류를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 착수하여야 한다.

1) 착공계(시공계획서 포함)

2) 현장대리인계

3) 착공내역서

4) 공사 예정공정표

5) 기타 감독관이 요구하는 서류

나. 준공시 제출 서류 : 각 2부

1) 준공계

2) 준공검사원

3) 준공사진첩

4) 작업일보

3. 관계법규 및 인허가사항

- 관계관서의 인·허가 사항은 발주자를 대행하여 필하여야 한다.

- 본 공사에 적용되는 법규, 규정, 령, 기타 기준은 하기와 같으며, 본 공사시방서의 일부를 구성한다.

1) 산업안전보건법

2) 승강기안전관리법

3) 승강기 안전 검사기준

4) 한국산업규격(KS)

5) 기타 본 공사와 관련된 법령, 규칙

4. 사용자재

4-1. 자재선정

1) 본 공사에 사용되는 주요자재는 KS 또는 형식승인을 취득한 제품을 사용하여야 하며 해당 제품이 없을 경우에는 동등 이상의 우수제품을 사용하여야 한다.

2) 공사에 사용하는 모든 기자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하며, 명기 되어 있지 않은 것은 감독관에게 품질과 성능을 판단할 수 있는 자료를 첨부하여 승인을 받은 후에 사용 한다.

4-2. 자재관리

1) 계약대상자는 공사감독원의 승인을 받아 공사현장에 자재를 반입하여야 하며, 불합격 판정을 받은 자재는 지체없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

2) 시공자는 승인된 자재의 견본 및 자료를 준공 시까지 보관 관리하여야 하고 감독관의 승인 없이 폐기 또는 사용하여서는 안 된다.

4-3. 폐품처리

1) 본 공사에 철거된 부속품 등은 감독원이 지정한 장소에 보관하고 지정이 완료된  후 즉시, 반출하여야 한다.

5. 안전관리 및 재해방지

5-1. 계약대상자는 직영인원으로 현장대리인을 선임하여 감독원에게 승인을 받아야하며 현장대리인은 착공부터 인수인계까지 현장관리 및 발주처 또는 감독원의 지시를 이행하여야 한다.

5-2. 계약대상자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 승강기 로프 교체공사 시 안전관리요원을 상주하게 하여 산업재해를 예방하며 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야한다.

5-3. 계약대상자는 공사에 필요한 안전수칙 및 각종 안전시설을 갖추고 작업원이 이행하도록 주지시켜야 한다.

5-4. 작업 전 작업 지휘자를 선정하여 필요한 사전 안전조치를 취하고 안전장구를 착용하며 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

5-5. 현장대리인은 화재예방 및 안전사고 예방을 위하여 순찰을 실시하며 특히, 용접작업시에는 “용접용단 작업시 화재예방 안전수칙”을 준수하여야 한다.

5-6. 승강기 로프교체공사 완료 후 시운전시에는 승강기 유지관리 용역업체 입회하에 실시하여야 한다.

5-7. 공사는 승강기 이용자 불편이 최소화 되도록 시행하여야 한다.

6. 현장대리인 등의 현장상주

6-1. 계약상대자(수급인)이 지정ㆍ배치한 현장대리인, 현장요원 등은 현장에 상주하여야 하며, 현장이탈시 사전에 서면으로 담당원의 승인을 득하도록 한다.

6-2. 공사의 전부 또는 일부의 착공 지연기간 동안의 현장요원 등의 상주여부 및 인원수 등에대하여는 ‘건설산업기본법 제40조’에 따르며, 발주자와 협의하여 정한다.

7. 시공관리

7-1. 계약대상자는 작업예정사항, 시행방법 등을 감독원에게 보고하여야 한다.

7-2. 공사는 일상 업무에 지장이 없도록 하고 소음, 분진 등 오염방지를 위하여 항상 청결을 유지하여야 한다.

7-3. 공사 중 기존 시설물에 손상이 없도록 시공하여야 하며, 부득이 손상된 부분이 발생할 경우에는 계약대상자 부담으로 즉시 원상복구하여야 한다.

8. 시설보안

8-1. 계약대상자는 본사출입에 관한 지침을 철저히 준수하고, 외부로의 자료 유출이나 관리소홀로 인한 보안사고 발생 시에는 모든 책임을 져야함은 물론 감독원에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

8-2. 사진 촬영 및 기타 보안에 관한 사항은 감독원과 사전 협의하여야 한다.

9. 준공서류

준공서류는 계약상대자 부담으로 필요한 부수만큼 작성 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 제출하여야 한다.

9-1. 준공계, 준공내역서, 준공검사원 2부

9-2. 준공사진첩 2부 (공사 전, 중, 후 사진)

9-3. 자재(와이어 및 승강기 제조사 부품) 인증서 및 확인서

9-4.  “승강기시설 안전관리법”에 따른 품질 보증서를 발급하여야 한다

9-4. 기타 감독원이 준공에 필요하다고 인정되는 제출을 요구하는 서류

10. 준공 후 대금청구

10-1. 준공 후 대금청구

10-2. 세금계산서 발행

11. 하자담보 책임기간

하자담보 책임기간은 준공 후 3년으로 한다.

2.공사특기시방

1.  적용범위

본 시방서는 서울산업진흥원 승강기 보수공사에 적용하며, 본 시방에 명기하지 않은 경미한 사항과 기타 상이한 의견이 있는 경우는 상호 협의하에 진행한다.

2. 승강기 사양

가. 규격 및 사양

ELEVATOR 사양서
엘리베이터호기		7호기	8호기	9호기
용도		장애인용	장애인용	승객용
정격하중		20인승(1350kg)	17인승(1150kg)	17인승(1150kg)
속도		2M/S	1.75M/S	1.75M/S
구동방식		VVVF 로프식 (7가닥) SICON-2003	VVVF 로프식 (6가닥) SICON-2003Ci	VVVF 로프식 (6가닥) SICON-2003
정지층수		18STOP (B4F ~ 14F)	8STOP (B4F ~ 4F)	8STOP (B4F ~ 4F)
운전방식		2CAR 군관리	1CAR 단독운전	1CAR 단독운전
전원	MAIN	3Ø 380V 60Hz
	LIGHT	1Ø 220V 60Hz

나. 제조원 : 송산엘리베이터 참조

3. 주요 공사내용

시 설 명	부품 교체 내용		비고
7호기 8호기 9호기 승강기	제어반	승강기의 속도 제어.운행 관리 제어 등 기타 필요한 제어	국산
	리미트 스위치	엘리베이터가 승강로의 최상(하)단에 도착하였음을 감지하여 추가상승(하강)방지 스위치
	도어장치	동력개패식 도어의 모터,감속기 또는 캠 장치 등을 포함한 도어 개패용 구동기
	도어스위치	도어의 가/감속을 위한 스위치
	세이프티 슈	카 도어 앞면에 도어 높이만큼 가동 슈를 설치하여 이물질 접속하면 도어를 반전 장치
	세이프티 슈 스 위 치	세이프티 슈의 움직임을 따라 도어의 반전 여부를 검출하는 스위치
	테일 코드	카와 외부를 연락하는 전선으로 조명,제어, 신호 및 통화등의 회로
	완 충 기	카가 어떤 원인으로 최하층을 통과하여 피트에 도달했을 때 카의 충격 완화 장치.
	리미트 스위치	승강로의 최상(하)단에 도착하였음을 감지하여 추가 상승(하강)을 방지하는 스위치
	권 상 기	메인 로프를 사용하여 카를 끌어 올리거나 내려주는 전동기를 이용한 동력장치	국산
	조 속 기	속도가 규정값 이상이 되면 1단계로전기적 동력을 차단하고 2단계로 비상정지 장치를 작동시키는 안전장치
	메인 로프	카와 균형추를 메달아 서브의 회전을 카의 상/하 운동으로 바꾸어 움직이게 하는 와이어 로프
	가이드 슈	카와 균형추를 설치 하고 이것이 레일을 따라 일정 방향으로 이동하도록 안내장치
	카 도 어	카 출입용 도어
	비상 정지장치	카가 정격속도 이상의 과속도로 하강할 때 카를 강제로 정지시키는 기계적 안전장치
	조속기 로프	카 또는 균형추의 속도를 조속기에 전달 연결용 로프
	조속기 인장치	조속기 로프가 일정한 힘으로 움직일 수 있도록 로프에 장력을 주는 장치.
2호기5호기	마이크로 스캔	각1개소씩 2개
6호기		마이크로 스캔, 비상조명 장치1개소
9호기		비상구출구 밧데리
8호기		SEG-121

※ 모든 부품은 30일이내 수급이 가능한 제품으로 선정 및 불가 시 발주처와 협의

※ 현 설치되어 있는 승강기 제어pc 와 연동하여야 함.

4.  시공기술사항

4-1. 주로프설치

1) 로프는 승강기용 전용 로프를 사용하여야 하며, 안전계수가 10이상이어야 한다.

2) 로프의 전 규격은 사용 중의 신율량을 최소로 하기 위해서 특수가공(PULLEY TENSION 가공)된 로프를 사용하며, 종별은 A종이며, 꼬임 방법은 보통 Z 꼬임이다.

3) ROPE를 SHACKLE ROD에 연결 시 ROPE 꼬임 후 바베트를 채워야 한다.

4) 권상기에 심한 진동이 있는 경우에는 권상기의 쉬브 홈에서 로프가 벗겨지지 않도록 견고하게 설치한다.

5) 로프설치 후 균형추와 완충기 사이의 거리는 승강기 안전검사기준에 적합하게 조정하여야 한다.

6) 로프의 과도한 급유는 구동력에 나쁜 영향을 미치므로 삼가며, 철거한 로프는 기름이 흐르지 않도록 정리 후 공사 완료시 즉시 반출하여야 한다.

7) 로프 교체 후 각각의 한 줄마다 작용하는 장력이 균형을 유지하도록 장력조정을 하고  각 층 레벨을 조절하여야 한다.

8) 소켓팅 할 로프 끝을 동여매기하고 소켓에 접어넣은 로프 부분은 로프 직경2.5배 이상의 길이를 가져야 하며 접힌 가닥의 구부러진 부위가 국화꽃 모양으로 보여야 한다.

9) 로프소켓은 기존소켓을 재활용하며 납주입시 적정량을 주입하여 견고하게 결속하여야 한다.

10) 로프교체 후 균형추와 완충기 거리, 키와 완충기 거리가 승강기 안전검사기준에 적합하여야 한다.

4-2. 주로프 운반 및 재단

1) 로프를 높은 곳에서 내릴 때 지면에 떨어뜨리지 않도록 한다.

2) 로프를 울퉁불퉁한 땅위를 굴리거나 끌어서 운반하지 않도록 한다.

3) 로프를 풀 때에는 로프에 꼬임(자전)이 생기지 않도록 하며, 로프를 재단할 때에는 로프에 비틀림을 주어서는 안 된다.

4) 로프 재단 시 사전 현장실측을 통해 정확한 길이를 측정하여 로프 교체공사 시 적용하며, 로프길이가 짧을 경우에는 재시공하여야 한다.

4-3. 재료의 시험

1) 사전 시험한 재료가 있을시 시험성적서를 첨부하여 반입 하여야 한다.

2) 각 호기별 균형추 측 런바이 측정치를 측정하여 준공서류에 제출하여야 한다.

4-4. 현장의 안전조치

주로프 교체 시 카와 균형추의 추락 및 탈락을 방지하기 위하여 상부에는 고정용 체인블럭을 설치 고정하고, 하부에는 버팀용 각재나 파이프를 설치하여 각종 안전사고가 발생하지

않도록 공사 전 견고하게 시설한다.