창원대학교 장애인승강기 개선 공사

2020.  1.

창원대학교 시설과

시    방    서

1. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) 각 호에 해당하지 않는 업체

2. 승강기 유지관리업 및 설치공사업 등록업체

3. 특이사항 발생 시 30분 이내에 대응 가능한 업체

4. 안전 관리상 직접 시공 가능한 업체

1. 공 사 개 요

(1) 공사명: 창원대학교 장애인승강기 개선 공사

(2) 공사기간: 착공일로부터 28일

(3) 위치: 창원시 창원대학교 내

(4) 공사내용

가. 도서관 승강기 장애인용 변경 및 시스템 교체

나. 학내 승강기 장애인용 변경 및 의장 리모델링

2. 일반사항

2. 1. 적용범위

본 시방서는 창원대학교 장애인승강기 개선 공사에 대하여 적용한다. 그 외의 제작 및 설치 시공은 당 발주자가 정하는 옵션 적용 기준에 의한다.

2. 2. 용어의 정의

가. 완 공: 전체 엘리베이터의 개선공사 완료 후 발주자 검수를 필하고 지적 및 민원사항에 대한 보완을 완료하여 발주자가 최종 승인함을 의미한다.

나. 검 수: 발주자가 교체 대상 승강기에 대해 공사시방을 만족하는지 확인 및 측정하는 행위를 말한다.

2. 3. 비용부담

다음에 소요되는 비용은 납품 및 제조업체(이하 “시공사”라 함) 부담으로 한다.

가. 기 설치된 승강기의 교체시방에 준한 일부 철거(양중비용 포함)

나. 승강기의 제작 및 설치(양중비용 포함)

다. 승강기 관련 기기설치공사 일체와 기계실 내 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

라. 승강기의 설치완료 후  협의된 무상보수 기간 동안의 자체점검, 각종 점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

마. 제작검수(공장검수 등)와 관련 시험 및 검사 등에 소요되는 일체의 비용

바. 재사용품에 대하여 사용가능함을 시공사에서 검토 승인하였으나 호환문제로 인해 발생하는 모든 비용

사. 승강기 제어반 조작 설비를 감리에게 제공하는 비용(단, 감리 선임시)

2. 4. 납품

가. 납품·설치

- 승강기 제작·설치는 완공일 부터 이용자가 승강기를 사용하도록 하여야 하며, 지연 사유가 발생될 경우 발주자의 승인 하에 순연될 수 있다.

나. 검수

- 시공사는 설치완료 후 발주자(또는 감독기관)로부터 해당호기에 대해 검수를 받아야 한다.

- 검수 항목 및 기준은 발주자가 결정한다.

- 검수 지적사항 발생 시 시공사는 보완이 완료된 후 발주자(또는 감독기관)로부터 조치사항에 대한 확인검수를 받아야 한다.

2. 5. 적용기준

다음 기준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 시공사는 한국산업규격(KS)을 참조하여 작업을 수행하여야 하며, 관련 기준은 개정된 최신판을 적용하여 설계 및 제작한다.

가. 관련법률 및 기준

- 『승강기시설 안전관리법』

- 『품질경영 및 공산품 안전 관리법』

-  승강기검사기준(행정안전부 고시)

나. 사용자재

- 사용자재는 KS품질 이상이어야 하며 KS품이 없을 때에는 시중 최상급 자재를 사용하여야 한다. 다만, ‘품질경영 및 공산품안전관리법 시행규칙에서 규정한 승강기 안전 부품의 안전인증서를 제출한다.

2. 6. 제출물

가. 제출서류

- 제작 및 설치도면(기계 및 전기도면)

- 주요부품 인증서 및 시험성적서

- 기술자료(구조, 용량 및 강도계산서 등)

- 시공계획서(설치공정표 등)

- 자재반입계획서

나. 시공사는 설치 착수일 부터 완료일 까지 작업일지를 작성하여 발주자(또는 감독기관)에게 제출한다.

다. 시공사는 완공 시 완공서류를 제출하여야 한다.

라. 시공사는 발주자가 제작․설치 감독에 필요한 자료를 요청할 경우, 제출 및 승인을 받아야 한다.

2. 7. 관련 서류

2. 7. 1. 자재, 제품자료

가. 도면

- 전기회로도

- 기타 제작 및 설치에 필요하여 발주자가 요구하는 도면

나. 인증서

- 승강기 주요안전부품* 시험성적서 사본

* 주요 안전부품 : “품질경영 및 공산품안전관리법” 참조

2. 7. 2. 시공계획서

시공계획서에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.

가. 현장대리인 선임계

나. 안전관리자 선임계

2. 7. 3. 준공서류

가. 품질보증서 2부

나. 승강기 보수 관리자 자격 사항

다. 승강기 사용 관리요령서 2부

라. 고장 시 긴급대처요령서 2부

2. 8. 품질보증 및 확인

2. 8. 1. 품질보증

가. 하자보증기간

- 계약자는 교체공사 완료일(교체공사 준공일)로부터 2년간 품질을 보증하여야 하며, 승강기 관리주체가 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 정비하여야 한다.

- 설치 공사 관련 고장 발생 시 30분 이내 출동하여 대응해줄 것을 명시한다.

- 승강기 유지관리업체와 필요 시 공사내용에 대하여 인수인계를 하여야 한다.

나. 시공사는 본 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 법률 및 기준의 해당 사항에 따라 작업을 수행하여야 하며, 조정이 있을 경우 그 내용도 반영하여야 한다.

- 승강기시설 안전관리법 및 동 법 시행령, 시행규칙

- 전기사업법 및 동 법 시행령, 시행규칙

- 건축법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

- 승강기 검사기준, 기타 관련법규 및 기준

- 내선기준

2. 8. 2. 품질조건

가. 품질보증서

시공사는 설치공사 완료 후 “승강기시설 안전관리법”에 따른 품질 보증서를 발급하여야 한다.

나. 기타

- 시공사는 설치 완료 후 발주자(또는 감독기관)에게 설치 미비 지적사항에 대한 작업완료 사진을 제출하여야 한다.

2. 9. 책임한계

가. 본 시방서에 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우 시공사는 입찰(계약)전에 발주자(또는 감독기관)에게 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 입찰(계약) 후에는 발주자(또는 감독기관)의 해석에 따라야 한다.

나. 승강기를 제작․설치함에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우, 시공사는 이를 무상으로 보완하여 이 시방서에서 의도하는 기능을 발휘하도록 하여야 한다.

다. 본 시방서에 의한 제작도면의 승인 또는 시험 및 검사에 합격되었다 하더라도 하자가 발생되었을 경우 본 계약에 의한 시공사의 책임이 면제되는 것은 아니다.

2. 10. 안전 및 공사 관리

가. 안전관리

- 계약자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 승강기 부품 교체 공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

- 계약자는 공사착공 전에 안전관리 책임자를 선임하고, 고용원에 대하여 안전관리에 대한 교육을 실시하여 사고가 발생치 않도록 하고, 사고 발생 시에는 계약자의 책임 하에 모든 필요한 조치를 한다.

- 계약자는 승강기 출입구, 승강로 및 기계실 등에 학내 구성원이나 작업인원의 추락 등 위험 방지를 위한 보호시설을 설치하여야 한다.

나. 공사 관리

- 계약자는 교체공사 기간 중 자재의 유실방지 책임이 있으며 작업 시 발주측의 재산 또는 소유물을 훼손, 파손하였을 때는 즉시 변상하여야 한다.

- 공사현장 내의 시설물 등 일체의 자산에 대해서도 파손, 손상을 시켰을 경우 원상복구를 하거나 변상하여야 한다.

- 계약자는 시방서에 명시된 사항을 성실히 이행하여 완전한 기능이 발휘되도록 최선을 다해 성실시공을 하여야 한다.

- 계약자는 하도급 및 공동수급을 해선 안 되며 직접시공을 하여야 한다.

다. 공사기간

- 공사기간 산정: 천재지변 및 계약자 책임이 아닌 상(민원 등)로 공사기간 변경이 필요한 경우 감독과 협의 조정할 수 있다.

3. 제품 및 시공

3. 1. 도서관 승강기 시스템 교체

3. 1. 1. 제품 제원

일반사양	승강기 종류	승객용 → 장애인용
	권상기 형식	기어드(Geard)
	적재용량	24인승
	속도	90m/min
	정지층수	B1~4(5)
	상승과속방지	로프 브레이크
	제어방식	V.V.V.F(인버터) - 회생전력 인버터 적용
	운전방식	단독운전
전원	동력전원	3상 380V 60Hz
	조명전원	220V 60Hz (엘리베이터와 별도 전원라인 구성)
승강장 사양	출입문 형태	기존품 사용
	출입문 재질	기존품 사용
	삼방틀 재질	기존품 사용
	막판 재질	기존품 사용
	문턱 재질	기존품 사용

승강장 사양	위치표시기	전층: 디지털 수평형
	호출버튼	기존품 사용
카사양	카내부size(mm)	변경없음
	천장 조명	LED 조명
	카 측면	기존품 사용
	카 도어	기존품 사용
	카 실	기존품 사용
	주운전 조작반	Micro-Push B/T, 스테인리스(445MR 또는 헤어라인)
	핸드레일	기존품 사용
	위치표시기	도트타입 디지털 위치표시기
	카 바닥	기존품 사용
	음성자동안내장치	적용
기타 (선택사양)	직접통화장치	기존품 사용
	감시반	해당 없음
	장난콜기능	유
	상승과속방지장치	로프브레이크 적용
재사용 부품 (소모성 부품은 교체)		권상기, 가이드레일 조립체, 카, 균형추, 삼방틀, 완충기

3. 1. 2. 기계실

3. 1. 2. 1.권상기(재사용)

가. 구동 도르래(Driving Sheave)는 항상 균등한 견인력과 강도를 유지할 수 있어야 하며, 도르래의 직경은 주 로프 직경의 40배 이상이어야 한다.

나. 도르래(주, 보조, 조속기 도르래) 및 벨트 및 로프에는 사람의 손이나, 물건이 끼이지 않도록 보호망을 설치하여야 하며, 급제동 시 또는 지진 및 기타의 진동에 의해 주 로프가 벗어나지 않도록 조치하여야 한다.

3. 1. 2. 2. 제동장치(재사용)

가. 운전 중 전류가 차단됨과 동시에 작동하여야 하며, 동력 차단 때 카를 안전하게 감속정지 시킬 수 있는 구조이어야 한다.

나. 제동기의 설치는 확실하고, 브레이크 라이닝과 드럼의 접촉상태는 양호하여야 한다.

다. 브레이크 제어에서 전류의 차단은 적어도 2개의 독립된 전기적 장치에 의해 유효하여야 한다.

라. 제동기의 전압(개방, 유지 및 역서지 전압파형 등)은 제조사 설계기준에 적합하여야 한다.

마. 권상기의 브레이크 개방레버 또는 개방장치는 비상 시 사용할 수 있도록 기계실 내에 갖추어 져야 한다. 수권조작 등을 할 때, 카가 정확히 도착하였는지를 조작자가 확인할 수 있는 표시(주 로프, 조속기로프) 또는 비상 전원에 의한 신호가 전 층에 걸쳐 정확하게 되어 있어야 한다.

3. 1. 2. 3. 전동기(재사용)

가. 권상기용 전동기는 전부하 시 1시간 정격으로 한다.

나. 전동기 절연저항은 2 ㏁ 이상이어야 한다.

3. 1. 2. 4. 제어반

제어반은 철제자립형 구조로써 아래와 같이 제작하여야 한다.

가. 철제함은 형강제의 틀에 공칭두께 1.5㎜이상의 도장 강판을 사용하여 곤충이나 쥐 등이 침입하지 않으며 유지 관리가 편리한 구조로 하여야 하다.

나. 하나의 도어관제 릴레이가 오동작할 경우 개문출발에 의한 사고가 우려되므로 하나의 릴레이가 전기적인 오동작을 하는 경우에도 도어가 개방된 상태에서는 출발이 방지되도록 이중계의 회로로 구성되어져야 한다.

다. 승강기 제어반은 낙뢰 및 각종 서지에 대한 보호회로를 내장하여야 한다.

라. 제어반의 배선 및 배관은 다음과 같다.

- 제어반의 동력선은 1차와 2차 측에 보수 관리가 편리하도록 ‘3상’ 표시(흑, 적, 청 및 기호로 구분)가 되어 있어야 한다.

- 제어반의 내부 배선은 질서정연하고 케이블타이 등으로 배선정리가 되어 있어야하며, 도면과 일치하도록 한다. 접지선은 전선 피복 색상이 녹색이어야 한다.

- 승강로에서 제어반과 제어기기의 연결은 케이블 배선, 강제전선관 또는 금속덕트(아연도금강판: 두께 1.0㎜이상)를 사용하여야 한다.

- 제어반에서 기계실 분전반까지의 배관은 금속관 또는 전선관 등으로 하며 바닥 부분은 매입 등으로 배관을 보호하여야 한다.

- 동력선과 신호선(엔코더, 조속기 등) 등은 전선관 등으로 분리되어 보호설치 되어야 하며, 노이즈의 영향을 받지 않도록 분리배관 설치하고 실드 접지처리 되어야 한다.

- 제어반 내 인버터는 회생전력형인버터를 적용한다.

마. 제어반의 다음의 기능이 있어야 한다.

- 카 내 조명등, 환기팬 자동소거 기능

엘리베이터가 지정시간 이상 정지되어 있을 경우, 카 내 조명등 및 환기팬이 자동 소등되고 승강장 호출버튼 동작과 동시에 점등될 수 있어야 한다. 다만, 엘리베이터가 고장상태로 정지 중일 때는 소등되지 아니하고 점등상태로 유지되어야 한다.

- 자동 구출기능

카의 일시적인 고장 및 정전 복귀 시 근접 층 자동정지 기능이 있어 임의의 위치에 정지하였을 경우 이를 감지하여 자동적으로 저속 기동 후 근접 층에 정지하고 카문이 열리도록 하여 탑승자의 갇힘 사고를 방지토록 하여야 한다.

- 취소버튼기능

승객이 엘리베이터 안에서 가고자 하는 층 버튼을 잘못 눌렀을 경우 해당층 버튼을 다시 한 번 누르면 자동으로 취소되는 기능을 갖추어야 한다.

- 도어 스위치 단락 방지기능

정상운전모드에서 착상구간 범위에 있는 카 도어 또는 승강장문 중 어느 곳에서나 도어스위치 접점이 쇼트되거나 인위적으로 단락된 경우 이를 감지하여 강제로 승강기 운행을 정지시키는 기능을 갖추어야 한다.

- 카 내 문열림 버튼 우선 기능

엘리베이터가 정지한 상태에서 출입문의 닫힘 동작에 우선하여 카 내에서 문을 열 수 있도록 하는 장치

- 자동음성안내장치

호출버튼 선택 시, 호출층 도착, 정전, 만원 및 고장 등 자동으로 음성안내방송을 하여야 한다.

- 정전 시 구출장치(ARD)

정전 시 최기층으로 구출운전 발생하여 레벨에 착상하고 2회 도어를 열고 닫을 수 있어야 한다.

3. 2. 내부 의장 교체

가. 교체대상 및 작업공정(하단 참조)

- 규격, 길이, 개수 등은 실제와 다를 수 있으므로 현장실측 미확인으로 인한 책임은 계약자에게 있다.

- 내부의장 디자인은 제작 전 발주처(감독관)과 협의하여야 한다.

- 하단의 작업 공정은 감독관과 협의 하에 조정하여 시행할 수 있다.

나. 분리공사 준비작업

- 최하층으로 승강기를 이동시킨 후 승강기의 운행상태를 점검 모드로 변경한다.

- 기계실에서 카가 움직일 수 없게 로프를 고정시킨다.

- 상기 작업 시 작업자 상호간의 의사전달은 미리 정하여 실시한다.

- 카가 확실하게 고정되면 규정된 안전표지로 작업장에 타인의 접근을 막는다.

다. 카 의장 교체 공사

- 1층 승강도어, 카 도어를 분리한다.

- 카 상부에서 상부 천장 판을 고정하는 볼트를 풀어낸 후 적절한 양중장비를 이용하여 상부 천장 판을 들어 올린 후 고정한다.

- 운전반에 연결되어 있는 전선에 손상이 가지 않게 주의를 기울여 운전반을 분리한다.

- 카 내부 천장판을 분리하고 카 판넬을 분리한다.

- 바닥재를 제거한 후 바닥 철판의 녹을 제거한다.

- 분리한 부품은 도급인이 지정해준 장소로 이동, 보관한다.

- 신품 판넬에 손상이나 비틀림, 굴곡이 없는지 확인한다.

- 신품 판넬을 조립한다. 조립 시 판넬 이음새 부분이 수평상태가 될 수 있게 조정한다.

- 신품 운전반을 조립한 후 전선을 연결한다.

- 들어올려 고정한 상부천장판을 내려 카 판넬 면에 맞춰 조립한다.

- 카 내부 천장판을 조립한다.

- 기존 킥플레이트에 먼지나 이물질을 제거한 후 킥플레이트 덧씌우기 한다.

- 바닥에 방청된 바닥판을 깔고 고정한 후 바닥재(데코타일 등)를 시공한다.

- 신품 카도어, 신품 승장도어를 조립한다.

- 기계실에 고정한 로프를 풀어낸 후 시운전을 실시하여 소음이 없는지 확인한다.

공동실험실습관
일반사양	승강기 종류		승객화물용 → 장애인용
	권상기 형식		기어드(Geard)
	적재용량		24인승
	정지층수		B1~4(5)
부품명		규격		수량	단위	비고
H-DOOR		304MR-ET 1.5T		6	SET
도어이탈방지장치				6	SET
C-DOOR		304MR-ET 1.5T		1	SET
멀티빔				1	SET
CAR WALL ASY		304MR-ET 1.5T		1	SET
HAND RAIL		폴리싱		1	SET
SUSPENDED CEILING		445MR 1.2T		1	SET
JAMB 덧씌우기		304MR 1.2T		6	SET
KICK PLATE 덧씌우기		304HL 1.2T		1	SET
바닥판		아연도금강판 1.6T		1	SET
바닥재		데코타일		1	SET
CAR SILL		알루미늄		1	SET
운전반(층표시기)				1	SET	장애인점자 표지 적용
운전반SUB(장애인용)				1	SET	장애인점자 표지 적용
층표시기		HPI ACRYL TYPE		6	SET
승강장호출기		HIB 2P, HIB 1P, HB 1P.P		6	개	장애인점자 표지 적용
※ 승강기 내부 규격 현장실측 후 제작하여 설치하여야 한다. ※ 도급자는 [장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 편의시설 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련) 9. 장애인용 승강기] 기준에 맞춰 본 시방에 포함되지 않은 사항이라 하더라도 장애인용 승강기로 검사 받을 수 있도록 시공하여야 한다.

공과대학4호관
일반사양	승강기 종류		승객용 → 장애인용
	권상기 형식		기어드(Geard)
	적재용량		24인승
	정지층수		1~4(4)
부품명		규격		수량	단위	비고
H-DOOR		304MR-ET 1.5T		4	SET
도어이탈방지장치				4	SET
C-DOOR		304MR-ET 1.5T		1	SET
멀티빔				1	SET
CAR WALL ASY		304MR-ET 1.5T		1	SET
HAND RAIL		폴리싱		1	SET
SUSPENDED CEILING		445MR 1.2T		1	SET
JAMB 덧씌우기		304MR 1.2T		4	SET
KICK PLATE 덧씌우기		304HL 1.2T		1	SET
바닥판		아연도금강판 1.6T		1	SET
바닥재		데코타일		1	SET
CAR SILL		알루미늄		1	SET
운전반(층표시기)				1	SET	장애인점자 표지 적용
운전반SUB(장애인용)				1	SET	장애인점자 표지 적용
층표시기		HPI ACRYL TYPE		4	SET
승강장호출기		HIB 2P, HIB 1P, HB 1P.P		4	개	장애인점자 표지 적용
※ 승강기 내부 규격 현장실측 후 제작하여 설치하여야 한다. ※ 도급자는 [장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 편의시설 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련) 9. 장애인용 승강기] 기준에 맞춰 본 시방에 포함되지 않은 사항이라 하더라도 장애인용 승강기로 검사 받을 수 있도록 시공하여야 한다.

산학협동관1동
일반사양	승강기 종류		전망용 → 장애인용
	권상기 형식		기어드(Geard)
	적재용량		17인승
	정지층수		1~4(4)
부품명		규격		수량	단위	비고
H-DOOR		304MR-ET 1.5T		4	SET
도어이탈방지장치				4	SET
C-DOOR		304MR-ET 1.5T		1	SET
멀티빔				1	SET
CAR WALL ASY		304MR-ET 1.5T		1	SET
HAND RAIL		폴리싱		1	SET
SUSPENDED CEILING		445MR 1.2T		1	SET
JAMB 덧씌우기		304MR 1.2T		4	SET
KICK PLATE 덧씌우기		304HL 1.2T		1	SET
바닥판		아연도금강판 1.6T		1	SET
바닥재		데코타일		1	SET
CAR SILL		알루미늄		1	SET
운전반(층표시기)				1	SET	장애인점자 표지 적용
운전반SUB(장애인용)				1	SET	장애인점자 표지 적용
층표시기		HPI ACRYL TYPE		4	SET
승강장호출기		HIB 2P, HIB 1P, HB 1P.P		4	개	장애인점자 표지 적용
※ 승강기 내부 규격 현장실측 후 제작하여 설치하여야 한다. ※ 도급자는 [장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 편의시설 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련) 9. 장애인용 승강기] 기준에 맞춰 본 시방에 포함되지 않은 사항이라 하더라도 장애인용 승강기로 검사 받을 수 있도록 시공하여야 한다.

사회과학대학
일반사양	승강기 종류		승객용 → 장애인용
	권상기 형식		기어드(Geard)
	적재용량		15인승
	정지층수		1~5(5)
부품명		규격		수량	단위	비고
H-DOOR		304MR-ET 1.5T		5	SET
도어이탈방지장치				5	SET
C-DOOR		304MR-ET 1.5T		1	SET
멀티빔				1	SET
CAR WALL ASY		304MR-ET 1.5T		1	SET
HAND RAIL		폴리싱		1	SET
SUSPENDED CEILING		445MR 1.2T		1	SET
JAMB 덧씌우기		304MR 1.2T		5	SET
KICK PLATE 덧씌우기		304HL 1.2T		1	SET
바닥판		아연도금강판 1.6T		1	SET
바닥재		데코타일		1	SET
CAR SILL		알루미늄		1	SET
운전반(층표시기)				1	SET	장애인점자 표지 적용
운전반SUB(장애인용)				1	SET	장애인점자 표지 적용
층표시기		HPI ACRYL TYPE		5	SET
승강장호출기		HIB 2P, HIB 1P, HB 1P.P		5	개	장애인점자 표지 적용
※ 승강기 내부 규격 현장실측 후 제작하여 설치하여야 한다. ※ 도급자는 [장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 편의시설 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련) 9. 장애인용 승강기] 기준에 맞춰 본 시방에 포함되지 않은 사항이라 하더라도 장애인용 승강기로 검사 받을 수 있도록 시공하여야 한다.

국제교류원
일반사양	승강기 종류		승객용 → 장애인용
	권상기 형식		기어드(Geard)
	적재용량		15인승
	정지층수		1~4(4)
부품명		규격		수량	단위	비고
H-DOOR		304MR-ET 1.5T		4	SET
도어이탈방지장치				4	SET
C-DOOR		304MR-ET 1.5T		1	SET
멀티빔				1	SET
CAR WALL ASY		304MR-ET 1.5T		1	SET
HAND RAIL		폴리싱		1	SET
SUSPENDED CEILING		445MR 1.2T		1	SET
JAMB 덧씌우기		304MR 1.2T		4	SET
KICK PLATE 덧씌우기		304HL 1.2T		1	SET
바닥판		아연도금강판 1.6T		1	SET
바닥재		데코타일		1	SET
CAR SILL		알루미늄		1	SET
운전반(층표시기)				1	SET	장애인점자 표지 적용
운전반SUB(장애인용)				1	SET	장애인점자 표지 적용
층표시기		HPI ACRYL TYPE		4	SET
승강장호출기		HIB 2P, HIB 1P, HB 1P.P		4	개	장애인점자 표지 적용
※ 승강기 내부 규격 현장실측 후 제작하여 설치하여야 한다. ※ 도급자는 [장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 편의시설 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련) 9. 장애인용 승강기] 기준에 맞춰 본 시방에 포함되지 않은 사항이라 하더라도 장애인용 승강기로 검사 받을 수 있도록 시공하여야 한다.

예술대3호관
일반사양	승강기 종류		장애인용
	권상기 형식		기어드(Geard)
	적재용량		15인승
	정지층수		1~4(4)
부품명		규격		수량	단위	비고
H-DOOR		304MR-ET 1.5T		4	SET
도어이탈방지장치				4	SET
C-DOOR		304MR-ET 1.5T		1	SET
멀티빔				1	SET
CAR WALL ASY		304MR-ET 1.5T		1	SET
HAND RAIL		폴리싱		1	SET
SUSPENDED CEILING		445MR 1.2T		1	SET
JAMB 덧씌우기		304MR 1.2T		4	SET
KICK PLATE 덧씌우기		304HL 1.2T		1	SET
바닥판		아연도금강판 1.6T		1	SET
바닥재		데코타일		1	SET
CAR SILL		알루미늄		1	SET
운전반(층표시기)				1	SET	장애인점자 표지 적용
운전반SUB(장애인용)				1	SET	장애인점자 표지 적용
층표시기		HPI ACRYL TYPE		4	SET
승강장호출기		HIB 2P, HIB 1P, HB 1P.P		4	개	장애인점자 표지 적용
※ 승강기 내부 규격 현장실측 후 제작하여 설치하여야 한다. ※ 도급자는 [장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 편의시설 구조·재질등에 관한 세부기준(제2조제1항관련) 9. 장애인용 승강기] 기준에 맞춰 본 시방에 포함되지 않은 사항이라 하더라도 장애인용 승강기로 검사 받을 수 있도록 시공하여야 한다.