대구교육대학교 DNUE 라운지 건립공사

승강기 제작시방서

대구교육대학교

승강기 제작시방서

1. 일반사항

1-1 적용범위

이 규격은 대구교육대학교에서 구매 공급하는 승강기의 제조 및 설치에 관하여 규정한다.

본 규격은 장애(전망)용 엘리베이터로 상부에 설치되는 기계실 설치가 필요없는

기계실 없는 엘리베이터에(“MRL형”라고 한다)대하여 규정한다.)

1-2 관련법규

이 규격에 특별히 기술되지 않는 사항에 대하여는 건축법, 주택건설촉진법, 건설업법, 전기공사

업법, 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 등 관련법에 적합하도록 제작.설치하여야 한다.

1-3 승강기 성능

계약자는 이 규격서에 누락된 사항일지라도 통상적인 사용에서 전혀 지장이 없는 안전한 승강기

기능을 발휘하도록 하여야 한다.

1-4 어구해석

승강기의 제조.설치에 관한 규격 및 도면상 불명확한 사항은 발주자와 계약자의 협의에 따른다.

1-5 사용자재

이 규격에 의거 사용할 자재는 K.S품질이상이여야 하며, K.S품이 없을때는 시중 최상급 자재를

사용하여야 한다.

다만, 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에서 규정한 형식승인 대상품목은 반드시 형식 승인 제품을

사용하여야 한다.

1-6 색상 및 무늬

승강기 내,외부 마감 색상과 무늬 형태등은 건물 내,외부의 색상을 고려하여 발주자의 승인을 득

하여야 한다.

1-7 안전관리

계약자는 승강기 승강로내에 안전망 설치, 출입구에 위험표시판 설치등 제반 안전조치를 취하여야

하며, 승강기 설치시 일어나는 안전사고에 대하여는 모든 책임을 진다.

1-8 제작 도면 승인

본 승강기는 “승강기의 검사표준규격”(KSF 2802) 및 “승객용엘리베이터와 승강로의 치수에 관한

규격”(KSF 1506)에 의한 안전성이 충분히 확보될 수 있도록 진동, 소음 및 고주파 발생등에 대한

장애방지책을 구체적으로 수립하여 발주자의 승인을 득한후 제조. 설치하여야 한다.

1-9 승강기 검사

◦ 중간검사 : 레일,권상기설치용 빔, 브래킷 설치등과 같은 주요공정은 발주자의 중간검사를 받

아야 하며, 중간검사 합격후에 후속작업을 시행할 수 있다.

◦ 완성검사 : 계약자는 승강기 설치가 완료되면 승강기 제조 및 관리에 관한 법률이 정하는바에

따라 완성검사를 필한후 안전점검필증을 승강기 운전조작반 상부에 부착하여야 한다.

1-10 무상보수

승강기 설치완료후 계약자는 건축물 준공검사일로 부터 3개월간은 무상으로 보수하고 동 기간에는

매월 1회이상 공동주택관리령에 의한 안전관리진단과 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의한

자체검사를 실시하고, 운전조작반 상부에 안전점검 결과를 표기하고, 또한 그 결과를 발주자에게

서면 통보하여야 한다.

1-11 하자보수보증

사용자의 고의적 사고 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 승강기의 제조,설치 하자에 대하여

건축 준공후 2년간 품질을 보증하여야 하며 하자 보수지연으로 인한 안전사고에 대하여 모든 책

임을 진다.

1-12 시험성적서 제출

승강기 제조 및 관리에 관한 법률에서 규정한 형식승인 대상품목(권상기, 조속기, 비상정지장치,

완충기, 도아개폐장치, 와이어로프, 와이어소켓, 가이드레일, 전원이상보호장치, 인터폰, 전동기,

정전시 조명장치, 전원케이블)애 대하여는 발주자가 그 시험성적을 요구할시 계약자는 시험성적서를

제출하여야 한다.

1-13 승강기 유지 및 운행에 관한 용역계약

계약자는 건축물 준공일로 부터 무상보수기간 3개월이 완료되는 시점 20일전까지 발주자와 승강기

보수등록업자간에 승강기 유지 및 보수에 관한 용역계약이 체결되어야 함을 서면 통지하여야 한다.

1-14 특기사항

제작시방서는 특정회사의 제품을 참조하였으나 시방서와 동일하거나 그이상의 기능과 성능을 충족

하는 제품은 납품이 가능함.

2. 기술사항

2-1 제   원

1) 용도 및 수량 : 장애(전망용) MRL- 17인승, 1대

2) 속    도 : 60 M/min

3) 정지층수 : 3 STOPS(1,2,3층)

4) 전   원

- 동력전원 : 교류 3∅ 380V, 60Hz

- 조명전원 : 교류 1∅ 220V, 60Hz, LED 조명

5) 제어방식 : 인버터 제어방식(VVVF - CONTROL SYSTEM)

6) 운전방식 : SELECTIVE COLLECTIVE

7) 구동방식 : 동기 기동 방식

8) 권장치수(한국산업규격 KSF 1506 표 1참조)  (단위 : mm)

용도	기 호	적재 하중 (Kg)	최대 정원 (인)	엘리베이터의 안치수			유효출입구		참고 적용속도 (M/min)
				A (폭)	B (안길이)	C (높이)	X (폭)	H (높이)
일반승용	P- 6-CO	450	6	1400	850	2300	800	2100	60 ～ 120
	P- 8-CO	550	8		1030
	P- 9-CO	600	9		1100
	P-10-C0	680	10		1250
	P-11-CO	750	11		1350
	P-13-C0	900	13	1600			900
	P-15-CO	1000	15	1600	1500		900
				1800	1300		1000
	P-17-CO	1150	17	1800	1500		1000
				2000	1350		1100
	P-20-CO	1350	20	1800	1700		1000
				2000	1500		1100
	P-24-CO	1600	24	2000	1750		1100
				2150	1600

※ 승강기 층수는 “주택건설기준에 관한 규칙”제15조 규정에 의하여 6층을 기본층수로 한다.

2.2 기본구조의 제조 및 설치

2.2.1 승강기 카

1)  개폐방식 : 중앙개폐형 2PANEL CENTER OPEN TYPE

2)  재질

-  내  부 : STAINLESS MIRROR H/L 1.2t 이상

-  문  틀 : STAINLESS MIRROR H/L 1.2t 이상

-  출입문 : STAINLESS MIRROR H/L 1.2t 이상

-  바  닥 : 인조대리석 12T(수요처 지정품)

2.2.2 CAR내 설비

1)  카내에는 다음과 기능과 구조로 이루어져야한다.

-  운전조작반

-  인터폰

-  점검용콘센트

-  도착예보공

-  실내환기장치

-  디지털 위치 표시기

-  조명기구(LED)

-  정전 시 비상등

2) 호출버튼, 조작반, 통화장치등 엘리베이터 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로 부터           1.2m 이하로 설치하여야 한다.

3) 각층의 승강장에는 엘리베이터의 도착여부를 표시하는 위치표시기를 설치하여야 한다.

4) 용도, 적재하중의 표시 및 비상시 조치내용 등을 카 내의 보기 쉬운 장소에 부착 하여야한다.

2.2.3 CAR내 운전조작반

1) 커버 플레이트 재질  :  STAINLESS H/L 1.2t 이상

2) 기능

-  비상호출버튼

-  행선지방향표시 램프

-  도어개폐 버튼

-  행선층 버튼

-  전원, 조명 S/W

-  환풍기 가동 S/W

3) 행선층 버튼, 도어 개폐버튼 등은 MICRO PUSH BUTTON으로 한다.

2.2.4 승강장

1)  개폐방식 : 전동식 2매문 중앙개폐식

2)  위치표시 : 디지털 위치 표시기

3)  재    질

-  삼방틀 : STAINLESS MIRROR H/L 1.2t 이상

-  문  턱 : 경질 알루미늄

-  출입문 : STAINLESS MIRROR H/L 1.2t 이상

4)  호출버튼은 MICRO PUSH BUTTON 으로 하여야 한다.

5)  장애인용엘리베이터인 경우 승강장 출입구 바닥 앞부분과 카바닥 앞부분과의 틈의 너비는 3㎝이하           로 하여야 한다.

2.3 중요 기능품 및 성능

2.3.1 권상기

구동 쉬브는 고급 주철재로서 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 특 홈을 정밀 가공하고 그 직경은      메인 로프 직경의 40배 이상으로 한다.

권상기용 받침대는 견고한 주철재 또는 형강을 용접 가동제작하며 하중에 충분히 견딜 수 있어야 한다.

영구자석 동기 전동기를 이용한 경우 콤팩트 타입의 기어레스(AC-GEARLESS) 방식을 채용하고, 고효율      로 우수한 승차감과 정숙성을 유지하도록 하고 주 도르레와 권상기 및 브레이크를 같은 축상에 배치한 심      플한 구성으로 승강로 상,하부에 배치하여 공간 활용이 유리하도록 하여야 한다.

2.3.2 브레이크

직류 전자식으로 운전 중에는 항상 개방되어 있고, 전류가 차단됨과 동시에 작동하며 카의 적재하중          125%를 실어서 하강 운행할 경우에도 카를  감속 정지하고 유지하는 능력을 갖추도록 하며, 브레이크는      다음의 어느 경우에도 안전장치에 의하여 작동 되도록 하여야 한다.

- 승강행정의 양쪽 한계에 도달하였을 때

- 카가 과속도에 도달하였을 때

- 정전이 되었을 때

- 카의 비상정지 스위치가 작동하였을 때

- 카의 안전운행을 유지하는 일부에 결함 발생하였을 때

영구자석 동기 전동기를 이용한 경우 브레이크는 디스크 타입이나 드럼 브레이크 방식이어야 한다.

2.3.3 전동기

권상기용 전동기는 엘리베이터용으로 특별히 설계 제작된 영구자석 동기 전동기 또는 유도전동기로써 비      교적 적은 기동전류로 큰 회전력을 얻을 수 있고 빈번한 시동에도 충분히 견딜 수 있도록 한다.

2.3.4 제어반

승강장 출입구에 설치될 수 있는 박형으로 제작하며, 승강기 안전운행에  필요한 모든 기기를 갖추어야       하며 보수의 용이성을 위하여 쉽게 점검할 수 있는 구조로 한다.

2.4  승강로내 부품

2.4.1 레일

- 엘리베이터용으로 제작된 T형 레일을 사용하고 길치는 5m 일체형의 레일을 사용하여야 한다.

- 레일의 취부는 하부핏트에서 승강로 상부 슬라브 밑까지 설치한다.

- 레일의 브라켓트는 충분한 강도를 갖춘 재질로 제작하고 레일의 중심이 정확하게 일치되도록 적당한         간격으로 견고하게 설치하여야 한다.

2.4.2 메인로프

-승강기용 메인 로프의 안전계수는 10이상으로 하며 KSD 3514에 적합한 제품을 사용한다.

2.4.3 카운터 웨이터

- 주철재 불럭 또는 엘리베이터용 특수 콘크리트 블록을 사용하며 블록은 분해 조립이 용이한 구조로          하고 견고히 고정하도록 하여야 한다.

2.4.4 카 가이드슈

(속도 60~90M/Min 표준적용, 속도 105M/Min 선택적용)

- 카 가이드슈는 슬라이드 받침대의 고무에 의해 레일 면을 적당한 압력으로 운행하며 접촉 압력을 용         이 하게 조정할 수 있는 구조로 한다.

또한 슬라이딩 가이드슈와 레일 면에는 적절한 급유 장치를 설치한다.

2.4.5 카 가이드 롤러(속도 105M/Min만 표준적용)

- 카 및 카운트 웨이트에 가이드 롤러를 설치한다

- 가이드 롤러는 사용 레일에 적합해야 한다

2.4.6 바란스 체인(속도 105M/Min만 표준적용)

- 적재하중 및 자체무게를 적절하게 보정하여 구동부 용량을 최소화 하기 위하여 바란스 체인을 설치한다.

2.5  안전장치

2.5.1 카상부 안전거리 확보 스위치

카상부에서 운전하는 경우 저속점검 속도로만 운전이 가능하고, 상부 안전거리 1.4m 이상을 확보하여 카      의 상승을 자동적으로 정지시키는 장치이다.

2.5.2 슬로우 다운 리미트 스위치

정상운전 시 최상층 (또는 최하층)의 감속 구간에서 엘리베이터의 운전 속도를 제어하는 장치이며, 이 스      위치에 의해 엘리베이터의 감속을 확실히  제어할 수 있다.

2.5.3 완충기 틈새(카운터 웨이트측)의 안전거리 확보 경보장치

로프가 늘어나서 완충기 틈새 치수가 적어지게 된 경우에 로프의 늘어남을 경보하는 장치이다.

2.5.4 브레이크 수동 개방 레버 및 수동 조작 핸들

유도전동기를 이용한 권상기(AC-GEARED의 경우 승객의 구출을 위해 카를 도어죤에 이동시킬 때, 수동      개방 레버로 브레이크를 개방하고 수동조작 핸들로 전동기의 축을 돌려 목적 층의 레벨을 맞출 수 있도록      하여야 한다.

2.5.5 카 인상장치

제어반 및 권상기, 브레이크등 모든 시스템에 이상이 있을 경우, 카를 강제로 인상 또는 인하 시킬 수 있      는 장치이다.

2.5.6 리미트스위치

본 장치는 타 장치와 무관하게 설치한 전기 개폐기로서 카가 최상층, 최하층에서 초과 운행치 않도록 자       동적으로 작동하고 그 방향으로서의 운전을 감속 정지 시킨다.

2.5.7 화이날 리미트 스위치

본 장치는 전기 개폐기를 승장행정의 상,하 최종단에 취부하고 카가 현저하게 초과 승강하였을 경우에는      카 내의 조작으로는 엘리베이터의 운전이 불가능하게 된다.

2.5.8 과속 안전 장치 스위치

본 장치는 조속기에 설치한 전기 개폐기로서 카의 속도가 정격속도의 130%를 초과하기 전에 전동기의       입력 전원을 차단하고 브레이크를 작동시켜서 카를 정지시킨다.

2.5.9 비상 정지 정치

본 장치는 카에 설치된 안전장치로 조속기에 의해서 작동되며, 정격속도의 130%를 초과하여 140%를 초      과하기 전에 카를 정지시켜 준다.

2.5.10 완충장치

승강로 최하단에 장치하여 카 및 카운터 웨이트가 낙하 시 충격을 흡수, 완화시키는 장치.

2.5.11 인터폰

1) 전화 스피커용 동시 통화방식의 모, 자기식으로써 모기에는 송수화기 자기에는 스피커와 마이크로폰을         사용하여 상호간 호출하여 통화가 되도록 한다.

2) 카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기     실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. 다만, 관리인력이 상주하는 별도의 장소가 2개소 미만인 시     설물의 경우에는 하나만 설치될 수 있다. 또한, 이와 별도로 시설물 내부 통화가 연결되지 않을 경우에는 승강     기 유지관리업체 또는 자체 점검자에게로 자동 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화장치     를 갖추    어야 한다.

2.5.12 과부하 안전장치

과부하시 부자가 울리고 도어가 닫히지 않으며 승강기가 운행되지 않도록 한다.

2.5.13 에이프런 (APRON)

카 출입문 하부에 길이 700mm 이상의 에이프런을 설치하여 사용중 예기치 못한 고장으로 출입문 중간       지점에 정지 되었을 때 출입문이 열리더라도 에이프런에 막혀 탑승자가 추락을 방지함으로 인명피해를 막      을 수 있는 장치를 부착한다.

3. 검사 및 시험

3.1 검사

3.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

1) 공장 제작물은 현장별로 구분

2) 구매품은 구매 로트별

3) 설치는 현장별, 각 설치대수별로 구분

3.1.2 시료의 크기 및 채취방법

1) 공장 제작물은 현장별, 제품종류별 1개 이상

2) 구매품은 구매 로트별, 제품종류별 1개 이상

3) 설치는 현장별, 각 설치대수별

3.1.3 검사방법

1) 공장 제작물은 관련치수 확인, 공장조립품 조립확인

2) 구매품은 공급업체 검사성적서 기준 샘플링 검사

3) 설치현장은 승강기 검사기준에 의한다.

3.2 시험방법

3.2.1 외관, 부품, 구조 및 성능검사는 다음과 같다.

번호	시험항목		품질기준			시험방법
			경결함	중결함	치명결함
1	외 관		○			관련치수 확인,도장상태
2	부 품			○		공장제작물:치수확인 구매품:공급업체 검사성적 서 기준 샘플링 검사
3	구 조			○		작동여부
4	성능	적재능력			○	승강기 검사기준
		승하강 속도			○
		안전 및 비상시 작동능력			○
5	표시		○

3.2.2  승강기 안전부품에 해당되는 부품은 “승강기 안전부품 인증기준 및 운영요령”에 의거

공인시험기관 시험성적서로 가름할 수 있다.

3.2.3 설치시운전(성능)은 승강기 검사기준에 따르고 공인시험기관 인증으로 가름할

수 있다.

3.2.4 관련법 및 규정에 적용되는 부품 및 시스템은 관련법 및 규정에 의한

승인이나 검사로 가름할 수 있다.

4. 포장 및 표시

4.1 포장

4.1.1 포장은 설치공정에 적합하게 공정별로 분리 포장한다

4.1.2 운반중에 제품의 파손이나 변형되지 않도록 적절한 포장재를 이용한다

4.2 제품표시

제조 및 설치업체는 카내 및 외부 조작반 아래내용을 표시한다

- 제품명

- 제조자

- 최대사용 하중 및 인승

4.3 주기

포장 및 표시는 현장별로 관리한다.

5. 용도 및 제원등

5.1 용도

건축물이나 공작물에 부착되어 일정한 승강로를  통하여 사람이 이동 사용하되 8~13인승(550~900Kg)외     는 장애자 겸용으로 사용되고 상부에 기계실이 마련되는 승객(장애인겸)용 엘리베이터

5.2 발주제원

5.2.1 기본제원(2층 기준)은 1항 적용범위 및 분류에 따른 규격을 선정한다.

5.2.2 기본제원 2층을 초과시는 7.1항인 옵션인 층 추가를 선택한다

5.2.3 기본제원외 추가적인 부품이 필요한 경우는 7.2항 이하 필요한 부품을 선택한다

6. 옵션 및 부품(선택)사양

6.1 일반도어(Option) 추가(3F 이상- 2F대비 추가 층에 대한 도어를 선택)

6.1.1 적용범위

1) 설치 목적

기본층 2층 초과시 적용할 일반도어에 대한 사양임

2) 특징

본 기능품은 층 추가시 적용되는 부분으로 출입구 폭별로 적용됩니다.

6.1.2 필요조건

사용자재는 K.S. 규격품으로서 일반적으로 사용하는 제품으로 유지 보수가 가능한 것으로 한다.

기본 도어의 재질과 동일 적용(STAINLESS H/L 1.2t 이상)

6.2 Cage내장(부품)-Super Mirror(기존 Cage사양인 H/L 대체)

6.2.1 적용범위

1) 설치 목적

Cage내장 재질을 기본형인 H/L 대신 Super Mirror형을 사용하므로 외관 수려하게 하고 고급화 한다

2) 특징

본 부품은 출입구 폭별로 적용한다.

6.2.3 필요조건

사용자재는 K.S. 규격품으로서 일반적으로 사용하는 제품으로 유지 보수가 가능한 것으로 한다.

기본 도어의 재질인 STAINLESS STEEL H/L 1.2t 이상 대신 Super Mirror을 사용

6.3 방화도어(부품)(일반도어 대신 방화용 도어사용)

6.3.1 적용범위

1) 설치 목적

본 기능품 적용 목적은 방화 구획을 나누기 위해 별도의 방화 셔터 등을 필요 없이 방화를 위하여 내화구      조로 만든 승강기용 방화 도어입니다. 1개소 방화도어에 적용되는 부분으로 출입구 폭별로 적용됩니다.

수요처의 요구 시 방재시험연구원에서 시험한 건설교통부고시 제2009-863호에 의거하여 내화성능을 측      정한 시험성적서를 제출한다.

2) 특징

본 방화도어는 별도의 방화셔터 등을 설치할 필요가 없어 미관 개선, 건축비용 절감, 공정 단축 효과를       볼 수 있고, 내화구조로 이루어진 승강기 도어

6.3.2 필요조건

사용자재는 K.S. 규격품으로서 일반적으로 사용하는 제품으로 유지 보수가 가능한 것으로 한다.

6.4 대리석 바닥(부품)

6.4.1 적용범위

1) 설치 목적

Cage 바닥에 대리석을 추가 시공하므로 수려하게 하고 고급화 한다.

2) 특징

본 부품은 출입구 폭별로 적용한다.

6.4.2 필요조건

대리석은 기본적으로 12t 이상으로 하고 표준은 타일형에 아이보리색이다.(수요처 지정품)

6.5 일반도어(부품)-Super Mirror(기존 일반도어 판넬사양인 H/L 대체)

6.5.1 적용범위

1) 설치 목적

일반도어(외부 홀) 재질을 기본형인 H/L 대신 Super Mirror형을 사용하므로 외관 수려하게 하고 고급         화 하여 Cage내장(부품)-Super Mirror 외관과 일치시킨다

2) 특징

본 부품은 출입구 폭별로 적용한다.

6.5.2 필요조건

사용자재는 K.S. 규격품으로서 일반적으로 사용하는 제품으로 유지 보수가 가능한 것으로 한다. 기본 도      어의 재질인 STAINLESS STEEL H/L 1.2t 이상 대신 Super Mirror을 사용

6.6 양방향 도어(부품)

6.6.1 적용범위

1) 설치 목적

Cage에 도어를 양쪽에 설치하므로 층별로 입출구 선택이 자유롭게 한다.

2) 특징

본 부품은 출입구 폭별로 적용한다.

6.6.2 필요조건

기존 도어사양과 동일하게 양쪽에 설치한다.

7. 설치공사

7.1.1 책임시공

계약자는 시방서 및 제작도면에 명시된 사항을 성실히 이행하여 납품완료일까지 완전한 기능이 발휘되도       록하여야 한다.

7-1-2 시방변경

현장여건에 의하여 부득히 규격 또는 제작도면이 변경되어야 할 경우는 발주자의 승인을 득하여야 한다.

7-1-3 제외공사

◦ 이 규격서는 다음 “제외공사”내용을 포함하지 아니한다.

공종	대상	순위	제 외 공 사 내 용	비 고
건축설비	승강로	1	각 층 출입구 주위 벽의 구멍 뚫기공사(출입구, 승강버튼, 위치 표시기 등)기기 설치후 벽 및 바닥 마감공사
		2	출입구 죄우측 삼방틀 고정용 철근 설치공사
		3	각 층 출입구 및 삼방틀전,후면 몰탈 채우기 공사
		4	승강로내 방수처리공사 및 완충기 설치후 마감공사
		5	통과층이 있는 경우 비상구 설치공사
		6	승가로 벽체의 건축용 철선, 핀등 승강기를 설치하는데 방 해가 되는 지장물 제거공사
		7	철골구조, PC구조의 승강로에서는 각 층 레일지지 및 출입구 설치를 위한 철물공사
		8	비상용일 경우에는 배수시설공사
	기계실	9	기계실 바닥의 기기반입구, 로프구멍뚫기 및 마감공사
		10	기계실 천정의 활차 또는 훅크 설치공사
		11	기계실 출입구 공사
		12	기계실 방음 설비공사	기계실 벽면에 두께 50mm이상의 흡음제 설치
	전체	13	수배전반에서 기계실내 배전반까지의 동력배관	승강기 수전반의 1차 측 터미날까지 시공 업체는 인입선을 접속
전기설비
		14	기계실 환기설치 및 배관배선공사	전등 스위치는 출입구 근처에 설치
		15	승강로 및 기계실점검용 콘센트 설치 및 배관배선공사
		16	기계실 환기설치 및 배관배선공사
		17	승강로 상부의 연기감지기 설치 및 배관배선공사
		18	승강로에서 감시실까지의 배관배선공사	인터폰
기타		19	승강기 설치 및 시운전에 필요한 전력 및 용수무상공급
		20	현장사무소 설치장소제공