에스컬레이터 인버터(4대) 설치공사

과   업   설   명   서

2020. 2.

	대전광역시도시철도공사
	시설환경처 기계환경팀

목     차

제1장 설계 설명서	-------------------------------------------------	1
제2장 일반 설명서	-------------------------------------------------	2 ~ 4
제3장 특기 설명서	-------------------------------------------------	5 ~ 6

제1장 설계 설명서

1. 건  명 : 에스컬레이터 인버터(4대) 설치공사

2. 대  상 : 현충원역 에스컬레이터 4대 인버터 설치(신규)

구 분		운행구간	길이 (m)	형식	속도 (m/min)	모 터		용량 선정 (Kw)
역명	호기					용량(Kw)	정격전류(A)
현충원	1	지하1층 → 지상	19	800	30	11	22	15
	2	지하1층 → 지상	18	800	30	11	22	15
	3	지하1층 → 지상	19	800	30	11	22	15
	4	지하1층 → 지상	19	800	30	11	22	15

3. 주요 공사내용

모터 직입기동 운전방식의 에스컬레이터에 고효율 인버터 설치

4. 참가자격

조달청 입찰 참가자격 등록 및 나라장터 이용자 등록을 필하고, 승강기 설치 공사업 등록 업체로서 주된 영업소를 대전광역시에 둔 업체

5. 준공기한 : 착공일로부터 29일

ㅡ 1 ㅡ

제2장 일반 설명서

제1조 (적용)

① 이 설명서는 대전광역시도시철도공사(이하 “발주처”라 한다)가 발주하는 “에스컬레이터 인버터(4대) 설치공사”에 대하여 계약을 체결한 업체 (이하 “계약상대자”이라 한다)에 적용하며 계약의 일부가 됩니다.

② 이 설명서에 명시되지 않은 사항은 승강기시설 안전관리법, 교통약자의 이동편의 증진법, 승강기 검사 및 관리에 관한 운용요령,전기설비기술기준, 산업안전보건법, 근로기준법, 철도안전법령, 대전도시철도공사 철도안전관리 체계 및 관련 운영절차, 대전도시철도공사 도시철도안전관리 규정․시행내규, 대전도시철도공사 작업안전내규, 대전도시철도공사 안전지도 점검활동내규, 소방법 및 관련 고시, 지방자치단체 공사계약 일반조건 등에 따릅니다.

제2조 (어구의 해석)

이 설명서에 기술되지 않았거나 의문이 있을 경우 계약 전에 “발주처”의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 입찰 후에는 “발주처”의 해석에 따라야 합니다.

제3조 (제품의 적용규격)

인버터 설치와 관련된 길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 표준단위 규격 적용을 원칙으로 하되 불가피한 경우 “발주처”와 협의하여 조정 할 수 있습니다.

제4조 (계약자의 책무)

① “계약상대자”는 계약체결 후 공사 진행을 위한 현장조사를 실시하고, 예정공정표를 2부 제출하여 공사가 원활히 진행될 수 있도록 성실의 의무를 다하여야 합니다.

② 계약 완료 후 29일 이내에 “발주처”가 지정한 장소에 파손, 변형 등이 없도록 설치하여야 하며 제품에 이상이 있을 때에는 신품으로 교체하여야 합니다.

③ 설치 중 또는 완료 후 발생되는 오류로 발생하는 전반적인 “발주처”의 손해에 대해서 민․형사상 모든 책임을 “계약상대자”가 지며, 배상 또는 보상하여야 합니다.

④ “계약상대자”는 설명서에 명기되지 않은 사항이라도 당연히 필요 하다고 인정되는 사항에 대하여 “발주처”가 보완을 요구하는 때에는 즉시 조치하여야 합니다.

⑤ 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 및 승강기 검사기준에 적합하게 설치, 조정하여 정상 기능을 유지할 수 있도록 설치하여야 합니다.

제5조 (안전관리)

① 인버터 설치 작업 전에 “계약상대자”는 지하철 승객 및 작업자 안전사고 예방을 위해 보호시설을 완벽하게 설치하고 작업자가 안전관리 수칙을 숙지하도록 충분한 교육을 실시하여야 합니다.

② 인버터 설치 완료 후에는 주변을 깨끗히 청소하여야 하며, 승객이 진입할 수 없도록 조치하고 안전하게 시운전을 진행하여야 합니다.

제6조 (자재검수)

① “계약상대자”는 인버터 설치 공사 전 우리공사가 지정한 감독자의 승인을 받고 공사를 진행하여야 하며, 검수가 완료되지 않은 제품의 관리책임은 “계약상대자”에게 있습니다.

② 자재는 KS제품 또는 동등이상의 규격을 사용하여야 합니다.

③ 감독자가 제품의 규격 및 이상 유무 확인을 위한 검수 시 품질보증서, 시험성적서, 유지관리 지침서, 관련도면 등 각 2부씩 자료를 제출하여야 합니다.

제7조 (시공의 확인 및 입회 검사)

① 공사가 완료되면 대전도시철도공사에서 지정한 감독자의 입회하에 가동시험을 실시하여 이상유무를 확인 받아야 합니다.

② “계약상대자”는 시운전에 대한 전반적인 성능보장의 책임이 있으며, 타 시설물에 피해 및 지장을 초래하였을 경우는 “계약상대자”의 부담으로 원상복구하고 그로 인한 손해발생 시 전액 배상하여야 합니다.

③ 당해 공사는 승강기안전관리법 제32조(승강기의 안전검사) 1항 2조의 수시검사를 받아 합격하도록 하여야 합니다.

제8조 (품질보증)

① “계약상대자”는 사전에 자료를 제출하여 “발주처”의 승인을 받고 공사를 진행 하여야 하며, 설치 이후에 안전성 및 성능저하 없이 정상적으로 에스컬레이터 기능이 유지되어야 합니다.

② 하자보증 기간은 준공일로부터 2년으로 하며, 보증기간 내 정상적인 정비 및 운행 상태에서 발생한 고장은 “계약상대자”가 무상으로 보수 또는 교체하여야 합니다.

제3장 특기 설명서

제1조 (규격 및 작업범위)

① 인버터 설치장소

역 명	합 계	현충원역
대 수	1개역 4대	#1, #2, #3, #4

② 공사범위 : 인버터(제어반 포함) 현장 설치 및 시운전 / 수시검사 포함

③ 인버터 및 제어반 구성

품 명	규 격	단 위	수 량
인버터(로더기 포함, 제동유닛 내장형)	380V, 15Kw	EA	4
제동저항	30Ω, 2,400W	EA	4
인버터 외함(스틸 도장)	370(W)×780(H)×340(D) / 1.2t 철제	EA	4
전자접촉기	GMC-32	EA	4
쿨링팬(인버터 외함내 설치)	120*120*25mm	EA	4

※ 인버터를 제외한 부대 자재에 대해서는 현장조건 및 E/S의 원활한 작동을 위해 일부 변경 가능합니다.

제2조 (인버터 및 외함 제작 및 설치)

① 인버터의 외함은 철제도장 강판재로 먼지, 습기, 발열 등을 방지 할 수 있는 구조로 보수 및 통풍이 원활하도록 제작하여야 하며, 기기와 인체에 문제가 없도록 충분한 강도와 절연상태가 유지되어야 합니다.

② 인버터 함 내에는 전동기 규격에 적합한 인버터(제동 유닛 내장),제동

저항, 단자대, 전자접촉기 등 제어 및 동력회로에 필요한 부속자재를 견고하게 수납․고정하고, 함 외부에는 열 배출을 원활하게 할 수 있도록 공기 배출용 환기팬과 그릴을 설치하여야 합니다.

③ 인버터 함 설치는 에스컬레이터 정비 및 보수에 지장이 없는 범위에서 기계실 벽체에 견고하게 고정하여야 하며, 설치여건이 여의치 않은 곳은 탈부착이 가능한 구조로 설치하여 정비 및 보수가 용이하도록 하여야 합니다. 단, 바닥 설치 시에는 바닥에서 20~30mm 이상 공간을 확보

하여야 합니다.

④ 인버터 전원 케이블 접속부위는 케이블 그랜드를 사용하여 외부 이물질 등으로부터 보호될 수 있도록 설치하여야 합니다.

⑤ 인버터는 자기장 또는 전자파 등의 영향을 받거나 주변 기기에 영향을 미치지 않아야 합니다.

⑥ 인버터는 기존 적용 운전 중인 인버터와 동일한 작동 조건을 충족하여야 합니다.

⑦ 운전 중 인버터 고장에 대비해 기존방식(Y-D 모터 구동)과 병행사용이 가능한 구조이여야 합니다.  끝.