일반 시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 ｢과학체험관 에스컬레이터 개선공사｣에 대하여 적용한다.

나. 본 사양서에 명시되지 않은 사항은 공사계약 일반조건 및 공사계약 특수조건 등 계약조건에 따른다.

2. 용어의 정의

가. 발주처

- 발주처라 함은 해당공사의 시행주체인 충청북도자연과학교육원을 말한다.

나. 시공자

- 시공자라 함은 발주자로부터 공사를 도급받아 공사를 시행하는 발주자의 계약대상자이며 “계약자” 라고 한다.

다. 감독원

- 감독원이라 함은 본 교육원 원장이 임명한 공사 감독원을 말한다.

3. 시공 계획

가. 계약자는 계약 체결 후 아래 내용을 포함한 착공계를 제출하여 승인을 받은 후 공사하여야 하며 공사기한 내에 완료할 수 있도록 계약이행에 만전을 기하여야 한다.

1) 착공계

2) 교체부품 인증 및 승인에 대한 확인서류

3) 공사예정 공정표 및 작업자 명무 및 인적사항

4) 산재.근재보험 가입증명서

5) 안전관리감독자, 현장대리인계 선임계

6) 계약이행보증금 또는 이행증권

7) 계약금액에 따른 산출내역서

8) 기타 감독 부서에서 필요로 하는 자료

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙 서류를  제출하여야 한다.

다. 계약자는 공사 전 현장 및 타 공정과 협의하여 공사전 공사계획서를 상세하게 작성하고 감독원의 승인 후 공사하여야 한다.

4. 안전관리감독자 선임 및 현장대리인계

가. 안전관리감독자 및 현장대리인은 공사와 관련하여 현장 및 안전관리 등 전 업무(관계 서류의 작성, 시공, 각 종 검사의 입회 및 시운전 등)에 대하여 총괄책임을 져야 한다.

나. 본 공사 현장대리인은 수급인의 임원,직원이여야 한다,

이를 교체할 경우 교체 내용을 서면으로 제출하여야 한다.

다. 안전관리감독자 및 현장대리인은 겸할 수 있으며, 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정 시는 발주처의 교체 요구에 응하여야 한다. (안전관리감독자는 자격이나 숙련도의 적격하기 위해 필요시“계약자”는 외주업체(타 업체)에 이를 맏길 수 있다)

5. 현장조사

계약자는 계약 후 현장을 사전에 답사하여 주브레이크 및 제어반 사양, 보조브레이크 및 과속 역전방지수단 장치 설치 위치 등을 확인하고 정확한 설치가 될 수 있도록 하여야 한다.

6. 계약자의 의무

가. 계약자는 계약체결 후 반드시 현장을 확인 점검하고 감독원이 지정한 기일 내에 관련도면 및 예정공정표를 공사에 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 계약자는 설치(제품 제작 포함) 오류로 인하여 발생하는 고장은 즉시 수정, 보완하여야 하며 이로 인하여 발생된 “발주처”의 손해에 대해서 민·형사상 모든 책임을 “계약자”가 지며, 배상 또는 보상하여야 한다.

다. 계약자는 감독원의 요청 또는 필요시 공정 상태를 서면으로 보고 하여야 한다.

라. 계약자는 승강기검사기준을 준수하여야 한다.

7. 도면 및 기타 승인

계약자는 계약체결일로부터 7일 이내에 기기의 제작, 설치 및 공정에 관하여  아래의 승인도면을 제출하여 공사의 승인을 받아 제작에 임하여야 한다.

가. 주브레이크, 보조브레이크, 제어반, 역주행방지, 핸드레일시스템 장치관련 서류

나. 공정표(중간검사일정표)

다. 중간검수(공장검수) 일자

8. 안전 관리

가. 계약자는 근로기준법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수한다.

1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

4) 교체공사 작업장 근처 안전휀스 설치 및 안내문구 부착 철저

5) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책마련

6) 계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며

당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

7) 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료

시설을 준비하여야 한다.

나. 계약자는 시공도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원, 안전관리원등과 충분한 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업하여야 한다.

9. 사고 방지 및 대처

가. 계약자는 검사 및 시험 완료 후 합격된 반입 자재를 지정 장소에 보관하고 안전하게 관리하여야 한다.

나. 계약자는 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 밝은 상태에서 시행하도록    하여야 한다.

다. 계약자는 사고 발생 시의 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)에  연락 할 수 있는 방법 등을 종사원에 주지시켜야 한다.

라. 작업상 화기(용접 등) 등을 취급할 경우에는 작업장에 반드시 적합한 소화기를 비치하여야 하고, 용접작업 및 각종 철재류 절단(그라인딩) 작업을 할 경우 연기‧냄새를 화재로 착각하여 소방관이 출동하지 않도록 안내문을 부착하여야 한다.

마. 상기 공사와 관련하여 만의 하나 안전사고 발생시 대비 원할한 보상금 지급을 위하여 계약기간동안 “근로자 재해보험”을 가입(공사명 반드시 입력)하여 가입증명원 원본을 제출하여 한다.

10. 시공의 확인 및 입회 검사

계약자는 다음 사항에 대하여는 감독원의 확인 및 입회 검사를 받은 후 다음 공정을 시행하여야 한다.

가. 준공완료 후 외부에서 점검이 곤란한 작업.

나. 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 사항.

11. 사용 자재 및 검사

가. 본 공사에 소요되는 자재는 승강기안전공단의 인증 및 승인품을 원칙으로 한다.

나. 필요시 감독원은 계약자가 반입한 재료(자체 시험성적서 등)에 대하여 이상이 있다고 판단될 경우 공인기관에 검사 및 시험을 의뢰 할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

다. 계약자가 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 기계 및 재료는 사용 전에 감독원의 검사를 득한 후 사용하여야 한다.

라. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독원의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독원의 지시에 따라 철거, 재시공하여야 한다.

마. 주요자재 및 기기제작의 품질을 위하여 중간검사 일정을 승인도서에 제시하여야 하며, 검사에 필요한 비용은 계약자 부담으로 한다.

12. 공사 기간의 연기 및 중지

공사 시행중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 공사를 중지 또는 연기할 수 있다.

가. 관급자재의 공급 지연으로 인하여 공사가 지연될 경우

나. 설계 변경으로 인하여 공사 기간이 연장을 요할 경우

다. 관련 공정의 공사 지연으로 시공이 불가할 경우

라. 기타 공사 사정으로 공사가 지연될 경우

13. 설계변경 및 정산

본 공사 시행중 다음과 같은 사항이 발생되는 경우에는 설계 변경할 수 있다.

가. 주요 구조물의 변경 및 현장의 조건 변경

나. 주요 공법의 변경

다. 공사의 사정에 의해 설계 변경이 불가피한 경우

라. 기타 계약서에 명기된 설계 변경요건인 경우

14. 시운전

가. 계약자는 설치 완료 후 감독원 입회하에 2시간 이상의 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 중 미비 사항은 계약자 책임 하에 즉시 보완하여 감독원의 확인을 받아야 한다.

나. 승강기시설 안전관리법 강화에 따른 승강기 개량과 관련한 모든 장애에 대하여는 계약자의 책임으로 전량 무상수리 및 교체를 하여야 한다.

15. 하자기간

하자담보책임기간은 3년간으로 한다.

16. 기성 및 준공

가. 공사 기성(준공)은 본 설계도서 및 시방서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 승강기수시검사 필증 발급(통지서)과 현장정리가 완료되었다고 감독원이 인정하였을 때 기성(준공)된 것으로 본다.

나. 수급인은 준공 기일 내에 다음 서류를 공사에 제출하여야 한다.

1) 도면 및 필증

2) 제작 및 설치공정 사진대장

3) 제어반, 역주행방지 장치 등 각종 시험 인증서 및 검사성적서(안전인증서 포함)

4) 필요시 CD-ROM :  (도면, 사진대장, 각종 시험 성적서 서류 일체)

특기시방서

1. 적 용

본 시방서는 ｢과학체험관 에스컬레이터 개선공사｣에 대한 특기사항에 적용한다.

2. 제어반

가. 인버터 제어방식을 원칙으로 제작하되, 다국적기업 등 제작사 고유사양으로 인버터 제어방식으로 제작이 어려울 시 발주처의 승인을 받은 후 제작설치 한다. 단, 제어장치내에는 패스워드 등으로 암호화(Lock) 하지 않아야 한다.

나. 인버터제어방식의 경우, 국내에서 구입이 용이한 범용의 인버터를 사용하고 설정시간 등 프로그램 수정이 가능토록 Source 프로그램과 한글 해설서를 제공하여야 한다.

다. 제어반은 해당 공사 호기 외부, 또는 상부 기계실에 설치될 수 있도록 하여야 한다(승강기 대체검사기준 “에스컬레이터 및 무빙워크 구동부 공간 외부의 제어패널 또는 인버터 설치”의 기준에 맞도록 설치하고 운행방향과 주행구간을 확인할 수 있도록 운행표시장치 설치하여야 한다).

( 기계실 내부 설치시에는 외부로 이동하여 수리 및 점검이 편하도록 일정거리의 이동성이 갖추어야 한다. )

라. 보수작업 시 각종 수공구 기계 및 작업등을 사용할 수 있도록 상, 하부에 220V용  콘센트를 각각 설치하여야 한다.

마. 운행정지(고장발생) 때에는 이상개소를 신속하게 검색하기 위하여 안전스위치에 대한 “작동확인 고장이력이 표시되도록 LCD 액정팬널”을 설치하여야 하고, 최근 고장 20건 이상(제조사 제품성능에 따라 고장메모리 수가 다를 경우도 인정)  저장하여, 추적 진단이 가능한 시스템으로 구성하여야 하며, 정전 시에도 운행기록에 대한 정보의 손실이 없도록 구축하여야 한다.

바. 에러코드 목록, 매뉴얼 등은 필히 제출하고, 기타 우리 교육원에서 직접 유지 관리에 필요한 교육 등에 관한 사항에 협조하여야 하고, 별도로 에러코드 목록을 제어반 문 안쪽에 필히 부착하여야 한다.

사. 인버터에 의한 운전을 우선하며, 인버터 고장시 즉시 Y-△기동이 가능하도록 By-pass(Back up) 회로를 구성하여 유지보수가 용이한 구조로 하여야 한다.

( 승강기관리법에 설치가 불가 할 경우는 제외한다 )

아. 운행방식은 키스위치 조작 가역식, 기동감지센서에 의한 자동운전방식이 되도록 한며, 방화셔터와 연동하여 동작하여야한다.

자. 안전스위치 배선은 개별 동작확인이 가능하여야 하고, 안전 스위치의 배선 말단 부위에는 백색튜브에 한글로 배선의 용도를 알 수 있게 표시하여야 한다.

차. 제어회로 측에는 반드시 노이즈필터(EMC 인증제품)를 설치하고, 계전기   코일에는 노이즈 방지를 위한 서지 압소바(Surge Absorber)를 설치하여야 한다. ( 제어반 인증 및 승인을 받은 상태의 경우는 제외한다 )

카. 인버터, 제어반 주요 부품, 프로그램, 안전보드 등은 24시간내에 A/S가능한 국내산 제품으로 설치하고 주브레이크 개방을 감시하는 시스템(프로그램)이 되도록 하여야 한다.

타. 전원 인입측(380V) 트랜스는 기존 용량에 30% 이상의 여유율을 두어야 한다.

파. 순간정전 및 전압강화시에 에스컬레이터 급정지를 예방할 수 있도록 순간정전보상기능을 갖추거나, 그러지 못 할 경우 급정지 될시, 승객이 다치는 경우가 없도록 충분한 정지거리를 유지하여야한다(승강기관리법 기준 인정함)

하. 제어반 외함에는 용도를 표기한 명판을 부착하고, 전기설비기술기준에 따른 외함(문짝) 접지를 하여야 한다.

3. 안전스위치

가. 각종 안전스위치들은 실외의 경우 우수, 먼지 등에 유입 피해가 없어야 하며(실내의 경우는 먼지 유입방지 스위치 커버가 설치된 제품사용), 수동 또는 자동복귀형 스위치로 설치하되 중요한 안전스위치는 수동복귀형으로 설치하여야 한다.

나. 각종 안전스위치들은 승강기안전공단에서 인정가능한 제품으로 사용한다,

4. 인버터

가. 인버터는  유지관리가 쉽고 인버터에서 발생된 열이 원활하게 배출 되도록 제작하여야 한다.

나. 인버터의 용량은 모터용량 이상으로 설계 및 제작되어야 하며, 기동  정지시 정숙하게 운행이 되도록 회로를 구성하여야 한다.

다. 인버터 인입 케이블 접속부위는  외부노출이 차단되어 이물질 등으로부터 보호되어야 한다.

라. 인버터는 출력전류가 전동기 정격전류의 200% 초과할 경우에는 정지하여야 하며, 인버터의 고조파 및 서지전류를 최소화 시킬 수 있도록 필터를 내장하여야 하고, 공인인증기관으로부터 EMC 인증을 득한 제품을 적용하여야 한다.

마. 전류, 토오크, 전력량 등의 운전정보에 대한 실시간 감시가 가능하도록  인버터 전면에 LCD 현시장치 및 조정용 로더가 부착되어야 한다.

바. 인버터는 정상속도 25m/min에서 일정시간 승객이 없을 경우 다단속 감속 기능으로 속도를 줄여주어야 하며, 최종 브레이크의 동작은 전동기 속도가 □0□에서 작동되도록 하여야 한다. ※정상속도(25m/min 또는 15m/min는 감독과 협의 후 진행)

사. 상시 인버터를 이용하여 운전을 하고 인버터 고장이 발생하여 운전이 불가능할 경우 즉시 기종이 가능하도록 By-pass회로를 구성하여야 한다.

5. 주브레이크

주브레이크(드럼식타입)에 개방확인 스위치를 설치하여 브레이크 개방을 감시하도록 설치해야 한다. 주브레이크(디스크타입)은 설치시 감독관과 협의하여 진행한다.

6. 자동운전장치

가. 에스컬레이터 상하부에   상하부에 자동감지센스가 설치되어 승객이 통과하면 자동으로 운행되고 일정 시간동안 탑승자가 없을 시에는 에스컬레이터를 멈출 수 있도록 개량 한다.

나. 승객의 역방향 진입시 경보부저는 상, 하부에 설치되어 기동 시와 안전스위치 작동 시 제어반에서 볼륨조정이 가능한 경보를 울려 승객의 안전을 도모하여야 한다.

7. 역주행방지 장치(보조브레이크)

가. 역주행방지 장치는 에스컬레이터 보조브레이크 검사기준에 적합하여야 하고 안전 인증품을 사용하야하며 다음과 같이 구성되어야 한다.

1) 역주행방지 장치 : 주브레이크의 제동력과 같거나 그 이상의 제동력을 확보해야 한다. (감속도는 승강기 안전관리법에 준하여야 한다.)

2) 제어장치 : 과속, 역회전을 검출하고 향후 다른 기능을 추가 확장할 수 있는 충분한 입,출력 단자를 가져야 한다. 감지기 신호를 처리하는 기판은 안전인증을 받은 안전회로 기판을 사용하여 한다.

3) 센서 고정 브라켓 : 견고하게 제작하고 사전협의 후 진행해야 한다.

4) 제어장치 외함

램프 또는 디스플레이를 설치하여 정상, 과속, 역회전이 구분되어

현시되어야 하고  RESET 스위치를 설치해야 한다.

나. 장치는 다음과 같은 기능을 갖추어야 한다.

1) 과속도 검출 : 운행 중 정격속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 주브레이크가 작동하여 정지하고 1.4배를 초과하기 전에 추가 제동장치가 작동해야 한다.

2) 역회전 검출 : 운행 중 혹은 대기(정지) 중이라도 초기 설정된 운행방향 또는 기동방향과 반대로 움직일 경우 주브레이크와 추가 제동장치가 작동하여 정지해야 한다.

3) 센서고장 감시 : 센서의 고장을 감시하여 이상이 발생하면 주브레이크가 작동하고 정지해야 한다.

4) 수동복귀 기능 : 이상발생 시 자동 복귀되지 않고 점검자가 리셋 후 재가동될 수 있도록 회로를 구성해야 한다.

8. 핸드레일 조명 및 추락 난간대 설치

1) 핸드레일 조명등 : 조명등은 상시 상용되는 구입이 가능한 국산 조명등으로 교체하여햐 한다. (조명커버는 제외한다)  스텝조명의 경우도 그러하다.

2) 추락방지 난간대는 2층 좌측에 설치하며 사용자의 추락을 방지하며, 기타 물건의 추락으로 아래층의 사용자 및 기타 시설물에 피해가 없도록 방지하여야 한다. ( 규격 및 방법은 지정하지 아니한다 )

9. 핸드레일 시스템

핸드레일 시스템은 승강기안전공단의 설치규정에 맞게 설치되어야 한다.

(각 제조사별 제품별의 내장,외장설치 및 프로그램 모두 가능)

10. 콤보 및 데마케이션 교체

콤보는 전호기, 상하부 모두 교체하여야 한다.

데마케이션은 20스텝 양의 자재를 교체 또는 보유하도록 한다.

11. 수시검사

가. 승강기 안전관리법에 의거 수시검사를 신청(시행)하여 관련기관의 검사필증을 교부 받아 제출하여야 한다.

나. 위의 관련법에 의거 시행하는 수시검사 시 반드시 입회하여 검사원의 검사업무에 적극 협조하여야 하며, 적정한 조치를 취하여야 한다.

다. 수시검사 조건부 합격시 조건부 처리 및 관리부서 인수인계시까지 개선공사 대상 기기가 원할한 운전이 되도록 하여야 한다.  끝.