2020년도

공사코드: KR-CMD-20-028

계약번호:

공사명: 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사

설     계     서

(회계)

예산관리센터) 5000491 대구-수탁(시설)-일반개량FC

약 정  항 목) 51050251 (일반개량)수선유지비-공비

세 금  구 분) TA

목  차

Ⅰ. 설계설명서	4

Ⅱ. 공사시방서	7

Ⅲ. 예정공정표	28

Ⅳ. 설계예산내역서	29

Ⅴ. 공종별 예산조서	30

Ⅵ. 설계도	32

Ⅰ. 설계설명서

1. 공 사 명 : 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사

2. 위    치 : 동대구역, 청도역, 김천역

3. 목   적 : 본 공사는 동대구역 등 3개역에 설치된 승강기의 노후부품을 적기보수 함으로 철도이용객의 안전사고예방 및 승강기 정상기능을 확보하고자 함

4. 공사개요

건 명	공사범위	보수내용	비고
동대구역 등 3개역 승강기 개량공사	동대구역 E/S 5대(21,22,23,25,26) 개량 청도역 E/S 3대(1-3) 개량 김천역 E/S 1대(4) 개량	에스컬레이터 스텝체인, 스텝롤러 엘리베이터 메인로프

5. 공사기간 : 착공일로부터 29일간

6. 참가자격

- ｢건설산업기본법시행령｣ 제7조에 의한 ‘승강기설치공사업’ 등록업체

7. 승강기 기본사양

역명	구분	설치년도	제조사	공사개소	형식	비고
동대구역	E/S	2011	티센크루프	21-23,25,26호기(5대)	1200형
청도역	E/S	2009	현대엘리베이터	1-3호기(3대)	전기식
김천역	E/S	2008	현대엘리베이터	4호기(1대)	1200형

8. 공사주요내용

역명	구분	호기	품명	단위	수량	비고
동대구	E/S	21-23,25,26호기	스텝롤러	대	5	작업경사로 청소 포함
청도역	E/V	1-3호기	메인로프, 메인쉬브, 보조쉬브	대	3
김천역	E/S	4호기	스텝체인	대	1	작업경사로 청소 포함

※ 주의사항

1. 필히 현장확인, 실측 및 규격(제원) 확인 후 주문제작에 착수 할 것.

2. 설치 기종별 부품이 상이하므로 적정 규격에 맞도록 기종 및 제작사 확인 후 시행 할 것.

Ⅱ. 공사시방서

○ 일반시방서

1. 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수

가. 적용범위

1) 본 시방서는 「동대구역 등 3개역 승강기 개량공사」에 적용한다.

2) 본 시방서에 명기되지 아니한 사항이나 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 국토교통  부에서 정한 표준시방서에 적합하게 시공함과 동시에 감독자의 지시에 따라야 한다..

3) 본 시방서 이외의 공사 진행 중 문서에 의한 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

나. 제반법규의 준수

1) 본 공사 시행 중 안전 부주의로 인한 제반사고의 민, 형사 상 책임은 계약상대자가 져야 하며 관련법령(「승강기 안전관리법, 동 시행령,  동 시행규칙, 승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 검사기준」「건설기술진흥법」,「산업안전보건법」,「건설산업기본법」,「근로기준법」) 및 한국철도공사「철도환경관리규정」,「철도안전관리 시행세칙」,「열차운행선로지장작업 업무세칙」,「공사 및 용역관리규정」등에 따라야 한다.

2. 임시 전력 등 공사용수

공사진행 상 필요한 전기는 전기처, 공사용수는 건축사업소에 승인을 받아 계약상대자 부담으로 지정한 위치에 가설 사용하며, 계약상대자는 필요 시 별도의 자동차단기 및 임시전력 공급 패널을 설치하여 전기안전사고의 방지에 만전을 기하여야 한다.

3. 현장대리인

현장대리인은 「건설산업기본법시행령」 제35조 각 호의 규정에 의한 자격을 취득한 자로서 당해 기술분야에 3년이상 실무 종사한 자 또는 당해 기술분야의 승강기자체검사 보수교육을 이수한자로서 같은 종류의 공사현장에 배치되어 3년이상 수행한자를 현장에 상주시켜 승강기공사의 제반공정관리 및 안전관리, 품질관리에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

4. 안전관리

가. 일반사항

1) 공사현장의 안전․보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체계를 구성하여야 하며, 안전수칙에 따라 작업 전에    교육 등을 통하여 재해방지에 필요한 주의사항을 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의한다.

2) 하도급 공사계약을 체결할 때는 고용노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를  공사금액에 계상하여야 한다. 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용해서는 안 된다.

3) 인적․물적사고가 발생하였을 때에는 즉시 감독자 및 업무담당자에게 보고하고, 민·형사상의 모든 책임은 시공자가 진다.

4) 시공자는 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등의 발생으로 인해 부근 거주자 및 통행자에게 생명, 신체 및 재산상에 피해가 발생하거나 불편이 없도록 주의하여야 한다.

5) 시공자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독자 또는 업무담당자

가 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금지한다.

6) 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감독자에게 승인을 받는다.

7) 시공자는 굴착공사 착공 전 지하 매설물에 대한 위치․용량․상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립한 후 공사를 착공한다.

8) 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 한다.

9) 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용한다.

10) 작업 전․중 음주행위를 금하고, 큰소리로 떠들거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 한다.

11) 위험한 작업의 경우에는 감시자를 배치하여 근접되지 않도록 하며, 감독자 입회하에 시공책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 한다.

12) 공사에 필요한 적재된 자재가 무너지지 않도록 안전하게 조치를 취한다.

13) 계약상대자는 단일 현장 작업시행을 원칙으로 하고, 부득이 공사현장이 분산되어 시행할 경우, 작업장 단위로 시공사 책임자(현장대리인, 또는 발주자가 지정한자)는 반드시 상주하여야 하며, 감독자의 승인없이 현장 이탈시 당일 작업중지 등 제재 조치를 취할 수 있다.

14) 계약상대자가 채용하는 일용근로자는 산업안전보건법 제31조의2에 의거 건설업 기초안전보건교육을 이수한 자로 하여야 하며 산업안전보건법령에 의한 관련교육을 시행하거나 받도록 하여야 한다.

15) 계약상대자는 해당계약의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

16) 계약상대자는 발주자가 계약상대자가 채용한 근로자에 대하여 해당계약의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하

다고 인정하여 이의 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 하며 발주자의 승인없이는 교체된 근로자를 해당계약의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

17) 각종 안전표지, 안전휀스 또는 안전띠를 설치한 후 작업을 시행한다.

18) 용접작업과 같은 화재발생 우려가 있는 작업은 해당소속 소방안전관리자의 허가를 받아 작업을 할 수 있도록

하여야 한다.

19) 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독자의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다. 다만, 공사가 일정기간 중단된 경우로서 발주기관의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니한다.

20) 계약상대자는 단일 현장 작업시행을 원칙으로 하고, 부득이 공사현장이 분산되어 시행할 경우, 작업장 단위로 시공사 책임자(현장대리인, 또는 발주기관가 지정한자)는 반드시 상주하여야 한다.(감독자의 승인 없이 현장 이탈시 당일 작업중지 등 제재 조치를 취할 수 있다.)

21) 계약상대자는 안전관리계획서 제출시 당해 공사 현장에 대한 발주기관의 의견을 수렴하여 작업개소별 이동방법(작업자 대기장소, 작업자 이동경로, 출입문위치 등)을 포함하여야 하며, 이를 항상 숙지하고 준수하여야 한다.

22) 작업자는 사전 협의된 “작업자 대기장소”에 집합하여야 하며, 감독자(公社 직원 또는 건설사업관리자) 인솔하에 작업장소(선로변 등)로 이동하여야 하며, 절대 개별적인 행동을 해서는 안된다.

23) 작업자는 작업완료후 감독자(公社 직원 또는 건설사업관리자)와 함께 작업장에서 “작업현장 밖 안전한 장소”로 이동하여야 하며, 절대 개별적으로 이동하여서는 안된다.

24) 기타 사항은 관련 법령에 따른다.

※ 고객 및 직원 등 통행장소 주변작업

고객 및 직원 등이 이용하는 장소 및 통로가 되는 지점의 공사 또는 작업의 시공안전에 대해서 다음사항에 유의할 것.

가) 공사 시공 상 필요한 게시판은(공사안내, 통행금지, 출입금지, 기타 주의 표지류) 감독자와 협의하여 사전에 보기 쉬운 장소에 알기 쉽게 공시하며 규격 및 재질과 설치장소, 요령 등은 감독자의 지시에 의한다.

나) 고객 및 직원 등에게 피해를 줄 우려가 있는 경우에는 감독자의 지시를 받아 적절한 조치를 취한 후, 작업을 하여야 한다.

다) 공사현장 주변 안전라인을 설치하여 고객 사용공간과 공사현장을 구분하여 고객에게 피해가 가지 않도록 하며, 이동 통로는 미끄럼, 넘어지거나 하는 요인이 발생하지 않도록 한다.

라) 공사현장은 항상 정리정돈해 두고 필요에 따라 울타리 또는 차폐막 등을 설치한다.

마) 철거작업 시 비산먼지가 발생하지 않도록 공사현장 주변 비산먼지 방지망 설치, 내부 작업시 집진설비 설치 등     민원이 발생하지 않도록 하는 사전 조치 후 본 공사를 시행한다.

나. 안전교육 세부사항

교육명	시행시기	교 육 내 용	시행주체	시행대상
채용시 교육 작업내용 변경시 교육	1시간 이상	- 공사개요, 신규 작업장에 대한 설명 등 - 작업 개시 전 점검에 관한 사항 - 정리정돈 및 청소에 관한 사항 - 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 - 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 -「산업안전보건법」및 일반관리에 관한 사항 등 * 안전교육 종료 후 SNS 등을 통해 감독자에게 교육결과 즉시 보고 (보고내용 : 교육내용, 서명, 사진 등)	시공사 현장대리인, 안전관리자	참여기술자 작업원 신규작업원
산업안전보건법제31조및동법시행규칙제28조
정기교육	2시간 이상/월	산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항 이례사항 전파(동종 사고사례 등) 기타 발주기관 또는 시공사에서 필요하다고 판단되는 사항	시공사 현장대리인, 안전관리자	참여기술자, 작업원
산업안전보건법제31조및동법시행규칙제28조
특별교육	2시간 이상	산업안전보건법시행규칙별표8의2제1호라목 각호의 어느하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용직근로자 - 이례상황 발생 시 응급조치 방법 - 당해 공사현장의 안전조치 및 기타 안전관련 당부사항 등	시공사 현장대리인, 안전관리자	참여기술자, 작업원
산업안전보건법제31조및동법시행규칙제28조

교육명	시행시기	교 육 내 용	시행주체	시행대상
일일안전 교육	당일 작업 전	- 당일 작업계획을 바탕으로 안전교육 시행 · 당일 공사관련 세부사항 : 교육시간, 작업명, 작업량, 작업인원, 열차감시자 등 · 작업순서 및 작업방법 · 위험요인 도출 및 조치방법 · 작업개소별 이동계획(작업자 대기장소, 작업자 이동경로, 출입문위치) · 일일 작업 세부계획 · 위험예지 및 지적확인 환호응답 훈련 시행 * 안전교육 종료 후 SNS 등을 통해 감독자에게 교육결과 즉시 보고 (보고내용 : 교육내용, 서명, 사진 등)	시공사 현장대리인, 안전관리자	참여기술자, 작업원
건설기술진흥법제65조및동법시행령제103조
교육실적 관리	월 1회	- 공사감독자는 외주업체로부터 작업자에 대한 안전 교육 시행, 안전보호구착용 실적을 사진 등으로 기록관리 * 외부업체 안전교육 미시행 시 작업중지 등 제재 조치 (1회 : 경고(문서), 2회 : 작업중지)	감독자	현장대리인, 안전관리자

5. 보건상의 조치

가. 작업현장에서의 산업보건기준은 다음 사항을 준수한다.

1) 가스․증기․유해광선․초음파․소음․진동․이상기압, 병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선조치

2) 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고, 눈이 부시지 않게 법정수준으로 설치

3) 고․저온, 건조, 다습한 옥내작업 시는 냉·난방, 통풍 등 적절한 온·습도조절 조치

4) 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 비치장소와 사용방법을 근로자에게 통보

나. 근로시간 연장의 제한은 다음 사항을 준수한다.

1) 휴일작업이나 야간작업은 사전에 해당자에게 통보하고 동의를 받아야 하며, 필요할 경우 감독자를 입회할 수 있도록 조치

2) 사용 중인 기존시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위 당사자들과 협의 조정하여야 하며, 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전작업 기준을 준수

3) 야간작업 시에는 조명, 작업장의 정리정돈, 식별이 용이한 통신, 통신수 및 경계표지의 설치 또는 배치, 울타리의 설치, 통로의 점검 등 사전에 필요한 조치를 하여 작업에 따른 위험이 없도록 조치

6. 노무관리

가. 현장대리인은 설치작업이 진행되는 동안 항상 작업요원과 작업상황을 파악하여야 한다.

나. 작업자는 스스로의 안전에 대한 궁극적 책임이 본인에게 있으므로 각종 수칙의 준수는 물론 수칙에 명기되지 않은 사항이라도 특별한 경우에는 작업책임자와 협의하여 안전에 유의한다.

다. 작업자는 안전모․안전화 등 개인 안전장구를 착용하고 작업현장에 출입하여야 하며, 모든 작업도구 및 공구는 작업 전에 점검하여 완전한 것만을 사용한다.

라. 작업자는 작업도중에 음주행위를 하여서는 안 된다.

마. 작업자는 작업책임자의 지휘계통에 따라 작업지시를 준수함은 물론 독단적인 행동을 하지 않는다.

바. 작업자는 작업장을 무단으로 이탈하지 말고, 작업 중 통신 및 연락을 확실하게 한다.

사. 작업자는 작업 중 위해개소 발견 시 즉시 작업책임자에게 보고하고 안전조치를 취한다.

아. 작업자는 고소작업 시 안전대 및 안전고리를 확인하고, 감독자는 확인 후 작업지시를 해야 하며 자재 및 공구 등을 떨어뜨리지 않도록 한다.

자. 작업자는 현장작업 전에 주변정리를 한 후 작업에 임해야 한다.

차. 응급상황 시 효율적이고 체계적인 안전 및 노무관리를 위하여 비상연락망을 구축하고 숙지한다.

7. 환경관리

가. 친환경상품 구매촉진에 관한 법률에 의거 착공 시 관련된 물품 구입계획을 감독자와 협의하고, 준공 시 구매       실적을 제출하여야 한다.

나. 도급자는 녹색제품 정보시스템(www.greenproduct.go.kr) 및 조달청 나라장터 종합 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr/)   접속하여 공사에 사용되는 자재중 녹색제품에 해당하는 물품이 있을 경우 녹색제품을 구매하여야 한다.

다. 공사 중 발생하는 각종 폐기물 및 폐자재는 일정 장소에 집결시켜 보관 및 반출하여야 하며, 이에 소요되는        비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

라. 폐자재에서 발생하는 고철류는 계약상대자 귀속으로 한다.

마. 폐기물 처리

공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물관리는 폐기물관리 제13조 (폐기물의 처리기준 등)에 의하여 적법하게        처리하고, 석면함유가 의심되는 자재(텍스, 스레이트, 밤라이트, 흡음재 등)를 철거할 경우 감독자에게 사전 통보    및 산업안전보건법 제38조 의거 적법하게 처리한다.

바. 뒷정리

본 공사로 인하여 발생된 오물은 준공 전에 깨끗이 청소하여야 하다.

8. 화재예방

가. 작업 전 화재예방을 위한 소화기, 감시자 배치 등 충분한 조치를 취해야 한다. (특히 지하구간 작업 시)

나. 작업에 사용되는 재료 중 인화물질을 반입 할 때에는 감독자의 확인을 받아야 한다.

다. 화재 발생 시 초동 진화가 가능토록 작업장소의 지정된 곳에 일반소화기를 비치한다.

라. 작업 공정 중 발생할 수 있는 화재유발 요인을 사전에 검토하여야 한다.

9. 품질관리

가. 재료일반 : 가설공사용 재료 또는 특기 시방서에서 정하는 바를 제외한 공사용 자재 및 시설물은 신품을 사용하고 한국

공업규격품을 사용한다. 다만, 한국공업규격품이 없을 때에는 별도 지정하는 재료를 사용하거나 감독자의 지시에 따른다.

나. 재료의 공급이 안되거나 단종 되었을 경우에는 감독자와 상의하여 동등 이상품을 사용할 수 있다.

다. 견본품 : 감독자가 지정하는 마감재료 등은 미리 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 승인된 제품을 사용하여야 한다.

라. 검사 : 현장에 반입하는 주요자재는 감독자의 검사(육안검사, 시험성적서 등)를 받은 후 사용한다.

마. 사용시의 불량품 : 검사시험에 합격된 재료, 시설물이라도 사용 시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는

이를 사용할 수 없으며, 감독자가 별도의 기간 제한을 두지 않는 한 즉시 장외로 반출하여야 한다.

바. 건축 및 설비 자재는 NEP(신제품인증) 및 녹색제품을 우선 사용하여야 한다.

사. 석면함유물질 자재는 절대 사용해서 않되며 의심자재는 석면함유가 되지 않았다는 제품확인서 및 시공업체의 확인증명을 하여야 한다.

아. 공사 완료 후 공사부위 석면함유 물질이 발생될 시는 석면자재를 철거 후 재시공을 시공업체에서 책임진다.

자. 시공검사

1) 각 공사 부분은 미리 책임 감독자가 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격승인을 받은 후 다음 공정에 옮긴다.

2) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감독자의 입회 하에 시공한다.

차. 뒷정리 및 원상복구

1) 뒷정리 : 공사 완료 시에는 건물 내, 외의 정리정돈 및 청소를 완전히 한 후 준공검사를 받아야 한다.

2) 원상복구 : 공사 시공상 지면 및 기존물의 변경 또는 손상부분은 공사 준공기간 내에 원상복구 한다.

카. 시공결과 확인 : 계약상대자는 매 공종 단계마다 시공결과에 대하여 공사감독자의 확인을 받은 후 후속공정을 진행하여야 한다.

10. 작업준비 및 현장가설물

가. 계약상대자는 공사 전 공사안내문을 제작 부착하여야 한다.

나. 안내문은 공사명, 목적, 기간, 시행처, 계약상대자(대표 및 현장대리인, 안전관리자 등) 비상연락처 등의 내용이

포함 되어야 한다.

다. 본 공사에 필요한 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물이 있을 경우 발주자와 협의하여 가설하며 장소는 발주자가 제공한다.

라. 본 공사를 알리기 위한 고객이 잘 볼 수 있도록 알림 표시판을 해당 통로에 게시하여 이용자의 안전 및 이동에 불편이 없도록 한다.

마. 가설물 설치

1) 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의

저장소 등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하거나 불연재료를 사용하고 소화기를 비치

하여야 한다.

2) 모든 가설물은 공사 후 수급자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결하게 원상복구 하여야 한다.

11. 기타사항

가. 관계처 협의

- 관계 법령(건축법, 도로법, 도시계획법 및 각종 시행령)에 의한 각종 인, 허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는

감독자의 지시에 따라 사전확인 이행하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

나. 설계서 해석

본 공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 계약상대자간에 이견이 있을시 상호협의해서 정한다.

다. 산업안전보건관리비, 환경보전비는 관련법령에 근거하여 적법하게 사용하여야 하며, 제출서류로는 제품사진, 착용사진, 사용사진, 항목별 명세서, 거래명세서, 전자세금계산서(또는 카드전표), 이체확인증을 반드시 첨부하여야 한다.

12. 설계변경

설계변경은「기획재정부 계약예규」공사계약일반조건 제19조 및 국가를 당사자로 하는 계약에 따른 법률을 준용한다.

13. 하자보수

가. 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제60조의 규정에 의하여 계약서에 정한 기간(하자담보책임기간)동안 공사목적물의 하자 (계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있다.

나. 계약상대자는 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 당해 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주자에 제출하여야 한다.

14. 하자보수보증금

가. 계약상대자는 준공검사를 한 날로부터 (2)년간 그 공사의 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의 (3)에 해당하는 금액을 준공검사 후 그 공사대가의 지출 시까지 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제62조의 규정에 정한 바에 따라 건설공제조합보증서 또는 이행보증 보험증권을 발주자에 제출하여야 한다.

나. 계약상대자가가 하자담보책임기간 중 발주자로부터 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제62조 규정에 의한 하자보수보증금을 공사에 귀속한다.

15. 하자검사

가. 발주자는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제71조 및 「기획재정부 계약예규」공사계약일반조건 제25조 1항에서 규정한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 한다.

나. 발주자는 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을    때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우 최종검사에서 발견되는 하자사항은 이

확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

다. 계약상대자는 ‘가’ 및 ‘나’의 검사에 입회하여야 한다. 다만, 계약상대자가 입회를 거부하는 경우에는 발주자는 일방적으로 검사를 할 수 있으며 검사결과에 대하여 계약상대자가 동의한 것으로 간주한다.

라. 계약상대자의 책임과 의무는 나항의 규정에 의한 하자보수완료확인서의 발급일부터 소멸한다.

16. 감액 또는 환불

가. 계약상대자는 계약조건에 따라 신의성실하게 계약을 수행하여야 하며, 계약이행 과정에서 정산사유가 발견 되었을 경우 발주자는 계약상대자에게 감액 또는 환불할 수 있다.

나. 전 항의 감액 또는 환불 해당액은 공사가 계약자에게 지불할 여하한 기성금 지급금액 중에서도 차인 할 수 있으며 또한 기성금 지급분이 없을 경우에는 공사가 정한 소정 기일까지 납부하여야 한다.

17. 지체상금 부과

가.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제74조,「기획재정부 계약예규」공사계약일반조건 제25조 1항에 따라 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한(계약서상 준공신고서 제출기일을 말한다. 이하 같다)내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액(장기계속공사계약의 경우에는 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.

나. 지체일수 산정에 관한 사항은 동 규정 제25조 3항부터 7항까지 단서를 준용한다.

18. 계약해제‧해지

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제75조,「기획재정부 계약예규」공사계약일반조건 제44조에 따라 우리 공사는 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있다. 다만, 제 3)호의 경우에 계약상대자의 계약이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우로서 계약상대자가 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당한 계약보증금을 추가 납부하는 때에는 계약을 유지

한다.

가. 정당한 이유 없이 약정한 착공시일을 경과하고도 공사에 착공하지 아니할 경우

나. 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완성하지 못하거나 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우

다. 「기획재정부 계약예규」공사계약일반조건 제25조제1항에 의한 지체상금이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제50조제1항에 의한 해당 계약의 계약보증금상당액에 달한 경우

라. 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우

마. 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우

바. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

사. 계약상대자는 고의 또는 부주의로 외부에 내용을 공개하여 우리 공사의 작업추진 상 물의를 야기 시켰을 경우

○ 특별시방서

1. 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수

가. 적용범위

1) 본 시방서는 「동대구역 등 3개역 승강기 개량공사」에 적용한다.

2) 본 시방서에 명기되지 아니한 사항이나 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 행정안전부 장관이 고시한 승강기 검사기준에 적합하게 시공함과 동시에 감독자의 지시에 따라야 한다.

3) 본 시방서 이외의 공사 진행 중 문서에 의한 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

나. 적용기준

본 시방서와 관련되는 모든 기준은 「승강기 안전관리법, 동 시행령, 동 시행규칙, 승강기 검사기준(행정안전부 고시 2018-22)」을 준용하며 국가공인시험기관에서 시험하여 합격한 안전인증서가 첨부된 제품으로 사용하여야 한다.

2. 제출물

가. 부품 제작 공정표, 제작 도면, 설치 공정표, 동원인원 계획표, 현장대리인, 안전관리자 및 안전관리계획서

나. 「승강기 안전관리법」에 따른 안전인증서 및 기타 필요한 사항

3. 품질확인

가. 공장입회검사

계약상대자는 1회 이상 발주자의 제작공장입회검사를 받아야 한다. 진행되는 입회검사비용 일체를 계약상대자가

부담한다.

나. 법정검사

1) 계약상대자는 공사 착공과 동시에 필요한 관계관서 승강기검사 수속을 필하여야 한다.

2) 계약상대자는 검사기관의 검사 시 입회하여야 한다.

3) 계약상대자는 감독자 입회하에 제반시험에 합격하고, 행정안전부장관이 지정하는 검사기관의 검사를 필한 후 검사  필증을 준공 시 제출하여야 납품 설치가 완료된 것으로 한다.

4. 부품교체 일반사항

가. 필요부품은 현장조사(기존 설치부품의 사양, 크기, 시공상태, 운행상태 등) 후 동종 및 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

나. 각부 교체 및 보수 품은 작업 후 정상기능을 원활히 수행하여야 한다.

다. 부품설치 및 보수는 승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호) 별표 22 엘리베이터 안전기준 및 별표 24 에스컬레이터 안전기준에 부합 하여야 한다.

5. 안전관리

가. 계약상대자는 안전관리자를 선임하고 에스컬레이터 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

나. 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기 사용 시는 반드시 소화기를 비치함은 물론 교체공사 중 발생될 수 있는 개구부에는 안전 보호 장치를 반드시 설치하여 안전사고 예방에 적극 대처하여야 한다.

다. 설치공사 중 시설물을 고의 또는 과실로 훼손 시 즉각 원상복구 및 변상조치 하여야 한다.

라. 계약상대자는 소음 및 분진 발생 작업시 사전에 발주처와 협의 하에 시행하되 가능하면 지장을 초래하지 않도록 주의하여야 한다.

6. 작업준비

가. 공사 전 공사안내문을 제작 부착하여야 한다.

나. 안내문은 공사명, 목적, 기간, 시행처, 계약상대자(대표 및 현장대리인, 안전관리자 등) 비상연락처 등의 내용이 포함

되어야 한다.

7. 재료의 운반 및 조립

가. 재료의 운반 및 현장 설치 공정들의 연관성을 충분히 검토하여 전 공정이 지연됨이 없이 실시되도록 공정 계획을

수립하고 관리하고, 공사감독자와 재품 운반의 방법 및 상황을 사전 협의하여 시행한다.

나. 재료의 운반 시 철도이용객의 안전사고에 유의하여 운반하여야 한다.

다. 운반 시 에는 제품의 균열이나 파손 등이 생기지 않도록 유의하고 운반 시 사고 방지를 위한 조치를 한다.

라. 제품 운반 시 운반 방법과 장소를 공사감독자와 협의 후 선정하고 안전하게 운반한다.

마. 설치 완료된 폐자재(핸드레일, 각종 체인류 등)는 즉시 반출하여 고객의 통행에 지장이 없어야 한다.

8. 설치 세부사항

8.1 적용 기준

본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다

가. 승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준[행정안전부 고시]

나. 한국산업규격(KS)

8.2 스텝롤러

가. 스텝롤러는 한국산업규격 KS B 6896(에스컬레이터용 스텝롤러) 규격에 적합 또는 그 이상의 성능을 확보하여야 하며, 양질의 우레탄 재질을 사용하여야 한다.

나. 스텝롤러는 스텝과 분리하여 교체가 가능하여야 한다.

8.3 스텝체인

가. 스텝 양측에 연결되어 연속적으로 구동될 수 있는 구조로 충분한 견인력을 가지고 상하부 스프라켓에 물려 정숙한 운전이 되어야 한다.

나. 스텝체인은 하중 및 충격에 견딜 수 있도록 충분한 강도를 가진 재질을 사용하여야 하며, 안전율은 10 이상이어야 한다.

다. 옥외출입구에 설치되는 스텝체인은 용융아연도금 등 녹방지 처리(용융아연도금 등)를 하여야 한다.

라. 구동 스프라켓은 한국산업규격(KS) B 6929(에스컬레이터용 스텝 체인 스프라켓) 규격에 적합 또는 그 이상의 성능을 확보하여야 한다.

마. 스텝체인 샤프트는 속이 찬 환봉으로 일체형으로 제작되어야 한다.

8.4 메인로프(엘리베이터)

가. 승강기용 전용로프(KSD3514)를 사용하며 안전율은 10이상으로 하여 로프의 직경 및 본수를 결정한다.

나. 엘리베이터용 전용 로프에 적합한 “A”종으로 제조사의 시험성적서를 제출하여야 한다.

다. 로프소켓은 호프의 파단강도와 동등 이상의 강도를 확보하여야 한다.

라. 주로프가 이완되어 균형추와 완충기 틈새가 관련 규정에 만족하지 못하였을 경우 이를 감지하여 승강기 운행을 정지시키는 장치를 설치하여야 하며, 장력조정장치 작동 시 감지가 가능한 위치 2개소 이상에 설치하여야 한다.

마. 주로프 설치시 인장률을 고려하여 설치하여야 하며 승강기 운행 후 3년 이내 로프 절단 등의 작업이 이루어지지 않도록 하여야 한다.

9. 시운전 및 검사

가. 각 기기의 설치완료 후 각종 안전장치에 대한 작동시험을 시행하고, 공사감독자 입회하에 시운전을 완료하여야 한다.

나. 시운전에 따른 보완사항에 대하여 조치를 완료하고, 인수인계 하여야 한다.

다. 에스컬레이터, 엘리베이터의 승차감, 주행 중 이상 소음 및 이상 진동 여부를 확인하여야 한다.

10. 각부 청소

부품교체 공사 시 트러스 바닥 및 각종 주행로부에 묻은 기름때를 경유, 넝마 등을 이용하여 깨끗이 닦아내어 이물질이

없도록 해야 한다.

11. 품질보증 및 하자보수

가. 본 시방서에 의하여 설치된 부품의 보증기간은 납품 완료 후 2년간으로 한다. 이 기간 내에 발생한 제품불량, 설치불량 등에 기인한 하자에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 지며, 공사가 지정하는 기일내에 무상으로 교체하여야 한다.

나. 하자 보증기간 중 위 사유에 의하여 발생한 하자로 시행된 물품 교체 부분과 그 영향에 의하여 발생된 주변부의 장애, 하자에 의한 교체 부품은 교체 완료일부터 2년간 보증기간으로 한다.

※ 규격품으로 문제가 없다고 하더라도 조정작업 및 설치부품에 하자 또는 교체품으로 인한 안전사고가 발생되었을

경우 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

Ⅲ. 예정공정표

공 사 명 : 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사

공사기간 : 착수일로부터 29일간

공사 종류	단위	수량	공 사 기 간 (일)													기 사
			1	3	5	7	10	12	15	18	20	23	25	27	29
총 공 정	식	1
가. 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사
1). 승강기 부품교체공사	식	1

Ⅳ. 설계예산내역서

공사명 : 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사
	총 공 사 비
	1.	도급공사비	별 봉
	2.	지급 자재비 (당기조달품)
	3.	지급 자재비 (전년도 조달품)
	4.	지급 자재비 (증고품)
	5.	지급 자재비 (레미콘, 충용품)
	6.	철도공사제공 기계기구 사용료
	7.	철도공사 직원급
	8.	철도공사직원급 일반관리비
	9.	재료 일반 관리비
	10.	운송비
	11.	계약수수료
	12.	용역감독여비
	13.	준공검사여비

Ⅴ. 공종별 예산조서

공사 종류	규격	수량		단가	금액	기사
공사명 : 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사
1. 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사		식	1
가. 동대구역 등 3개역 승강기 개량		대	9
2. 소 계
3. 공 급 가 액
4. 부가가치세	2+3의 10%
5. 합 계	2 + 3 + 4

Ⅴ. 공종별 예산조서

공사 종류	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		기사
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액

2020년도

공사코드 : KR-CMD-20-028

공사명 : 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사

설     계     도

(도면  4매)

한국철도공사 대구본부 대구건축사업소장

Ⅵ. 도면목록

번호	도면종별	쪽	장수	기사
1	역사별 배치도	1	1
2	동대구역 승강기 위치도	1	1
3	청도역 승강기 위치도	1	1
4	김천역 승강기 위치도	1	1
	이하여백 -

2020년도

공사코드 : KR-CMD-20-028

공사명 : 동대구역 등 3개역 승강기 개량공사

도 급 예 산 내 역 서

한국철도공사 대구본부 대구건축사업소장