	2020년도
	공사명 :	경부선 대전역 등 19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
			설 계 서
			담 당 자	팀 장	소 장		본 부 장
한국철도공사 대전충남본부 대전건축사업소장

	2020년도
	공사명 :	경부선 대전역 등 19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
			설 계 서
한국철도공사 대전충남본부 대전건축사업소장

		2020년도
		WBS : KR-CHD-20-020
		인 가 : 제 - 호 년 월 일
		공사명 : 경부선 대전역 등 19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사
						설 계 서
	(회계 - 운영)
	예산관리센터)			5000351
	예산관리센터명)			대전충남-수탁(시설)-일반개량FC
	약정항목)			51050251
	약정항목명)			(일반개량)수선유지비-공비
	사업코드)			C41913
	사업코드명)			시설개량/시설/역시설개량/급수 및 기계설비

목      차

1. 설 계 설 명 서
2. 공 사 시 방 서
3. 예 정 공 정 표
4. 설계예산내역서
5. 공종별예산조서
6. 계약 특수 조건
7. 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지침
8. 건설기술자 현장 부재(이탈)에 대한 제재조치
9. 공사현장 안전점검시 불법하도급 여부 점검 내용
10. 사고ㆍ장애 발생시 구상제도 시행
11. 안전교육 직접 시행
12. 안전계약 특수조건

1. 설 계 설 명 서

가. 건  명 : 경부선 대전역 등 19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

나. 위  치 : 대전역, 서대전역, 계룡역, 봉명역, 쌍용역, 아산역, 오송역, 배방역, 온양온천역, 신창역, 도고온천역,                        신례원역, 예산역, 삽교역, 홍성역, 대천역, 판교역, 서천역, 장항역 구내

다. 목  적 : 본 공사는 에스컬레이터에서 역주행 또는 과속운전이 발생 할 경우 이를 감지하여 에스컬레이터를                       정지시키는 보조브레이크(과속역행방지장치) 장치를 설치함으로서 승강기 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

라. 공사 개요

명 칭	수 량		공 사 내 용	비 고
에스컬레이터 개량	대	125	19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치(125대)	125대

마. 공사기간 : 착공일로부터 150일간

2. 공 사 시 방 서

2-1 일반시방서

본 공사는 하기 시방서에 의거 시행하되 본 공사에 개별적인 사항 및 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 《건축설비공사 표준 시방서≫ (첨부생략)에 의거 시행하여야 한다.

1. 현장대리인

현장대리인은 승강기보수자격을 취득한 자로서 당해 기술분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 또는 당해 기술분야의 승강기자체검사 보수교육을 이수한자로서 같은종류의 공사현장에 배치되어 3년이상 수행한 자를 현장에 상주시켜 승강기공사의 제반공정관리 및 안전관리, 품질관리에 대한 책임을 성실히 수행하여야 한다.

2. 공사기록 사진

도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 원판과 함께 사진첩을 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.

촬 영 구 분	규 격	수 량	종 류	비 고
착 공 전 사 진	120 × 80	각 2 부	칼 라	동일장소 또는 동일방향 에서 촬영할 것
준 공 사 진	120 × 80	각 2 부	칼 라
주요 공정 사진	120 × 80	각 2 부	칼 라

3. 안전관리

본 공사 시행에 있어 제반 안전관리에 각별히 유의하고 아래와 같은 안전조치를 취해야 하며, 현장 내에서 발생한  제반 사고에 대하여는 민, 형사상 일체의 책임을 도급자가 져야한다.

가. 책임자 선임 : 현장대리인이 겸임할 수 있으며, 안전관리자로서의 의무를 성실히 수행해야 한다. (철도안전관리체계기술기준, 2017.12.29. 국토교통부고시 제0945호)

나. 안전관리자의 임무

1) 산업안전보건법에서 정한 직무

2) 법 제33조의 유해하거나 위험한 기계·기구 등의 방호조치 등, 법 제34조의 안전인증 된 기계, 기구 및 설비 및 보호구 등의 구입 시  적격품의 선정

3) 현장 안전교육 계획수립 및 실시

4)  현장 순회점검 및 지도

5) 산업재해 발생의 원인조사 및 대책수립

다. 안전관리보고

안전관리자는 아래사항에 대한 안전관리계획서를 작성하여 현장에 비치하여야 하며, 동시에 안전관리비 사용계획서를 감독자에게 제출하고 사용실적을 사진과 영수증을 첨부하여 보고하여야 한다.

1) 안전, 보건교육

2) 작업장 안전관리

3) 작업장 보건관리

4) 사고조사 및 대책수립

5) 기타 안전, 보건에 대한사항

라. 안전상의 조치 : 다음 장소는 특히 위험방지 조치를 하여야 한다.

1) 작업 중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

2) 물체가 낙하, 비래할 위험이 있는 장소

3) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치

4) 공사용 자재 및 기계기구류 건축 한계선 내의 방치

5) 공사 시행중 발생한 각종 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한다.

마. 열차운행선 지장 공사 시 안전관리

1) 공사를 시작하기 전 준비작업 과정

가) 당일작업 계획수립

① 공사감독관과 현장대리인 간에 당일작업 사전협의

② 동원인력, 장비, 자재준비 상태(협의 없이 사전준비 작업금지)

③ 작업시간 승인여부 확인(운전명령, 관련사령)

④ 작업시간 확보 및 관계소속 통보 여부 등을 종합하여 당일 적정작업량 설정

나) 작업내용 설명 및 안전교육 시행

① 당일 작업할 내용, 작업시간, 최초 운행열차 시각

② 작업 방법 및 안전교육 시행

※ 수도권 전철운행구간에서의 작업은 (이렇게 하지 않으면 어떠한 결과를 초래한다)는 것을 인식시킴.

③ 작업장소별 업무연락 책임자 지정(연락방법, 통신수단)

④ 안전작업을 위한 복장, 안전모, 안전화 등의 착용상태 확인 등

2) 공사시행 도중 이행실태 확인 체크

가) 안전수칙 준수여부 확인 위험이 있는 장소

① 지시위반자 Yellow Card 발부 등 제재 조치

② 위반내용을 기록, 시공회사 책임자에게 통보, 작업참여 배제 촉구

③ 작업 협의 시 전일 지적사항 재촉구 시행

나) 작업 진척상황 수시 정보 교환

① 계획대로 진행되는지 상황을 파악한 후 인접역장, 관계사무소, 사령에게 수시 정보 제공

② 작업시간 부족 또는 지연이 예상될 때에는 정보제공, 신속 이행 및 공정 축소

③ 부득이 작업이 지연될 때는 신속히 역장, 관계 사령에 통보하고 후속조치 의뢰

다) 안전사항

① 작업 전 후 관련소속 협의철저

② 작업시행 전 관계부서에 승인 또는 협의 완료 후 작업시행

③ 작업 중 이례사항 발생 시 즉시 작업을 중지하고 승인을 득한 후 조치

라) 공사감독자와 시공사간 업무협의 철저 시행

① 승인시간 내 완료할 수 있도록 1일 작업량을 산정하고 무리한 작업이 되지 않도록 관리 철저

② 매일 공사별 작업특성에 맞는 체크리스트를 활용, 점검항목에 의한 작업시행 끝.

4. 설계변경 조건

본 공사 시행 중 다음과 같은 경우가 발생할 시에는 설계변경을 할 수 있다.

가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

나. 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

다. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

라. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

5. 관계처 협의

관계 법령(건축법, 도로법, 도시계획법 및 각종 시행령)에 의한 각종 인, 허가 및 동의, 통보 등 필요한 협의는 감독자의 지시에 따라 사전확인 이행하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 도급자 부담으로 한다.

6. 설계서 해석

본 공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 계약자간에 이견이 있을시 감독자의 해석이 우선한다.

7. 품질관리

본 공사 시행에 따른 주요 을부담 재료에 대한 납품서 또는 영수증에 수량을 기입하여 감독자에게 제출하여야

하며,  동시에 아래 사항에 대한 시험계획서를 현장에 비치하여야 하고 기성, 준공 시 관련 자료를 첨부하여

보고하여야 한다.

가. 품질시험

나. 각종 시험성적서(관리시험, 검사시험, 의뢰시험)

8. 뒷정리

본 공사로 인하여 발생된 오물은 준공 전에 깨끗이 청소하여야 하며, 지급재 중 잔품은 감독자가 지정한 장소에

반납, 정리정돈 하여야 한다.

9. 준공도 및 준공원도

본 공사 준공도 및 준공원도를 감독자 지시에 따라 작성하여 준공과 동시에 제출하여야 한다.

10. 폐기물 처리

공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물관리는 폐기물관리법(제13조 규정)에 의하여 적법하게 처리하고,

석면함유가 의심되는 자재(텍스, 스레이트, 밤라이트, 흡음재 등)를 철거할 경우 감독자에게 사전 통보 및 산업안전

보건법 제38조2~4에 의거 적법하게 처리한다.

11. 친환경상품 구매

친환경상품 구매촉진에 관한 법률에 의거 착공 시 관련된 물품 구입계획서를 제출하고, 준공 시 구매 실적을

제출하여야 한다.

12. 야간 공사

야간할증이 명기된 품목과 주간작업이 위험하다고 판단되는 공사를 시행할 경우 감독자와 협의 후『열차운행선로

지장작업 업무세칙』에 따라  안전하게 작업하여야 한다.

13. 가설물 설치

가. 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의

저장소 등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하거나 불연재료를 사용하고 소화기를 비치

하여야 한다.

나. 모든 가설물은 공사 후 수급자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결하게 원상복구 하여야 한다.

14. 시  공

< 녹색 건설자재 우선 사용 반영 내용 >

도급자는 녹색제품 정보시스템(www.greenproduct.go.kr) 및 조달청 나라장터 종합 쇼핑몰(http://shopping.g2b.go.kr/)의무적으로 접속하여 공사에 사용되는 자재중 녹색제품에 해당하는 물품이 있을 경우 녹색제품을 구매하여야 한다.

※ 상품에 다음과 같은 도안이 붙어있는 것만 녹색제품으로 인정됨

2-2 공사 시방서

제1장 승강설비

1. 일반사항

본 시방은 "경부선 대전역 등 19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사"에 적용하며 승강기시설안전관리법, 전기용품안전관리법, 건축법 시행규칙, 건축공사 표준시방서, 전기설비 기술기준령, 전기내선규정, ISO국제표준기구, 한국공업규격(KS)등에 관한 규정, 규칙, 내선규정, 전기설비기술 기준령 등 관렵법규에 적합하도록 하며 도급자는 공사에 소요되는 물자와 장비일체를 제공하여 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

(1) 도급자는 계약 후 즉시 현장 입지조건을 파악, 실측하여 기기 배치 및 환경조건 등을 감안한 상세도 및 부품 발주 일정 등을 고려한 세부공정 계획을 수립하여 이를 기반으로 상세공정표를 제출하고 감독관 협의 및 승인을 득한다.

(2) 도급자는 착공 전 공사 참여기술자를 선정하여 감독관에게 제출 후 현장작업에 임하여야 하며 현장대리인은 매일 공정에 대한 작업사항, 인원, 자재반출입사항 등을 감독자에게 보고하여야 하며 공사일보에 기입 후 제출하여야 한다.

2.  도면 · 사용자재 승인 및 기기의 검사

(1) 작업착수 전 현장 실측 후 도면화 하여 공사감독에게 제출 승인을 득한 후 작업을 하여야 한다.

(2) 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제12조제5항 또는 제14조제2항에 따라 부품안전인증서를 발급받은 제품을 설치하여야 한다.

(3) 부품안전인증서를에 따른 승강기안전부품의 안전성 확인을  본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS인증품을 사용하여야 하며 KS인증이 없는 것은 품질보증 및 시험성적서에 적합한 신품을 사용하여야 한다.

(4) 본 공사에 사용될 주요자재는 공인기관 시험성적서가 필요한 품목은 시험성적서와 함께 반입하고 자체 시험품목도 시험성적서를 제출하여야 한다.

(5) 기타 사용될 자재도 외관상 자재가 조잡하고 품질 적정여부의 판별이 어려울 때 감독관이 자재의 시험 및 반품 교체 지시를 할 수 있으며, 관계기관의 시험을 필하고 결과를 감독관에게 제출하여야 한다.

(6) 도급자는 감독관이 필요하다고 판단하여 품질검사를 요청할 시는 시험 및 검사를 할 수 있도록 편의를 제공하여야 하며 이에 소용되는 일체의 비용은 도급자 부담으로 하여야 한다.

(7) 각 공사부분의 공정이 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때는 반드시 감독관의 시공검사를 받아야 하며 검사를 받지않고 시공한 부분은 감독관의 지시에 의해 도급자 부담으로 재시공하여야 하며, 시공 후 검사가 곤란한 부분은 반드시 감독관 입회하에 시공하고 사진촬영을 하여야 한다.

3.  승강기 기본사양

(1) 에스컬레이터 : 1200형,800형 3상 380V 60HZ

4. 공사주요내역

역 사	호 기	종 류	규 격	설치년도	제조사	개 량 대 상	각도(°)	높이(M)
대전역	13	E/S	1200형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.8
대전역	15	E/S	1200형	2011	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.8
서대전역	1	E/S	1200형	2003	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
서대전역	5	E/S	1200형	2003	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
서대전역	6	E/S	1200형	2003	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
서대전역	7	E/S	800형	2003	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
계룡역	1	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
계룡역	2	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
계룡역	3	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9

계룡역	4	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
계룡역	5	E/S	1200형	2004	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	9
봉명역	1	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	12
봉명역	2	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	12
봉명역	3	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	8.3
봉명역	4	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	8.3
봉명역	5	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.9
봉명역	6	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.9
봉명역	7	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.9
봉명역	8	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.9
쌍용역	1	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	8.1
쌍용역	2	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	8.1
쌍용역	3	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	8.1
쌍용역	4	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	8.1
아산역	1	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	30	8.1
아산역	2	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	30	8.1
아산역	3	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	30	8.1
아산역	4	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	30	8.1
아산역	5	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	30	4.9
아산역	6	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	30	4.9
아산역	7	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	8	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1

아산역	9	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	10	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	11	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	12	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	13	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	14	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	4.1
아산역	15	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	16	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	17	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	18	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	19	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	20	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	21	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
아산역	22	E/S	1200형	2007	쉰들러E/L	보조브레이크 설치	35	5
오송역	1	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.1
오송역	2	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.1
오송역	3	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.1
오송역	4	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.1
오송역	5	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5
오송역	6	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5
오송역	7	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5
오송역	8	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5

오송역	11	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.9
오송역	12	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.9
오송역	13	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.9
오송역	14	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.9
오송역	17	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.2
오송역	18	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.2
오송역	19	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.2
오송역	20	E/S	1200형	2010	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.2
배방역	1	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.2
배방역	2	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.2
배방역	3	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.2
배방역	4	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	7.2
온양온천역	1	E/S	1200형	2008	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	7.9
온양온천역	2	E/S	800형	2008	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	7.9
온양온천역	3	E/S	1200형	2008	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	8.6
온양온천역	4	E/S	800형	2008	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	8.6
온양온천역	5	E/S	1200형	2006	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	8.6
온양온천역	6	E/S	800형	2006	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	8.6
온양온천역	7	E/S	1200형	2006	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	7.9
온양온천역	8	E/S	800형	2006	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	7.9
온양온천역	9	E/S	1200형	2008	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	5.3
온양온천역	10	E/S	1200형	2008	쉰들러 E/L	보조브레이크 설치	30	8.3

신창역	1	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.4
신창역	2	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.4
신창역	3	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.9
신창역	4	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.9
신창역	5	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.9
신창역	6	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.9
도고온천역	1	E/S	800형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.7
도고온천역	2	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.7
도고온천역	3	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.7
도고온천역	4	E/S	800형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.7
신례원역	1	E/S	800형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.8
신례원역	2	E/S	800형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.8
신례원역	3	E/S	800형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.8
신례원역	4	E/S	800형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.8
예산역	1	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	3.7
예산역	2	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	3.7
예산역	3	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7
예산역	4	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7
예산역	5	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7
예산역	6	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7
삽교역	1	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.7
삽교역	2	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	8.7

삽교역	3	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.8
삽교역	4	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.8
삽교역	5	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.8
삽교역	6	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	7.8
홍성역	1	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6
홍성역	2	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6
홍성역	3	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6
홍성역	4	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6
홍성역	5	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.4
홍성역	6	E/S	1200형	2008	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	5.4
대천역	1	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	3.5
대천역	2	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	3.5
대천역	3	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.4
대천역	4	E/S	800형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.4
대천역	5	E/S	1200형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.4
대천역	6	E/S	800형	2007	현대엘리베이터	보조브레이크 설치	30	6.4
판교역	1	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
판교역	2	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
판교역	3	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
판교역	4	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
서천역	1	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
서천역	2	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6

서천역	3	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
서천역	4	E/S	1200형	2008	오티스	보조브레이크 설치	30	6
장항역	1	E/S	1200형	2007	오티스	보조브레이크 설치	30	6.4
장항역	2	E/S	1200형	2007	오티스	보조브레이크 설치	30	6.4
장항역	3	E/S	1200형	2007	오티스	보조브레이크 설치	30	6.4
장항역	4	E/S	1200형	2007	오티스	보조브레이크 설치	30	6.4

5. 보조브레이크(과속역행방지장치) 설치

가. 본 시방서에 규정하는 E/S 안전장치는 대량의 인원을 수송하는 도시 교통 특성에 적합하도록 높은 강도와 충분한 안정성 및 내구성이 보장되어야 한다.

나. 본 시방서에 따라 제작 되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을 고려하여 가능한 상호 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 한다.

다. 운행 시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘 할 수 있도록 설계되어야 한다.

라. 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작, 설치하여야 한다.

마. 설치대상 기기는 발주처의 사정 및 현장상황에 따라 변경될 수 있으며, 도급자는 변경 내용에 대하여 적극 협조하여야 한다.

바. 시공 대상 외 관련 기기 및 기반시설에 대하여 이설 등 변경을 요할 경우 반드시 감독자의 승인을 득하여야 한다.

사. 작업 중 기타 제반시설에 손상을 입혔을 경우, 도급자 책임 하에 시공 전과 동일 상태 이상으로 복구하여야 한다.

아. 준공 시까지 향후 관련 유지보수를 위한 매뉴얼을 제공하여야 한다.

자. 구동축에 설치하는 경우 기존 구동부 등에 변형이나 손상 등으로 구동부의 내구성이나 안전율이 저하될 우려가 없는 제품으로 설치하여야 하며 내구성 및 안전율이 저하 될 우려가 있다고 감독관이 판단하는 경우 도급자는 시험 및 검사 등을 실시하여 제품설치 시 내구성 및 안전율이 저하되지 않음을 증명해야 하며 이에 소요되는 일체의 비용은 도급자가 부담하여야 한다.

차. 인증서에 기재된 제품특기사항 및 적용범위(구동축 안전율, 구동축 두께 및 직경, 층고, 적용하중, 정격속도, 경사각, 제동토크 등)는 설치대상 승강기와 적합한 제품으로 설치하여야 한다.

카. 배선용 튜브(플렉시블 관 등)를 사용하여 과속역행방지장치 설치에 사용된 전기선을 정리하고, 제어반 보호를 위해 접지 설치 또는 기능을 포함하여야 한다.

5-1. 승강기 안전관리법 준용

가. 본 「승강기 안전관리법」 제11조제3항 및 제17조제3항에 따른 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」에 적합해야 한다.

나. 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 별표 18의 「과속·역행방지장치 안전기준」에 따른다.

다. 안전율은 이 장치가 작동하여 제동하는 동안 자체 또는 다른 에스컬레이터 부품의 최대강도의 30%를 초과하는 스트레스를 부과하지 않거나 또는 가해지는 힘에 대하여 자체 안전율은 3.5 이상이어야 한다.

라. 기존 부품에 스트레스를 부과하지 않기 위해서 당초 설계되었던 다른 부품의 안전율이 저하되어서는 아니되며, 기존 성능을 유지 또는 향상되게 설치되어야 한다.

승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준 별표 24(에스컬레이터 안전기준(제4조제3호 관련))

5.4.1.3.2 모든 구동부품의 설계는 일반적으로 무한 피로 수명에 의해야 한다.

모든 구동부품의 안전율은 정적 계산으로 5 이상이어야 한다. 이 안전율은 구동부품의 파단하중과 에스컬에이터 또는 경사형 무빙워크가 인장장치의 인장력을 포함하여 5.2.5에 따른 구조적 정격하중을 운반할 때 구동부품이 받는 정적인 하중 사이의 비율로 결정되나.

(비고) 구동부품은 축, 기어, 휠, 다중 체인 같이 움직이면서 동적으로 하중을 받는 부품이다. 트러스에 이러한 부품의 고정은 특별한 기준(트러스용 코드, 관련 표준에 따른 용접 및 나사)에 따라야 한다.

5-1. 제작기준 (승강기 안전관리법 적용)

가. 본 시방에 과속역행방지장치는 구동체인 파단, 역행, 속도이상 발생 시 정지토록 하는 브레이크의 통칭(주브레이크의 보조 역할)으로 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제3조의 규정에 따라 안전인증 대상전기용품 중 안전인증 완료되어 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조, 제10조 또는 제15조에 따라 안전인증서를 발급받은 “에스컬레이터 과속역행방지장치” 또는 승강기 안전관리법 제11조 규정에 따라 안전인증을 받은 제품을 말한다.

나. 과속역행방지장치의 설치 계획은 향후 유지보수 작업(예. 제어반 이동 및 모터 반출, 체인 보수작업 등)을 위한 최소공간을 확보하여 배치되어야 한다.

다. 과속역행방지장치는 기계적(마찰)형식이어야 한다.

라. 과속역행방지장치는 다음과 같은 조건이 될 경우 신속하게 작동되어야 하며, 작동 시 부품이 손상되지 않는 구조이어야 한다.

(1) 주전원 공급 차단

(2) 주구동 체인 이완 또는 파단

(3) 주브레이크 작동 불능

(4) 감속기 기어마모 등 구동스프라켓과 동력 분리 시

마. 보조브레이크는 다음과 같이 구성되어야 한다.

(1) 추가 제어장치 : 기존 브레이크 외에 별도의 제동장치를 설치하여야 하며, 감속에 의해 정지시키고 정지 상태를

유지할 수 있어야한다. 감속도는 1㎨ 이하여야 한다.

(2) 제어장치 : 과속, 역회전을 검출하고 향후 다른 기능을 추가 확장할 수 있는 충분한 입,출력 단자를 가져야한다.

감지기 신호를 처리하는 기판은 자율안전인증을 받은 안전회로기판을 사용하여 제어반을 제작해야한다.

(3) 검출센서 : 과속도 검출센서, 역주행전 검출센서 1개 이상으로 구성되며 CE(유럽) 또는 UL(미국) 인증을 받은 우수한 제품을 사용한다.

(4) 센서 고정 브라켓 : 금속재질(3T 이상)로 센서가 흔들리지 않도록 견고하게 제작하고 사전협의 후 진행한다.

(5) 추가 제어장치 외함 : 불연재질로 먼지, 습기, 발열 등을 방지할 수 있고 기기와 인체에 문제가 없도록 충분한 강도와 절연상태를 유지할 수 있는 구조로 제작하여 협소한 공간에 설치되더라도 향후 원활한 유지보수가 가능하도록 구분하여 현시되어야 하고 RESET을 위한 RESET 스위치를 설치해야 한다.

(6) 토크 조정부 : 향후 원활한 유지 보수를 위하여 토크 조정이 용이한 구조로 제작한다. (보조브레이크 설치 시 기본으로 설정된 토크치를 문서로 명시하여 제공하여야 한다.)

바. 장치는 다음과 같은 기능을 갖추어야 한다.

(1) 과속도 검출 : 운행 중 정격속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 주브레이크가 작동하여 정지하고 1.4배를 초과하기 전에 추가 제동장치가 작동해야 한다.

(2) 역회전 검출 : 운행 중 혹은 대기(정지) 중이라도 초기 설정된 운행방향 또는 기동방향과 반대로 움직일 경우 주 브레이크와 추가 제동장치가 작동하여 정지해야 한다.

(3) 센서고장 감시 : 센서의 고장을 감시하여 이상이 발생하면 주브레이크가 작동하고 정지해야 한다.

(4) 수동복귀  기능 : 이상발생(과속, 역회전, 센서이상, ERROR 등) 시 자동 복귀되지 않고 점검자가 확인하고 제어장치를 리셋 후 재가동될 회로를 구성해야 한다.

(5) 단전 후 급전 시 보조브레이크 감지스위치 자동통전으로 보조브레이크의 정상 기능을 복구하도록 구성하여야 한다.

사. 스텝유실 검출장치 설치

(1) 검출센서는 KS 인증을 받은 우수한 제품을 사용하여야 한다.

(2) 센서 고정 브라켓은 금속재질(3T 이상)로 센서가 흔들리지 않도록 견고하게 제작하고 사전협의 후 진행해야 한다.

(3) 스텝의 누락된 부분이 COMB에 나타나기 전에 검출하여 주브레이크를 작동시켜 정지해야 한다.

아. 관련 법규 개정에 따른 내용 변경 시 변경 법규를 따른다.

6. 성능시험

가. 자유낙하(브레이크 개방, 인버터 전원 차단) 상황에서 「승강기안전부품 안전기준 및 안전기준」에서 정하는 브레이크의 제동부하 및 정지거리에 부합되어야 한다.

나. 수급인은 설치완료 후 안전장치 작동시험 및 에스컬레이터 정상 작동여부를 확인하여야 하며 필요 시 발주처의 입회 하에 실시한다.

다. 본 시방서에 명시하지 않은 사항이라도 성능 확인을 위하여 필요한 시험 및 검사를 요구할 수 있으며, 시험 방법 등은 발주처와 협의 후 진행한다.

라. 필요시 관련법에 의한 모든 시험 및 검사가 종료될 때까지 시공책임자로서의 소임을 다하여야 한다.

마. 준공기한 내에 설치 및 시운전을 완료하여야 하고, 현장대리인 및 공사감독자의 확인 서명한 시운전 보고서를 제출한다.

바. 준공검사 시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 계약상대자의 책임 하에 즉시 재시공 하여야 한다.

7. 제출서류

가. 국가 공인기관에서 발급한 안전인증서 및 시험성적서 등은 부속서를 포함한 관련서류 일체를 제출하여야 한다.

나. 향후 원활한 유지보수를 위해 설치 및 유지보수 매뉴얼(관련도면 포함) 등 유지관리에 필요한 관련서류 일체를 제출하여야 한다.

2-3 표준안전 시방서

1. 안전관리 목표

안전관리는 인명의 사상과 장비·물자의 파괴 및 손실을 가져올 잠재적 위험 상태로부터 사고를 예방하여 임무를 안전하게 수행할 수 있도록 계획·편성·통제하고, 최종적으로 공사시행 시 무사고·무재해 현장을 실현하는 것을 그 목표로 한다.

2. 안전관리 조직·안전관계자 임무

2-1 일반사항

가. 시공자는 철도안전법, 산업안전관계법규(산업안전보건법, 산업안전재해보상법, 근로기준법 등) 및 동법 시행령의 제반규정과 의무사항을 준수한다.

나. 현장대리인 및 안전관리 종사자 또는 작업책임자는 작업원 및 공중(公衆)의 안전에 대한 보호책임이 있으므로 작업원 및 공중을 보호하기 위한 안전시설물 설치 및 안전장비를 비치 후 공사를 시행한다.

다. 시공자는 안전사고 방지에 관한 모든 책임을 갖고 있으므로 본 설계서에 특별히 정하지 않은 사항이라도 안전유지를 위하여 포괄적이고 적극적인 대책을 수립한다.

라. 철도운행선 공사는 열차운행선에서 시행되는 특수성을 감안하여 별도의 안전관리자를 배치하여야 한다. 안전관리자 자격은 다음과 같다.

- 산업안전보건법 시행령 제14조 관련 [별표4] 각 호의 1에 해당하는 자, 또는 건설산업기본법 시행령 제35조제2항 관련 [별표5] 공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준에 따른 건설기술자, 또는 철도 토목/건축분야 경력이 3년 이상인 사람, 또는 열차운행안전관리자

2-2 안전관리 조직

가. 안전관리 조직의 모든 구성원은 상호간에 신속하게 업무가 전달되도록 각 담당자의 연락처가 명시된 조직도를 작성, 배부 후 공사 종료시까지 소지한다.

나. 안전관리 조직에는 공사현장에 종사하는 자는 모두 포함된다.

다. 안전관리 업무의 수행을 위한 조직은 안전보건관리책임자, 안전관리자를 포함하고 현장여건등을 반영하여 필요인원을 추가하여 구성한다.

2-3 안전관리 조직의 역할

가. 안전관리계획서에 따른 표준작업 이행 및 안전시공 여부를 확인 한다.

나. 안전관리계획서에 따른 안전교육을 실시한다.

다. 안전사고를 사전에 예방하기 위한 다음의 조치를 취한다.

1) 제반 유해 위험 요소의 제거

2) 계획적이고 체계적인 현장순찰 및 위험예지활동 전개

2-4 안전보건관리책임자

가. 공사규모가 산업안전보건법 시행령 별표 1의 2에 해당될 경우 별도의 안전보건관리책임자를 두며 그렇지 않을 경우 현장대리인이 겸임 할 수 있다.

나. 안전보건관리책임자는 현장 안전관리업무를 총괄한다.

다. 공사에서 현장안전점검 시 입회하고 점검결과 지적사항을 시정하여야 한다.

라. 안전관리업무와 관련하여 발주처에 보고․제출하는 서류 등에 대한 책임이 있다.

마. 산업재해 예방계획 수립, 안전보건관리 규정의 작성 및 근로자의 안전․보건교육

바. 작업환경의 측정 및 점검, 개선 한다.

사. 산업재해의 원인 조사 및 재발방지 대책을 수립한다.

아. 안전 보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부확인 한다.

자. 기타 근로자의 유해 위험 예방 조치를 시행한다.

2-5 안전관리자

가. 안전관리자의 수 및 선임방법은 산업안전보건법 시행령 별표 3에에 해당하는 자로 하되 공사규모가 해당되지 않을 경우 현장대리인이 겸임 할 수 있다.

나. 안전관리자는 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 산업안전보건 법규에서 정한 직무 및 공사 안전을 담당한다.

다. 작업자에 대하여 작업전 안전교육 실시 및 1일 1회이상 작업현장 수시 순회점검을 시행한다.

라. 방호장치․기계․기구 및 설비 또는 보호구 구입 시 적격품을 선정한다.

마. 기타 안전에 관한 사항으로 고용노동부장관이 정한 사항을 준수하고 위험작업에 대한 교육을 시행한다.

바. 협의되지 않은 작업(무단작업)의 시행여부를 확인 및 제재하고 작업원의 산업안전수칙 숙지상태를 점검한다.

사. 작업원에 대한 안전교육은 안전교육일지에 기록하고 기타 안전관련 사항 조치 시  조치사항도 기록한다.

아. 선로 변 작업 시 작업원에게 열차운전시각을 주지시켜 열차안전운행을 도모하여야 한다.

자. 선로에 인접하여 작업 할 때는 작업원에게 안전모와 안전조끼를 착용시켜 기관사가 식별하기 용이하도록 하여야 한다.

차. 안전관리 종사자는 당해공사의 다음 사항을 특별히 점검한다.

1) 가설물 설치 등에 대한 안전성 및 작업 중단 또는 작업 종료 후의 상태

2) 복장 및 장구류

3) 일기예보 등 기상상태를 파악하여 우기에는 풍수해 예방개소 점검

4) 작업의 곤란성과 위험성에 대한 조치, 기타 작업원 및 공중안전에 필요한 모든 사항을 사전 조치

2-6 안전담당자

가. 안전, 보건에 관련되는 안전장비를 구입하고 관리 한다.

나. 작업완료 후 현장정리 및 위험시설에 대한 안전조치 상태를 확인 한다.

다. 안전보호구 착용 상태를 확인하고 불량 상태를 시정 조치한다.

라. 작업장 정리정돈, 안전시설물 유지관리 등 작업환경 조성상태를 확인한다.

2-7 현장대리인

가. 현장대리인의 자격은 건설산업기본법 별표 5에 해당하는자로 한다.

나. 현장대리인은 인력관리와 안전대책 관리각서를 제출하고 인계인수까지 현장에 상주 하며, 현장대리인․사용인․작업자의 숙소 및 자재보관서 등을 감독자에게 보고하여야 한다.

다. 작업원의 기능․지식․숙련도 등에 대하여 감독자가 부적격자로 판명하여 통보할 경우 현장대리인은 그 작업원을 즉시 교체 하여야한다.

라. 현장대리인이 부득이하게 현장을 이탈할 경우에는 공사감독자의 승인을 득하고 안전관리자에게 인계인수를 하여야 하며, 공사감독자의 승인 없이 현장을 이탈할 때에는 과태료 부과, 교체 등 관련자를 제재조치 할 수 있다.

마. 현장대리인은 작업 전반에 대한 안전관리 및 작업관리 업무를 총괄하여야 한다.

바. 현장대리인(안전관리자)은 작업시작 30분 전에 작업내용과 개인별 임무를 숙지토록 안전교육(작업특성에 맞는 안전작업계획서 작성 포함, 참여자 서명)을 시행하고 공사감독자 확인 후 작업을 시행한다.

사. 현장대리인은 매일 작업 전에 해당 작업에 대한 안전을 위하여 다음사항을 주지시킨다.

1) 작업의 목적과 범위 및 각 작업원의 담당 직무

2) 작업의 시행순서와 방법 및 작업지시서의 검토

3) 작업의 곤란성과 위험성에 대한 조치 등

아. 현장대리인은 고령자(65세 이상) 및 심신 미약자에 대한 적합성 및 인성검사를 시행하여 건강상태 및 업무숙련도 등을 확인 후 적정 작업에 배치하여야 한다.

1) 공사 착수 전 현장대리인은 참여기술자에 대한 교육을 4시간 이상 시행하고 작업시작 30분 전에는 작업내용과 개인별 임무 및 내용을 숙지토록 안전교육을 시행을 하여야 한다.

2) 작업현장 주변 소음에 의하여 열차감시원․감독자․작업자 상호간에 소통이 차단될 경우를 대비하여 대체 신호방법과 대응요령을 사전에 협의하고, 작업당일 현장에서 대응연습을 시행하여야 한다.

3) 기타 안전관리사항은 별도로 제공되는 안전관리계획서의 안전관리 세부사항을 준수한다.

2-8 작업자

가. 작업자는 스스로의 안전에 대한 궁극적 책임이 본인에게 있으므로 각종 수칙의 준수는 물론 수칙에 명기되지 않은 사항이라도 특별한 경우에는 작업책임자와 협의하여 안전에 유의한다.

나. 작업자는 안전모․안전화 등 개인 안전장구를 착용하고 작업현장에 출입하여야 하며, 모든 작업도구 및 공구는 작업 전에 점검하여 완전한 것만을 사용한다.

다. 작업자는 작업도중에 음주행위를 하여서는 안 된다.

라. 작업자는 작업책임자의 지휘계통에 따라 작업지시를 준수함은 물론 독단적인 행동을 하지 않는다.

마. 작업자는 작업장을 무단으로 이탈하지 말고, 작업 중 통신 및 연락을 확실하게 한다.

바. 작업자는 작업 중 위해개소 발견 시 즉시 작업책임자에게 보고하고 안전조치를 취한다.

사. 작업자는 고소작업 시 안전대 및 안전고리를 확인하고, 감독자는 확인 후 작업지시를 해야 하며 자재 및 공구 등을 떨어뜨리지 않도록 한다.

아. 작업자는 현장작업 전에 주변정리를 한 후 작업에 임해야 한다.

2-9 열차감시원

가. 열차감시원은 작업자에게 열차의 접근 여부를 알려주기 위한 기본 휴대품(열차시각표, 호루라기, 적·백 수신호기, 손전등, 단락동선 등을 안전보건관리책임자에게 수령)을 소지하고, 그 여부를 현장대리인에게 확인 받고 근무일지에 서명한다.

나. 열차감시원은 선로변 작업 시 작업 개소별로 배치하여 작업자가 열차에 접촉되지 않도록 열차접근 여부를 지속 확인 한다.

다. 열차감시원은 선로변 작업안전수칙을 준수하며 작업전 인근역 연락처를 확인하고 숙지한다.

라. 의사소통이 되지 않는 구간으로 작업자가 이동하여 작업할 경우에는 사전에 다른 소통방법을 협의하고 연습을 시행한 후 작업하도록 한다.

마. 작업개소가 의사소통이 되지 않은 거리에 있을 경우에는 열차감시원을 작업개소 만큼 배치하여 개소별로 열차를 감시토록 한다.

바. 열차감시업무를 할 때에는 선로에서 벗어나 선로변에서 감시하여야 하며, 본인의 안전관리에도 주의하여야 한다.

사. 열차감시원은 열차감시업무 이외의 다른 업무에 배치되어서는 안 되며, 휴대폰 사용이나 잡념으로 업무가 소홀해지지 않도록 특히 주의하여야 한다.

3. 안전점검

3-1 안전검사

가. 발주자는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 안전에 관한 제반 관리 상태를 점검 또는 진단한다.

나. 점검․진단결과 미흡하거나 잘못된 사항이 있을 경우 시공자에게 해당공사의 일시중단을 요구하고 시공자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정한다.

3-2 안전관리 활동

가. 발주자 및 시공자는 일상적인 자체안전점검 계획을 수립․실시하여야 하며, 안전점검결과와 조치내용은 기록·유지하고 기록서류는 공사 준공 후 하자담보 책임기간까지 보관한다.

나. 현장전체 또는 단위공종에 대한 일제점검을 실시하여 불안전한 요소를 발견․시정하는 점검을 의미하며, 분기·월간·주간점검계획에 의거 정기적으로 실시하고 모든 작업현장의 파악과 기 실시한 안전점검의 상황을 비교하거나 단위별 안전대책 전반에 대한 성과를 평가한다.

3-3 안전점검

가. 일일점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다.

1) 전 작업장에 대한 점검 및 순찰을 시행

2) 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자 시행

3) 실시시기 및 실시횟수는 1일 1회 이상 점검

4) 주요점검 및 순찰내용은 다음사항을 확인

가) 강관비계 및 안전난간대, 각종 간판 설치상태 점검 및 확인

나) 음주 후 출근상태, 개인보호구 미착용자 및 복장불량자 즉시 지적 및 시정지시

다) 작업 시 신호수 및 열차감시원 배치여부 확인 및 작업장 내 정리ㆍ정돈상태 점검

라) 기타 작업장 내 불안전한 상태 및 불안전한 행동(선로무단횡단 등) 점검

마) 비상연락망 숙지 사항

5) 점검시행 후 다음과 같이 조치

가) 점검 시 미비사항 및 지적사항은 현장에서 조치하고, 별도의 판단 및 추가예산 발생등을 요하는 사항은 안전보건관리책임자, 현장대리인, 감독자에게 대책수립 보고 후 협의 진행

나. 정기점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다.

1) 전 작업장에 대하여 점검 및 순찰

2) 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행

3) 점검실시 시기는 공정별로 매월 4일(1월 1회)실시

4) 주요 위험개소를 합동으로 점검, 순찰결과 미비사항 및 개선사항에 대하여 현장대리인, 안전보건관리책임자, 안전관리자, 감독자간에 집중토의 후 개선사항을 결정

다. 특별점검 시는 다음사항을 확인하고 점검한다.

1) 필요하다고 인정되는 작업장에 대하여 점검 및 순찰

2) 점검 실시는 현장대리인, 안전관리자, 감독자가 시행

3) 점검실시 시기는 안전조치상 필요하다고 인정될 때 시행

4) 주요점검 및 순찰내용

가) 특별히 점검 및 순찰이 필요하다고 인정되는 작업장

나) 호우, 대설, 태풍 등 천재지변에 의해 예상되는 위험지역 및 취약지구

󠅌 천재지변에 의해 예상되는 위험지역 및 취약시기 점검계획

c
	점검계획
	1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

구 분		안 전 대 책
해빙기 (2～3월)	구조물 동해	∙구조물이 동해로 인한 강도 미달일 경우 해당 부위는 보수 · 보강 또는 재시공
	구조물, 절개지	∙붕괴위험이 있는 절개지는 소단을 두어 경사를 완화하거나 가마니 쌓기를 하고 통행 구간에 방호책 설치 ∙전도, 균열 발생이 심한 부위는 상부재하하중 제거 등 조치 후 재시공
	공사장 주변위험	∙공사현장 내 외부인 출입통제 강화, 가설자재․사용자재의 정리정돈 확인 ∙건설기계류 작동상태 및 안전 장치류 확인
장마철 (6～8월)	배수로 점검	∙우기 전 배수관 및 맨홀 내부 청소 완료 및 배수로 정비
	붕 괴	∙강우에 충분한 배수시설 확보 및 정기 점검·보수를 통한 원활한 배수기능 유지
	토사유출	∙가마니, 마대 쌓기 및 비닐 덮기 등으로 보강조치
	자재도괴 기계전도	∙자재를 외부에 적재시 빗물침투 방지를 위해 하부 받침대설치, 방수제품·비닐 시트 덮개 설치 및 건설기계는 지정 장소에 안전하게 대피
	가설전기 누전	∙수시로 가설전선 절연피복 점검으로 전선침수 방지 및 누전 차단기 설치
	위생악화	∙정기적 소독으로 식중독, 장티프스, 뇌염 등의 질병을 예방 및 근로자 개인위생 점검
태풍기 (7～9월)	기상특보 발령시	∙기상특보(태풍주의보, 경보) 발령 시는 비상근무 실시
	전 도	∙크레인, 임시동력, 전주 등의 전도방지를 위한 고정상태 확인 ∙수목의 지주목, 울타리버팀목 설치 및 보강
	붕괴, 도괴	∙과대풍압이 발생하지 않도록 불필요한 비닐시트 제거 및 통풍구멍 설치 ∙자재적치 시 풍향예상 후 과대풍압의 발생 억제 방향으로 배치 및 결속보강
	누전 및 감전	∙폭풍우 시 필요한 전선을 제외한 전원차단 ∙공사용 전선, 개폐기, 분전반 이상유무 확인 및 보호조치
동절기 (12～2월)	화재발생	∙전기 설비점검 강화 및 취급자는 유자격자로 제한 ∙안전관리자 주ㆍ야간 순찰 강화, 위험표지판 부착 및 소화 장비 비치 ∙실내 난로 주변 접근망 설치 및 안전표지판 부착 ∙정격에 맞는 전선사용 및 차단기부착(KS품사용) ∙시나리오에 의한 화재예방 및 비상사태훈련 실시
	동 파	∙배관 내 완전 퇴수 및 암면, 비닐테이프, 열선 등으로 동파방지 조치 실시
	폭 설	∙제설장비 및 자재, 염화칼슘 확보 ∙교통 통제수 및 유도원 배치, 안전시설물 설치로 교통안전 유도

3-4 법령 . 사규의 요구사항 준수에 관한 사항

가. 열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼에 의하여 공사를 시행 한다.

구분	안전관리 강화
A등급	B등급 안전관리 시행, 복수감독 지정 운용(공백방지) 주 1회 이상 합동점검, 안전관리자 별도 배치 - ‘건설업 산업안전보건관리 대상 및 사용기준’에 근거한 안전시설 설치 의무화 - 필요시 주요공종에 복수감독 지정(공백방지) - 장비별 안전관리자 별도 배치 - 전차선 단전 또는 지장우려 시 전기안전관리자 배치 - 전기분야 안전교육 및 순회점검 강화
B등급	C등급 안전관리 시행, 안전관리자 별도 배치(설계서에 별도 계상) - 필요 시 주요공종에 복수감독 지정(공백방지) - 장비별 안전관리자 별도 배치, 월 1회 이상 합동점검 - 전차선 단전 또는 지장우려 시 전기안전관리자 배치 - 전기분야 안전교육 및 순회점검 강화
C등급	월 1회 이상 합동점검 공정을 감안하여 필요한 공정에 안전관리자 별도 배치 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’에 근거한 안전시설 설치 의무화

나. 공사 위험등급별 안전관리는 다음과 같이 시행한다.

다. 기타 필요한 사항 발생 시 다음 규정을 적용하여 안전위주의 조치를 이행 한다.

‘철도안전보건관리규정(한국철도공사 제2014-141호 ’14.12.29.)’, ‘열차운행선로지장작업 업무세칙(한국철도공사 제76호 ’14. 6. 13.)’, ‘열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼(’15. 7.)’ 등을 확인하여 우리공사 안전관리체계 준수

4. 안전교육(산업안전보건법 시행규칙 제33조)

4-1 안전교육목적

근로자가 안전하게 업무를 수행할 수 있도록 안전의 중요성을 인식시키고 맡은 작업의 작업방법에 관한 지식․기능을 습득하도록 교육 및 훈련하여 작업에 대한 안전태도를 양성하며, 재해예방의 실질적인 효과를 거두는데 목적이 있다.

4-2 안전교육계획

가. 일일 안전교육은 각 작업자에게 매일 현장 투입 전 당해 공정에 대한 안전교육을 실시한다.

나. 정기 안전교육은 매분기 6시간 이상(교육실시 일지작성)을 실시한다.

다. 수시교육은 매일 현장 투입 전 당해 공정에 대한 안전교육을 실시한다.

라. 특별교육은 유해 위험작업 투입 시 안전교육을 실시한다.

4-3 대상별 교육내용(산업안전보건법 시행규칙 별표 8)

가. 일일 안전교육은 다음과 같이 실시한다.

1) 안전에 대한 기술적인 사항 교육

2) 당해 사업장의 안전관리규정에 정한 임무를 교육

3) 방호장치, 기계기구 및 설비, 보호구 등 안전에 관련되는 보호구 착용에 대한 교육

4) 법 또는 법에 의한 명령이나 안전관리 규정 중 안전에 관한 사항을 교육

나. 신규 채용 시 및 작업내용 변경시는 다음의 안전교육을 실시한다.

1) 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

2) 작업 개시 전 점검에 관한 사항

3) 정리정돈 및 청소에 관한 사항

4) 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

5) 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

6) 물질안전보건자료에 관한 사항

7) 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

다. 정기안전교육은 다음과 같이 실시한다.

1) 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

2) 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

3) 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항

4) 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항

5) 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

6) 산업재해보상보험 제도에 관한 사항

라. 관리감독자 안전교육은 다음과 같이 실시한다.

1) 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항

2) 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항

3) 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항

4) 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

5) 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항

6) 「산업안전보건법」 및 일반관리에 관한 사항

마. 특별안전교육은 산업안전보건법 시행령 별표 8의2 라항  「특별안전·보건교육 대상 작업별 교육내용」을 따른다.

- 공사 발주 성격에 맞는 작업 및 교육내용 발췌 후 작성-

󠅌 교육 종류별 상세 시행 사항

종 류	교육대상	교육시기	교육시간	교육장소	교육책임자
일일안전교육	전 근로자	매일	10분	현장	안전담당자
신규채용 시 안전교육	신규채용 근로자	근로자 신규채용 시	8시간이상	안전교육장	안전관리자
작업내용 변경 시 안전교육	작업내용변경 근로자	근로자작업 내용변경 시	2시간이상	현장 또는 안전교육장	안전관리자
정기안전교육	전 근로자	분기별	3시간이상	안전교육장	안전관리자
특별안전교육	유해․위험작업 근로자	유해 또는 위험작업 시	16시간이상	현장 또는 안전교육장	안전관리자
관리감독자 안전교육	관리감독자	매월 4째주 화요일	16시간/년	안전교육장	안전보건관리 총괄책임자

<산업안전보건법 시행규칙>

바. 교육 후 다음과 같이 기록 유지 한다.

1) 안전교육계획에 의한 교육을 실시한 후 교육내용을 기록 유지

2) 일일 안전교육 및 수시교육은 안전일지에 기타교육은 별도 양식에 기록․유지

5. 안전장구 확보

가. 안전보호구는 안전모, 안전화, 안전벨트, 보안경, 마스크, 귀마개, 안전장갑, 안전등 등을 확보한다.

나. 각종 안전보건 표지판은 무재해 기록판, 일반․건설․전기안전수칙, 위험표지를 확보한다.

다. 전기안전시설은 분전반 안전시설, 전격방지 장치를 설치한다.

6. 안전관리비 집행

가. 안전관리비의 계상은 다음과 같다.

1) 시공자는 공사계획을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 공사비에 계상

2) 계상된 산업안전보건관리비는 다른 목적으로 금지

3) 산업안전보건관리비의 계상 및 사용기준은 고용노동부 고시에 따름

나. 산업안전보건관리비의 사용내역은 다음과 같다.

1) 안전시설비(공사설계내역 및 표준품셈 명기사항은 제외)

2) 개인보호구 및 안전장구 구입비

3) 안전진단비, 안전보건 교육 및 행사비 등

7. 사고 발생 시 긴급조치 요령 및 보고계통

가. 작업 중 사고 발생 시 조치 및 보고 체계는 다음과 같다.

1) 철도교통사고 및 운행장애(관리장애 포함)보고 계통도는 ‘철도사고조사 및 피해구상 세칙 별표2’에 따르며 현장사무실 또는 공사현장 내 잘 보이는 곳에 게시하여야 한다.

<철도사고조사 및 피해구상 세칙 별표2>

2) 사고 시 다음의 조치를 시행한다.

가) 사고 발생 시 사상자 우선 응급조치 및 관계자 외 사고현장 출입제한

나) 사고복구 계획에 따라 사고복구 작업시행

나. 즉시보고 사항은 다음과 같다.

1) 보고대상은 철도건설공사와 관련된 모든 사고(장애)

2) 보고방법은 전화, 팩스, 문자메시지 등 가능한 통신수단을 사용하여 사고발생 즉시 보고

다. 이상 징후 발생 시 대처요령은 다음과 같다.

1) 사고를 유발할 수 있다고 판단되는 이상 징후 발견 시 발견자 또는 공사현장의 장은 유․무선 전화 또는 문자정보서비스를 이용하여 관계 소속에 신속히 보고

2) 열차운행선 공사 시 열차를 긴급히 정차시킬 필요가 있을 때는 ‘비상전호’ 또는 운전취급규정 제264조(열차의 방호) 및 제266조(무선전화기 방호 시 조치)를 준용하여 우선 열차를 정차시키고 즉시 철도운영자에게 통보

3) 이상 징후를 보고 받은 관계 소속은 원인을 조사하여 대책방안을 수립시행

라. 정식보고는 감독자의 지시에 따른다.

마. 긴급복구는 지역본부장의 지시에 따라 시행한다.

8. 화재예방(산업안전보건기준에 관한 규칙)

가. 작업 전 화재예방을 위하여 화재예방 교육을 시행하고 소화기구 비치 및 비산방지 조치 등 충분한 조치를 취해야 한다.

나. 화재 발생 시 초동 진화가 가능토록 작업장소의 지정된 곳에 소화기를 비치하며, 진화장비 배치장소를 숙지하고 작업 전 사전 훈련을 한다.

다. 화재 발생 시 초동 진화가 가능토록 작업장소의 지정된 곳에 화재 대처용 마스크 및 소화기를 비치한다.

라. 작업 공정 중 발생할 수 있는 화재유발 요인을 사전에 검토하고 화재예방 조치를 한 후가 아니면 작업을 시켜서는 아니 된다.

마. 「화재예방, 소방시설 설치․유지관리에 관한 법률」 제10조의2(특정소방대상물의 공사 현장에 설치하는 임시소방시설의 유지․관리 등)에서 요구한 사항을 준수하여 화재예방을 철저히 할 것.

9. 현장 작업여건에 따른 안전보건상의 조치

9-1 안전보건 관리

가. 공사현장의 안전․보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체계를 구성하여야 하며, 안전수칙에 따라 작업 전에 교육 등을 통하여 재해방지에 필요한 주의사항을 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의한다.

나. 하도급 공사계약을 체결할 때는 고용노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다. 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며, 다른 목적으로 사용해서는 안 된다.

다. 공사 시행 전 사고보고 체계도를 포함한 안전관리계획서를 제출하고, 인적․물적사고가 발생하였을 때에는 즉시 감독자에게 보고하고, 민·형사상의 모든 책임은 시공자가 진다.

라. 공사 시행 전 환경관리계획서를 제출하고, 시공자는 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등의 발생으로 인해 부근 거주자 및 통행자에게 생명, 신체 및 재산상에 피해가 발생하거나 불편이 없도록 주의하여야 한다.

마. 시공자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독자가 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금지한다.

바. 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 현장대리인은 자격을 갖춘 후임자를 선정하고, 감독자에게 승인을 받는다.

사. 시공자는 굴착공사 착수 전 지하 매설물에 대한 위치․용량․상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립한 후 공사를 착수한다.

아. 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 한다.

자. 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용한다.

차.  작업 전․중 음주행위를 금하고, 큰소리로 떠들거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 한다.

타. 공사에 필요한 적재된 자재가 무너지지 않도록 안전하게 조치를 취한다.

9-2 보건상의 조치(산업안전보건법 관련근거 확인)

가. 작업현장에서의 산업보건기준은 다음 사항을 준수한다.

1) 가스․증기․유해광선․초음파․소음․진동․이상기압, 병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선조치

2) 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고, 눈이 부시지 않게 법정수준으로 설치

3) 고․저온, 건조, 다습한 옥내작업 시는 냉․난방, 통풍 등 적절한 온․습도조절 조치

4) 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 구비

5) 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 비치장소와 사용방법을 근로자에게 통보

나. 근로자에 대한 건강진단은 채용 시 그리고 취업 중 정기적으로 실시한다.

다. 작업환경측정은 다음 사항을 준수한다.

1) 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후 그 결과를 기록·보존

2) 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구

라. 전염병, 정신병 또는 근로로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 질병자는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한한다.

마. 근로시간 연장의 제한은 다음 사항을 준수한다.

1) 휴일작업이나 야간작업은 사전에 해당자에게 통보하고 동의를 받아야 하며, 필요할 경우 현장대리인을 입회할 수 있도록 조치

2) 사용 중인 기존시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위 당사자들과 협의 조정하여야 하며, 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전작업 기준을 준수

3) 야간작업 시에는 조명, 작업장의 정리정돈, 식별이 용이한 통신, 통신수 및 경계표지의 설치 또는 배치, 울타리의 설치, 통로의 점검 등 사전에 필요한 조치를 하여 작업에 따른 위험이 없도록 조치

4) 유해 또는 위험한 작업에 종사하는 근로자에 대하여는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로금지

10. 원ㆍ하청 산업재해 통합관리제도 시행

원ㆍ하청 산업재해 통합관리제도 시행에 따라 수급인은 준공서류 제출시 인력운영 실적 및 산업재해 조사표를 제출한다.

3. 예 정 공 정 표

건 명 : 경부선 대전역 등 19개역사 에스컬레이터 보조브레이크 설치공사

공 사 종 류	단위	수량	공 사 기 간 (150일)							비 고
			1	15	30	60	100	140	150
총 공 정	식	1
1. 승강설비 개량 공사
1) 자재준비 및 부품 발주	식	1
2) 부품교체 및 설치 작업	식	1
3) 시운전 및 뒷정리	식	1

4. 설 계 예 산 내 역 서

건 명 :

총 공 사 비
1.	도 급 공 사 비	별 봉
2.	사급 자재비 (당기조달품)
3.	사급 자재비 (전년도 조달품)
4.	사급 자재비 (증고품)
5.	사급 자재비 (레미콘, 충용품)
6.	공사제공 기계기구 사용료
7.	직 원 급
8.	직원급 일반관리비
9.	재료 일반 관리비
10.	운 송 비
11.	입 찰 수 수 료
12.	공 사 감 독 여 비
13.	준 공 검 사 여 비

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비
		[소 계 ]
	노 무 비	직 접 노 무 비
		간 접 노 무 비		직접노무비 * 8.0%
		[소 계 ]
	경 비	기 계 경 비
		산 재 보 험 료		노무비 * 3.73%
		고 용 보 험 료		노무비 * 0.87%
		국민 건강 보험료		직접노무비 * 3.335%
		국민 연금 보험료		직접노무비 * 4.5%
		노인장기요양보험료		건강보험료 * 10.25%
		퇴직공제부금비		직접노무비 *2.3%
		산업안전보건관리비		(재료비+직노) * 1.99% + 5,499천원
		환 경 보 전 비		(재료비+직노+기계경비) * 0.3%
		기 타 경 비		(재료비+노무비) * 5.6%
		[소 계 ]
계
일 반 관 리 비				계 * 5.5%
이 윤				(노무비+경비+일반관리비) * 15%
공 급 가 액
부 가 가 치 세				공급가액 * 10%
도 급 액
총 공 사 비

5. 공 종 별 예 산 조 서

6. 계 약 특 수 조 건

제 1 조    (하자보증금) 계약자는 준공검사가 완료된 날로부터 1∼3년간 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의

2∼3에 해당하는 금액을 준공 검사 후 공사 대가의 지출시까지 현금, 은행발행 자기앞수표 또는 상장 유가

증권으로 납부하거나 건설공제조합 보증서 또는 이행보증보험을 제출하여야 한다.

제 2 조    (기성부분지급) 계약자로부터 기성부분에 대한 청구가 있을 때에는 검사 후  그 기성 부분에 대하여 지급

할 수 있다.

제 3 조    (감액 또는 환불)

1. 계약상대자는 계약조건에 따라 신의성실하게 계약이행을 하여야 한다. 다만, 계약이행 과정에서 정산사유                  가 발견 되었을 경우 계약담당자는 계약상대자에게 감액 또는 환불할 수 있다.

2. 전항의 감액 또는 환불액은 철도공사가 계약자에게 지급할 여하한 기성고 금액중에서 차인할 수 있으며

기성고 지급분이 없을 경우에는 철도공사가 정한 소정의 기일까지 환불하여야 한다.

제 4 조    (건설재해방지)

1. 계약자는 건설재해방지을 위하여 산업안전보건법 제30조에 의거 국토해양부장관이 지정한 건설재해 예방

전문기관에서 건설현장 재해예방을 위해 공기 3개월이상, 3억원이상~100억원 미만의 현장은 월1회 이상                  의 정기 기술지도를 받아야 한다.

2. 계약자는 공사계약 체결후 14일 이내에 건설재해 예방 전문기관과 기술지도 계약을 체결하고 계약서를

제출하여야 하며, 공사 완료시 기술지도 완료 보고서를 제출하여야 한다.

제 5 조    (하도급대금) 본 공사에 대하여 제3자에게 하도급 시 원수급인은 우리 공사에서 지급하는 대가에 대하여

하도급업자에게도 하도급대금을 현금으로 지급하여야 하며, 또한 하도급 지분에 따라 하도급업자에게

우리 공사에서 직접 공사대가를 지불한다.

제 6 조    (기타사항) 계약자는 시설공사 계약일반조건, 계약특수조건, 설계서, 시방서 및 현장설명서에 정하여져 있지

않은 공사 관계 사항에 대하여는 철도공사가 정하는 바에 따라야 한다.

7. 철도공사현장 안전확보를 위한 관리지시

제1조(목 적) 철도공사 현장의 시공・감리업체가 안전수칙 준수 불이행시 제재기준을 제정・시행하여 공사현장의 안전

수칙 준수를 생활화 하도록 유도함으로써 열차안전운행을 확보하고자 함.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “주관부서”라 함은 공사에 관한 계획, 사업관리 등의 업무를 주관하는 부서를 말한다.

2. “시행부서”라 함은 공사의 발주, 공정관리, 시공・설계, 감리관리 및 공사하자업무를 담당하는 지사 건축팀 및 동 업무

기술용역과 시설물을 유지・관리하는 현업 사업소를 말한다.

3. “시공업자”라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 공사를 시공하는 자를 말한다.

4. “감리업자”라 함은 철도공사와의 계약에 의하여 시행부서장으로부터 공사의 감독권한을 위임받아 공사전반의 안전관리 및

작업감독을 하는 자를 말한다.

5. “점검자”라 함은 주관부서, 시행부서와 철도공사의 다른 부서에서 시행하는 각종 점검을 시행하는 자를 말한다.

제3조(적용범위)

철도공사에서 시행하는 모든 공사에 적용한다.

제4조(현장점검)

1. 철도공사 현장의 안전 확보를 위해 다음 각호와 같이 정기 또는 특별점검을 시행한다.

① 본사 및 본부에서 시행하는 정기안전점검

② 본사 및 본부에서 시행하는 특별점검

③ 점검자 활동

2. 점검자가 공사현장 점검시는 반드시 시공・감리업체 관계자 또는 지원업무수행자를 입회시켜 점검한다.

3. 점검결과 지적사항에 대하여는 시정지시서(별지 제1호 서식)를 발부하여 시공・감리업체 관계자 또는 지원업무수행자

에게 확인(날인)을 받은 후 교부하여야 한다.

4. 점검자가 점검결과 발부한 시정지시서에 대하여 시공・감리업체 관계자 또는 지원업무수행자가 확인(날인)을 거부하는

경우에는 사진촬영 등 증빙자료를 첨부하여야 한다.

5. 점검 시 점검자는 단속・점검방문일지 또는 공사일지에 직・성명, 점검사유 등을 기록하여야 한다.

제5조(점검 시 주요 행정조치 대상)

1. 공사현장 점검 시 주요 행정조치 대상은 다음 각 호와 같다.

① 인근역장과 운전협의를 하지 않은 경우

② 작업 시작 전 작업자 안전교육을 시행하지 않은 경우

③ 열차감시원을 배치하지 않고 작업하는 경우

④ 공사현장에 감독자가 입회감독을 하지 않는 경우

⑤ 공사현장 안전설비를 하지 않고 작업을 하는 경우

⑥ 기타 승인을 받지 않거나 승인시간 이전에 작업을 시행하는 경우 등

2. 이외 열차운행에 지장을 줄 수 있는 불안전한 시설 및 조건을 방치하여 사고발생의 우려가 있는 경우는 점검사항에

포함시킬 수 있다.

제6조(점검결과에 대한 조치)

1. 공사현장을 점검한 점검자(소속)는 점검결과를 공사발주 소속인 시행부서에 통보하여야 한다.

2. 시공・감리업자 및 지원업무수행자는 점검자(소속)로부터 교부받은 시정지시서에 대하여 즉시 조치하고, 조치결과(계획)를

5일 이내에 시행부서장에게 보고하여야 한다.

3. 시행부서의 장은 현장의 시정조치 사항을 주관부서 및 점검소속에 보고하여야 한다.

제7조(업체에 대한 조치)

1. 점검자(소속)로부터 제5조제1항에 해당하는 점검결과를 통보 받은 시행부서의 장은 관련 시공・감리업자에 대하여 다음

각 호와 같이 행정조치를 하여야 한다.

① 1회 지적시 : 시정조치 및 관련 시공・감리업체에 통보

② 2회 지적시 : 시공・감리업체, 건설기술자, 감리원에 대하여 서면 경고 및 안전관리 이행각서 징구

③ 3회 지적시 : 현장대리인, 감리원 등 교체 또는 시공・감리업체, 현장대리인, 감리원 등에 대한 부실벌점 부과

2. 시행부서의 장이 업체에 대해 부실벌점을 부과할 경우는 건설기술관리법 등 관계법령에 의거 부실정도에 따라 벌점을

부과하여야 한다.

3. 시행부서의 장은 동조 제1항 제3호의 조치 시 그 결과를 주관 부서장에게 보고하여야 한다.

제8조(업체에 대한 관리)

1. 주관부서의 장은 지적업체에 대한 조치 결과를 업체 별로 별도 관리를 하여야 한다.

2. 시행부서의 장은 업체별 처분결과를 누적관리하면서 재 지적될 때마다 주관부서의 장과 협의, 가중 조치를 하도록

하여야 한다.

3. 시행부서의 장은 벌점 부과 시 주관부서 및 건설협회 등 관련기관에 통보하여야 한다.

제9조(사고유발 업체에 대한 조치)

1. 사고를 야기한 시공・감리업체, 현장대리인 및 감리원 등에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설기술

관리법, 전력기술관리법 등 관계 법령에 따라 시행부서의 장이 행정제재 조치를 하여야 한다.

2. 시공・감리업체 및 현장대리인, 감리원 등에 대한 행정제재 조치 결과는 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.

제10조(안전관리 우수업체에 대한 조치)

1. 시행부서의 장은 다음 각호에 해당되는 업체에 대하여 주관부서의 장에게 철도공사장 표창을 상신할 수 있다.

① 공사현장 안전관리가 우수하고, 재해(사고)가 발생하지 않을 경우

② 안전관리에 대한 관심과 조치한 실적이 높을 경우

2. 표창을 추천할 경우에는 제3자가 인정하는 공적이 있다고 판단될 때 표창심의위원회 심의를 거쳐 표창을 수여한다.

3. 표창을 수여 받은 시공・감리업체에 대하여는 각종 점검 시 지적한 횟수를 다음 각 호에 의해 경감할 수 있다.

① 1회 표창 수여 시 : 1회

② 2회 표창 수여 시 : 전부

제11조(적용기간 및 기간종료 후 조치)

1. 본 지침은 매년 1월1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 관리기간을 적용하고, 각종 공사계약 단위별로 관리한다.

2. 철도공사와 계약되어 있는 공사가 준공되면 이 지침에 의한 시공・감리업체에 대한 관리 자료는 삭제한다.

제12조(기타사항) 시공・감리업체에 대한 행정조치를 시행함에 있어 이 지침에 규정되지 않은 사항은 건설관계 법령과

철도공사 관련 규정 및 지시에 따른다.

※ 게 재 장 소 안 내

www. korail. go. kr →  조달 및 입찰정보  →  공사ㆍ용역계약

8. 건설기술자 현장 부재(이탈)에 대한 제재조치

○ 수급인은 단일 현장 작업시행을 원칙으로 하고, 부득이 공사현장이 분산되어 시행할 경우, 작업장 단위로 시공사 책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한자)와 철도운행안전관리자(운행선 또는 운행선 인접작업의 경우)가 반드시 상주하여야 함

○ 시공사책임자(현장대리인 또는 발주기관이 지정한자)와 철도운행안전관리자(운행선 또는 운행선 인접작업의 경우)는 작업장 단위별로 현장에 반드시 상주하여야 하며, 감독자의 승인 없이 현장 이탈시 당일 작업중지 등 제재 조치

○ 열차운행선(인접) 작업을 관제센터, 역, 감독자 등 승인없이 무단작업시 업체 제재

- 열차운행선(인접) 작업시 단독작업 금지 및 위반사항 적발시 관련자는 작업현장 출입금지 조치

- 승인없이 무단작업시 전면 작업중지 및 현장대리인 교체

- 공사감독자 승인없이 현장이탈시 과태료 부과 등 관련자 제재 조치

- 열차운행선 인접공사 안전관리계획서 작성 교육시행

9. 공사현장 안전점검 시 불법하도급 여부 점검 내용

1. 현장대리인 및 안전관리자 업체 재직 내용 확인

2. 건설기술인협회 등록내용, 재직증명서 및 본인 확인

3. 급여지급내용 및 은행통장

4. 건강보험, 고용보험 등 각종 보험료 납부 증빙 서류 등

10. 사고․장애 발생시 구상제도 시행

○ 공사 시행 중 사고 ․ 장애 유발업체에 대하여는 열차지연료, 차량 및 시설물 피해 복구비 등 직접비에 한하여 구상, 사고․장애 경중에 따라 업체 및 건설기술자 별도 제재

11. 안전교육 직접 시행

우리 公社 발주 및 외부기관에서 직접 시행하는 공사 등 모든 철도인접 공사의 현장대리인 및 안전관리자에 대하여 우리 公社에서 직접교육 시행

- 운행선 인접공사 책임자급(책임감리원, 현장대리인, 안전관리자) 월 1회 정기 소집교육 시행

* 공사․용역 중지 등 업체 제재사항은 “안전계약 특수조건” 사항을 포함하여 계약상대자에게 교육 시행

* 시청각 교육자료를 활용한 교육 시행 (안전의 날 활용)

◦ (작업원 교육상태 점검) 정기교육내용 작업원 숙지여부 확인 점검

- 현장 안전점검, 감독업무 수행, 안전지도사 활동시 작업원에 대하여 전파교육 시행여부 확인

(교육일지, 서명부, 작업원 인지상태 등)

12. 안전계약 특수조건

제1조(목적) 본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 계약상대자가 체결하는 공사․용역계약에 있어 일반조건외에 산업재해예방 및 철도안전법령에 의한 철도안전관리체계에 대한 점검 및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업의 계약상대자를 대상으로 한다.

제3조(안전준수 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 산업안전보건 관계법령 및 철도안전법령과 안전수칙을 준수하여야 하며 한국철도공사에서 시행하는 산업재해예방 시책 및 철도안전관리체계를 적극 따라야 한다.

제4조(사전예방조치 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 유해․위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해예방 및 철도안전을 위한 사전조치를 하여야 한다.

제5조(통지 의무 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 중대재해가 발생하였거나 긴박한 재해발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를 대피시키고 지체 없이 한국철도공사에 통지하여야 한다.

제6조(안전․보건협의체 등) 계약상대자는 공사․용역계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전․보건협의체의 당연 구성원이 되며 협의회에 출석할 의무와 필요시 임시회의 개최요구를 할 권한이 있다.

제7조(안전보건지도․점검 등) ① 한국철도공사는 계약상대자가 공사․용역이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여 언제든지 안전지도․점검을 시행할 수 있으며 계약상대자는 지도․점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다.

② 한국철도공사는 안전지도․점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 계약상대자에게 시정요구를 할 수 있으며 시정요구를 받은 계약상대자는 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다.

③ 계약상대자는 철도안전법령에 따라 한국철도공사가 요구하는 열차운행 및 유지관리에 대한 철도안전관리체계의 준수 및 적정성 평가를 따라야 한다.

④ 계약상대자는 착수 시 한국철도공사가 제3항의 내용에 따라 제시한 안전관리체계 준수 및 적정성에 대한 평가시기, 평가방법 및 평가항목에 대해 적극 협조하여야 하며 정당한 이유가 없는 한 평가결과에 따른 조치 요구를 수행하여야 한다.

⑤ 한국철도공사는「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 계약상대자가 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 부실 시 보완조치를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제8조(공사․용역 중지 등) ① 한국철도공사는 안전지도․점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해․위험요인을 발견하였을 경우 그 유해․위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 계약상대자에게 해당 공사 또는 용역의 중지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항의 규정에 따라 공사 또는 용역 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 진다.

제9조(공사․용역 계약해지) 한국철도공사는 계약상대자가 공사ㆍ용역 과업수행 중 계약상대자의 귀책사유로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사고가 발생한 경우에는 해당 계약을 해지할 수 있다.

가. 사망자가 발생한 경우

나.「철도사고조사 및 피해구상 세칙」에 정한 열차사고(열차충돌, 열차탈선, 열차화재)가 발생한 경우