승강기 물품 구매 현장설명서

계약명 : 한일미래아파트 승강기 교체공사 구매 설치

계약기간 : 계약일 ~ 2020. 11. 30.

구 분	준공 예정일	승강기 납품완료일	비 고
한일미래아파트	2020.11.30	2020.11.30	승강기 설치검사 필증일자 기준

※ 계약기간은 승강기 자재승인 일정 및 현장여건에 따라 변경 될 수 있습니다.

납품조건 : 현장 아파트 배치도 참조

납품장소 : 경기도 안양시 동안구 평촌동 66-6

납품현황(세부사양은 승강기 제작 및 설치 시방서 기준)

품명	동	규 격	수량	비고
승객용 승강기	101동	MR 15인승(1150kg)-105m/min, 18 STOP	1	기계실“유”
		MR 13인승(1000kg)-105m/min, 19 STOP	1	기계실“유”
합 계			2

주요사항(세부사항은 승강기 제작 및 설치 시방서 참조)

1) 본 계약은 한일미래아파트 입주자대표회의에서 추진하는 노후 승강기의 교체공사에 소요되는 승강기 구매 설치를 위해 시행한다.

2) 승강기 구매 설치의 제반경비는 납품 계약자 부담으로 한다.

3) 수급자는 납품 전에 입주자대표회의와 협의하여 현장실측 결과를 토대로 한 도면, 견본품 및 장비제작 승인도서 등을 승강기 전문 컨설턴트의 승인을 받은 후 제작에 임하여야 하며, 승강기 각 마감 및 구조는 시방서를 참조하여 동등 이상으로 작성 및 제작하여야 한다.

4) 수급자는 입주자대표회의, 승강기 전문 컨설턴트와 협의하여 납품계획 일정에 따라 차질 없이 납품하여야 한다.

5) 수급자는 계약서의 요구일정에 따라 승강기 설치검사를 완료하여야 하며, 검사 일정은 당 아파트의 현장 상황에 따라 변동 가능합니다.

6) 승강로가 세대와 인접하여 위치 하므로 세대 내로 전달되는 진동과 소음을 최소화 할 수 있도록 설치하여야 한다.

7) 가이드레일은 진동 소음을 최소화 하기 위해서 조인트부 및 RG의 정밀 재조정을 실시하여야 하고, 기계실의 권상기 받침대(지지빔) 및 방진구조 방법에 대해서는 승강기 전문 컨설턴트의 검토를 받아야 하며, 별도의 설치방법으로 인한 추가 비용의 발생은 없다.

8) 입찰 견적서 제출 시에는 다음의 서류를 포함하여 제출하여야 한다.

견적서, 주요부품리스트와 설치일정계획표, 현장실측확인서(관리사무소서명), 주요부품 원산지 리스트, 주요부품 인증서 및 시험성적서, 납품제품의 설치메뉴얼, 자체검사기준서, 승강기 의장 보양재(프로패드 제품, 1층 삼방틀 및 카 내부) 1대분 견적 포함, 기타 입찰공고문 및 시방서에서 요구하는 일체의 서류.

9) 승강기 설치로 인한 진동 및 소음 발생에 대한 설치예고문을 사전에 부착하여 주민의 불안을 해소하고 건축물의 훼손이 발생할 경우에는 수급자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

10) 기계실 천정의 후크를 측정하여 하중 톤수를 명기한 표찰을 부착하여야 한다.

11) 기계실의 환기팬은 수급자가 설치하고, 제어반 온도감지센서는 제어반에 내장하여 결선작업과 함께 수급자가 시공한다.

12) 기계실 바닥의 구멍은 두께 5mm 이상의 철판에 앵커볼트로 견고하게 고정하고, 신다콘크리트로 마감한 후에 에폭시 도장으로 처리하고 승강기 전문 컨설턴트이 승인을 받아야 한다.

13) 피트 바닥의 완충기 설치 후에 바닥을 신다 콘크리트로 마감하고 청소를 한 후에 관리사무소장 또는 승강기 전문 컨설턴트의 승인을 받아야 한다.

14) 승강장문의 설치 시에는 입주민의 안전을 위해서 기존의 승강장문을 철거하고 즉시 신설되는 승강장문을 설치하여야 한다. (승강장문 앞에 안전 팬스 설치)

15) 수급자는 2개의 디자인안을 작성하여 제출하고 발주자의 승인을 받아야 한다.

16) 수급자는 노후 승강기 철거로 발생되는 고철물은 지정된 장소에 안전하게 보관하여야 하며, 철거된 고철물은 무단으로 외부로 반출하여서는 안되며, 고철물 매각에 적극 협조하여야 한다.

17) 수급자는 비상계단 2개층 마다 보조의자를 비치하여 수직 이동자에게 편리를 제공하여야 하고, 단지내 안전사고가 없도록 안전조치를 하여야 한다.

18) 당 아파트 단지에 공급되는 승강기는 2019년 3월 28일 시행령 기준의 승강기안전관리법에서 요구하는 승강기 검사기준을 준수하여야 한다.

별첨. 승강기 제작 및 설치 시방서 1부.