ㅇㄴㅁㅇ

공   사   시   방   서

【김해공항 엘리베이터 오버홀 공사】

2020.  05.

부산지역본부 기계시설부

공 사 설 명 서

-  -

공 사 명 : 김해공항 엘리베이터 오버홀 공사

위    치 : 김해공항 국내선 여객청사, 국제선 주차빌딩

공사현황

국내선 여객청사 엘리베이터

구 분	수 량	비 고
SHEAVE 교체	8대 (23개소)	야간작업
CAR DOOR OPERATOR 교체	3대 (3개소)	“
LANDING DOOR ASY 교체	1대	“
MAIN, 조속기 로프 교체	7대	“
BRAKE ASY 교체	3대	“
가이드 롤러교체	3대 (24개소)	“
각종 계기류 교체 및 기어오일 주유 (전자접촉기, 릴레이, 전원공급장치 등)	8대	“

국제선 주차빌딩 엘리베이터

구 분	수 량	비 고
가이드 롤러교체	2대 (16개소)	야간작업

국내선 승강감시반 모니터 교체

구 분	수 량	비 고
모니터 (55인치)	5대	야간작업

공사기간 : 착공일로부터 90일 이내

제1장 일 반 사 항

공사일반

적용범위

적용

본 시방서는 한국공항공사 부산지역본부 (이하 “공항공사”이라 한다)에서 발주하는

『김해공항 엘리베이터 오버홀 공사』에 적용하고, 당해공사 전반에 대하여 국토교통부제정 표준시방서 등을 만족하도록 적용한다.

적용순서

설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

공사시방서

설계도면

물량내역서

본 공사의 시방서 및 설계도서가 관련법규 및 규정과 상이한 부분이 있을 경우에는 관련법규 및 규정에 따라 시공하여야 하며, 공사 기간 중 관련 법규 및 규정이 개정될 경우에는 개정법규 및 규정에 따라서 시공하여야 한다.

감독자 경유

계약상대자 및 현장대리인이 공항공사에 통지 또는 제출하는 서류는 공사감독자를 경유하여야 한다.

용어의 정의

“발주자”라 함은 한국공항공사 부산지역본부를 말한다.

"계약상대자"이라 함은 "공사계약일반조건 제2조 제2호"의 “계약상대자”를 말한다.

"공사감독자"라 함은 "공사계약일반조건 제2조 제3호"의 “공사감독관”을 말한다.

“설계서”라 함은 "공사계약일반조건 제2조 제4호"의 시방서, 도면, 물량이 표시된 내역서를 말한다.

“계약문서”라 함은 "공사계약일반조건 제3조"의 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며, 상호보완 효력을 가진다.

“공사 현장대리인”이라 함은 "공사계약일반조건 제14조"의 "공사 현장대리인"을 말하며, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임지고 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

공사감독자의 업무

공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 계약상대자와 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

공사감독자가 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

계약상대자의 책무

설계서 검토

계약상대자는 공사 착수 전에 설계서를 검토하고, 설계서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치를 하여야 한다.

설계서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공사 착수예정일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 공항공사에 통지하고 공항공사의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

공사협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

설계서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

공사 제품의 규격 변경이 필요한 경우

기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

계약상대자가 공항공사에 통지하지 아니하거나 공항공사의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또, 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

자재 관리

본 공사에 사용하는 자재 및 기계기구는 설계도서나 시방서에 명기된 것을 제외하고는 KS 표시품, 형식 승인품 또는 국가 통합인증 등의 승인을 받은 제품 또는 별도 인증이 없는 제품의 경우 감독관의 승인 후 사용하여야 한다.

본 공사에 사용하고자 하는 주요 자재는 감독자의 검사 및 승인을 득하여야 한다.

현장에 반입된 자재는 감독자의 승인 없이 반출할 수 없으며, 검사 시 불합격된 자재 및 기계 기구는 즉시 현장에서 반출하여야 한다.

주요자재의 경우 현재 설치되어 있는 부품과 같은 규격의 자재를 선정하여 시공한다. 다만, 주요 부품의 안전상의 문제점 개선이나, 규격 변경에도 안전율을 고려했을 경우 운영에 문제점이 없다고 판단되는 경우 감독자의 승인을 득한 후 규격을 변경하여 시공한다.

발주자는 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재교체를 요구할 수 있다.

견본품의 제출이 곤란하거나 제작되어야 하는 물품의 경우에는 제작자의 설명서 또는 제작도면을 제출하여 승인을 받을 수 있다.

계약상대자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 발주자에게 통보하여야 한다.

공사의 시행

본 공사의 엘리베이터 오버홀 공사는 자재반입 등 이용객의 이동동선에 방해가 되는 작업이나, 민원발생 우려가 있는 공정(소음, 분진발생, 용접 등)은 야간에 실시하여 공사로 인해 이용객의 불편을 초래하여서는 안된다.

계약상대자는 시공 전 관련설비의 계통이나 운용상황 등을 숙지하고, 제반설비가 그 기능을 완벽하게 발휘 할 수 있도록 성실하게 시공하여야 한다.

계약상대자는 시공 중 공사의 부실 또는 부적합 시공이라고 판정할 때는 감독자의 지시에 따라 재시공 또는 보완조치를 하여야 한다.

본 공사의 시방서 및 설계도서에 명기되어 있지 않는 사항일지라도 시공, 구조, 외관상 당연히 필요한 경우나 관련법규 및 규정에 의거 규제되는 사항은 보완하여야 한다.

본 공사의 시방서 및 설계도서의 내용이 상치되거나, 해석상 의문이 생기거나 의견 차이가 있을 때에는 감독자의 해석에 따른다.

계약상대자는 공사 설계도서에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며, 설계서 또는 설계도면에 명시되지 않은 사항 및 시공하기 곤란한 사안이 발생할 시는 대안을 제시하여 감독자의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

특기가 있거나 감독자가 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 컬러로 사진 촬영하여 제출하여야 한다.

본 공사 수행을 위하여 전기 및 통신설비 공사 등 타 관련 공사와 협의를 요할 경우는 사전에 감독자와 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

본 공사를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등 제반사항은 감독자의 지시에 따른다.

공사 일시중지

발주자는 다음사항이 발생하였을 경우에는 공사의 일지중지를 명할 수 있으며 공사 중지로 인한 손해는 계약상대자 부담으로 한다.

계약상대자가 설계도서의 내용과 다르게 공사를 하거나 정당한 발주자의 지시에 응하지 아니한 때

공사종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정되는 때

공사종사자의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정되는 때

발주자가 설계내용의 검토나 변경이 필요하여 요청하는 때

항공기 정상운항에 지장을 줄 것이라 판단될 때

공사 작업 중 화기 및 용접작업으로 인한 화재위험이 있다고 판단되는 때

책임의 한계

계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

공사목적물을 공항공사에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

계약상대자가 공항공사에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

설계변경

설계변경사유: 다음과 같이 공정상 또는 계약금액상 변경이 발생 할 경우 규정에 의해 소정의 절차를 거친 후 설계변경을 할 수 있다.

계약사무처리의 관련법규에 정한 변동사항이 발생할 경우

관련법규 개정에 의한 공사 내용의 변동사항이 발생할 경우

공사의 사업 또는 공사 시행계획 변경에 의한 변동사항이 발생할 경우

설계변경승인 요청

제출서류

변경요청 공문

변경 사유서

변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

변경 설계도면

기타 관련증빙자료(관련사진 등)

제출시기 및 부수

설계변경 승인요청시에 각 2부 제출

공사기한 연기원

제출서류

공사기한 연기원

연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

공사중단 사실 확인서 및 증빙자료(공사중단으로 인한 공사기한 연기원 제출시)

공사의 준공일정계획에 대한 의견서

기타 관련증빙자료

제출시기 및 부수

공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

보 고

계약상대자는 공정표 및 시공계획서에 의한 공사에 관한 진척사항, 작업내용, 재료의 반입과 소비 등 기타 감독자가 필요하다고 지시한 사항에 대해서 일일작업일지, 월간공정보고(매월 5일 이내) 등을 감독자에게 보고‧제출하여야 한다.

시공검사

계약상대자는 발주자가 검사(공사중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한다)하는데 지장이 없도록 하여야 하며, 검사에 소용되는 모든 비용은 계약상대자가 부담한다.

시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 발주자의 검사를 미리 받아야 한다.

철거품 관리

공사 시공 중에 발생한 철거품 중 매각가능한 고철, 케이블 등은 감독자가 지정한 장소에 운반하여 정리‧적재하여야 한다.

계량이 필요한 품목에 대해서는 계량증명서를 감독자에게 제출하여야 한다.

현장관리

현장대리인

계약상대자는 관련법규에 의거 현장대리인을 선임하고 공사현장에 상주하여 본 공사의 시행 관련 업무를 수행하게 하여야 한다.

현장대리인은 시공에 필요한 관련법규 및 규정에 정통하고 기술자격을 소유하고 분야에 대한 경험이 있는 자로 선임하되 변경 시 감독자의 승인을 받아야 한다.

준수사항

계약상대자는 감독자의 협의 및 관련법규에 의거 공사장 관리를 철저히 기하여야 하고, 다음사항을 준수하여야 한다.

화재, 도난, 소음방지, 위험물관리, 풍기문란 및 위생단속

사고방지에 관한 단속, 위험 또는 안전표지

공사장 정리 및 관리, 현장청소, 작업장 지역의 교통 또는 여객 소통에 지장이 없도록 하여야 한다.

작업자는 작업 중 음주, 소란, 가무행위를 일체 할 수 없다.

감독자은 안전 및 보안에 위배될 우려가 있는 작업자를 작업에서 제외시키도록 계약상대자에게 지시할 수 있으며, 이런 경우 계약상대자는 즉시 이를 이행하여야 한다.

작업장 안전

계약상대자는 본 공사 시공과 관련하여 공사장 안전관리에 철저를 기하여 감전, 추락, 붕괴 등의 재해 및 안전사고 예방에 유의하여야 한다.

안전관리자 또는 안전담당자를 관계법령에 적합하게 별도로 지정하여 현장을 수시로 순찰하도록하여 각종 안전사고가 없도록 하여야 하며, 관렵 법령에 따른 교육을 실시하고 기록을 유지하여야 한다.

작업자는 안전장구를 착용하여야 하며, 안전수칙을 준수하여야 한다.

화기를 사용하거나 인화성 물질이 있는 장소에서는 소화기를 비치하여야 한다.

작업 종료 후 작업장내의 자재 및 공기구는 정리 정돈하여야 한다.

시공용 자재 및 공기구의 적치는 감독자가 지정한 장소에 비치하고, 항상 청결하게 정리정돈 및 청소를 시행하여야 한다.

계약상대자는 안전관리 책임자를 선임하여 안전관리 및 재해 예방에 만전을 기하도록 하고, 공사 중 발생된 모든 안전 및 재해에 대하여 책임을 지고 처리하여 계획공정 진행에 차질이 없도록 하며, 발생된 손해 및 손상에 대하여 즉시 변상 또는 원상복구 하여야 한다.

계약상대자는 유사시를 대비하여 비상연락 체계를 갖추어야 한다.

행정서류

착공서류

착공신고서

착공시 제출서류

착공신고서

현장기술자 지정신고서

현장대리인, 현장요원, 안전관리자 또는 안전담당자를 통합하여 작성한다.

제출시기 및 부수

공사 착공시 각 1부 제출

공사계획서류

제출서류

공사예정공정표(BAR CHART)

안전관리계획서

공사시공계획서

품질관리계획서

현장대리인계: 경력증명서, 관련 자격증 포함

현장 비상연락망

제출시기 및 부수

공사착공 시와 계획변경 시 각 1부

공사작업일지

당일의 일기, 공정, 장비현황, 출역사항과 익일의 공사추진계획을 상세히 기록

공사일지에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

날씨

공정, 출력, 장비현황

공사주요사항

사고, 사건

공사의 중단, 연기, 결함, 손실

측정사항

급속공사사항

공항공사 및 관련통제기관 지시, 요구사항

점검, 검사 등

익일 공사추진예정사항

제출시기 및 부수 : 매일 18:00전까지 1부 제출

준공검사원

제출서류

준공검사원

준공사진

공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분, 준공 전후에 대하여 부분 및 전경을 분명히 나타내는 칼라사진

공정별 전경, 설치 작업 중 공정별 전경 장비 설치 전후하진, 시운전 사진, 철거 시설물 처리완료 사진 등을 카메라로 촬영하여 A4 Size 사집첩에 정리하여 제출하여야 하며, 사진파일은 별도의 메모리에 공종 및 일자별로 정리하여, 제출하여야 한다.

준공검사원 제출 시 공사감독자의 확인을 받아야 하는 사항

안전관리비 사용내역 및 집행영수증(안전관리비 내역 있을 경우)

계약상대자는 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을, 기성검사원 및 준공검사원 제출 시 1부를 제출하여야 한다.

각종 보험료 사용내역 및 영수증

공정현황

현장점검 지적사항 조치완료 여부

청렴서류 제출

계약상대자는 청렴한 공사 진행 업무를 위해 공사 진행 각 단계별 아래와 같은 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

착공 시 : 청렴이행서약서 1부.(현장대리인)

준공 시 : 청렴이행확인서 1부.(현장대리인)

보안 및 출입관리

시공사의 책무

보안책임

공사와 관련되는 인원, 문서, 시설, 장비 및 공사 지역에 대하여 시공사는 보안책임을 진다.

공사수행 중 시공사 또는 공사관계자가 비밀을 알게 되거나 점유 또는 인지하였을 때에는 이를 보호할 책임이 있으며 즉시 공사 감독자에게 보고하여야 그 지시에 따라야 한다.

서류 및 도면 관리

도면의 대출

공사에 필요한 도면은 “도면관리 규정에 의거(도면열람․대출 신청서/서약서)”신청한 후 승인을 받아 대출 받아야 한다.

대출 받은 도면은 대출목적 이외의 사용을 금하고 대출기간 만료 이전이라도 대출목적이 충족 되면 즉시 반납하여야 한다.

대출 받은 도면은 임의로 복제․복사를 하여서는 아니 되며, 필요시 공항공사에 추가 대출을 요청하여 사용하여야 한다

도면의 반납

대출 받은 도면은 공사완료 후 즉시 감독자에게 반납하고 도면반납영수증을 교부받아야 한다.

공사장 출입관리

정기출입증

보호구역으로 설정된 지역에서 공사를 시행할 경우 2개월 이상 상주가 예상되는 업체의 현장관리자 및 현장대리인은 보호구역출입증규정 제20조에 의거 별지 제3호 서식을 작성하여 출입증담당자에게 정규출입증을 신청하여 해당공사의 작업인원을 인솔하여야 한다.

임시출입증

정기출입증을 소지한 공사 현장관리자 및 현장대리인은 공사 시행에 필요한 모든 인원 및 장비(차량포함)에 대해 사전 임시출입허가를 받아야 하며, 출입허가를 받지 않은 경우에는 어떠한 이유라도 공사장 내 출입을 하여서는 안 된다.

2일 이상 1개월 이하의 장기로 보호구역 임시출입이 필요한 경우 출입예정일 기준 7일전까지 보호구역출입증규정 별지 제8호 서식에 의거 장기임시출입을 출입증담당자에게 신청하여야 한다.

임시출입증을 받은 인원 및 장비(차량포함)는 인솔자의 지시에 따라야 하며, 발급된 출입증(작업완장포함)은 항상 패용 및 부착하여야 한다.

작업자 및 출입자 : 신체 상반신의 잘 보이는 곳에 패용

장비(차량포함) : 외부 식별이 용이한 차량전면에 부착

1일 임시출입이 종료된 때에는 인솔자는 임시출입증을 허가서와 함께 즉시 반납하여야 한다.

임시출입증 소지자 및 인솔자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

원칙적으로 임시출입허가를 받은 자는 출입처의 해당출입구역을 출입할 수 있는 정규출입증 소지자의 인솔 하에 출입하여 업무를 수행하여야 하며, 이때 인솔자는 인솔중인 출입자의 업무가 종료될 때까지 타 임시출입자를 인솔할 수 없다. 다만, 공용임시출입(순찰)의 경우는 인솔을 요하지 아니한다.

신원조사

계약상대자는 보호구역내 취약요인을 사전예방하기 위하여 보호구역출입증 규정에 의거 다음 각 호에 해당하는 자의 신원조사를 받아야 한다.

업체 대표 및 현장대리인(책임자)

기타 공항보안상 필요하다고 인정하는 자

보호구역출입증규정에 의거 신원조사를 하고자 할 때에는 필요한 서류를 구비하여 감독자에게 제출하여야 한다.

보안각서 징구

계약상대자 및 공사참여자는 보안각서를 제출하여야 한다.

출입증(작업완장) 관리

계약상대자는 감독자의 지시에 따라 출입증(작업완장)을 작업자에게 배부할 때에는 작업표찰(완장) 수불 사항을 감독자에게 보고하여야 한다.

출입증(작업완장)을 발급받는 자는 작업 완료시 출입증담당자에게 출입증(작업완장)을 반납하여야 한다.

허가구역 외 출입금지

출입허가를 받은 자 및 차량은 보호구역의 제반 준수사항을 이행하여야 하며, 허가구역 외의 지역을 출입하거나 운행할 수 없다.

공사시행 중 불가피하게 허가구역 외의 구역을 출입하고자 할 때에는  즉시 관련규정에 따라 임시 출입허가를 받아야 한다.

계약상대자는 모든 공사관계자가 보호구역 출입과 관련 주요사항을 위반하여 관련기관(부서)으로부터 제재를 받을 경우 이에 따라야 하며, 이로 인한 모든 손해 및 책임은 계약상대자에게 있다.

출입증 분실

출입증(작업완장)을 분실할 경우 보호구역출입증규정에 의거 출입증 분실경위서를 작성 감독자에게 제출하여야한다.

계약상대자는 출입증(작업완장)분실로 인하여 관련기관(부서)으로부터 출입제한 등의 조치를 받을 경우 이에 따라야 하며, 이로 인한 모든 손해 및 책임은 계약상대자에게 있다.

야간작업보고

야간에 공사(작업)를 시행할 때에는 일과시간 중 야간작업보고서를 작성하여 감독자에게 보고하고 다음기관에 야간작업보고서를 제출하여야 한다.

공사 당직실

공사 종합상황실

공사 항무통제실

공사 기계통합감시제어센터

비행정보실

해당지역 전력현장

제2장 특 별 시 방

공사일반

적용범위

이 시방서는 “제1장 일반시방”에서 설명하지 않은 공사별 세부 내용에 대하여 설명한다.

적용규격 및 표준

승강기시설 안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

승강기 안전검사기준(행정안전부고시 제2018-22호)

전기용품안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

건축법, 동법 시행령 및 시행규칙

소방법, 동법 시행령 및 시행규칙

국가건설기준 건축공사 표준시방서 및 엘리베이터설비공사 표준시방서

전기설비 기술기준령

전기내선규정

장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

지적재산권

소방기술기준에 관한 규칙

제조물책임법(법률 제6109호)

폐기물관리법

건설산업기본법

한국공업규격(KS)

건물에너지 효율인증에 관한 규정(산자부 고시 제 2005-010호)

기타 본 공사와 관련된 관계법규, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

일반사항

제작사항은 도면을 참조하여 시공하되, 현장과 상이한 경우 현장 실측 후 현장여건에 맞도록 적용하여 시공한다.

본 시방서에 명시되지 않았어도 계통의 기능상 필요한 부분은 반영하여 제작, 납품하여야 한다.

공사 작업 시 안내표지판, 보호장구(안전모, 안전화 등), 소화기 등을 반드시 비치한 후 작업에 임하여야 한다.

공사현장 내에 쓰레기나 폐자재가 방치되지 않도록 하고, 항상 정리정돈 상태를 유지하여야 한다.

제품 및 공사사항은 본 시방을 원칙으로 하되 제품의 성능, 품질, 공법 등을 변경하여 비교적 효과적인 시공이 가능하다고 판단될 경우 감독자의 승인을 받아 설계 및 자재규격을 변경할 수 있다.

공사 중 전력사용이 필요한 경우 공항공사의 전력사용 절차에 따라 승인을 받고 사용하여야 한다.

사용재료

본 공사에 사용되는 재료는  KS 표시품, 형식 승인품, 국가 통합인증 등의 승인을 받은 제품 또는 별도 인증이 없는 제품의 경우 감독관의 승인 후 사용하여야 한다.

본 공사에 사용되는 재료 중 친환경제품이 있으면 우선 적용한다.

사용재료는 시공(제작)전 견본품 및 관련 자료를 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

현장에 반입되는 각종 자재는 제조회사의 상표가 붙은 것을 포장한 채로 반입하여 사용하고 특별한 명시가 없는 재료의 사용은 감독자와 협의하여 사용한다.

현장에 반입한 재료는 지정된 장소에 보관하여야 하며, 반입 후라도 불합격품이 발견되었을 경우에는 즉시 작업장 밖으로 반출하고 교체하여 반입한다.

자재의 보관, 운반, 취급

반입자재는 그 품질과 공사의 적합성이 보장 되도록 보관하여야 한다.

자재 운반 및 취급 시 부주의로 인한 손상이 발생할 때에는 그 즉시 조치를 취하고 신품으로 교체하여야 한다.

자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 뒤틀림, 누전 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 하여야 한다.

감독자의 승인 및 검수를 받지 않고 무단으로 반입된 자재는 즉시 현장 밖으로 반출하고 이에 따른 비용은 계약상대자가 부담한다.

시공 시 기록사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

여객청사는 주간에 유동인구가 많고, 사고발생 우려가 있으므로 자재 반입은 야간에 반입하는 것을 기본으로 한다.

공사범위

본 공사는 설계도서에 명시된 “김해공항 엘리베이터 오버홀 공사”로 하며, 공사 대상시설은 “국내선 여객청사 엘리베이터”와 “국제선 주차빌딩 엘리베이터”에 위치한다.

계통상의 고려

공사에 필요한 공정은 설계도면과 시방서에 준하여야하며 설계 도면이나 시방서에 명기하지 않은 사항은 발주처와 협의하여 시행한다.

기타 사항

계약상대자는 현장 답사를 통해 기존에 설치된 승강시설의 설치관계를 충분히 숙지하여 공사에 착수하여야 한다.

계약상대자는 공사완료 후 유지관리 요원이 설비의 원활한 운전 및 유지관리를 할 수 있도록 충분한 교육을 실시하여야 한다.

공사 진행에 의한 승객의 이동이나 통행에 방해가 되지 않도록 자재반입 및 공사는 야간에 진행하는 것을 기본으로 하며, 큰 소음이나 분진 발생이 적은 공정은 주간에 진행하여도 무방하다.

공사는 한 지역의 작업이 마무리 된 후 다음지역으로 이동하며, 승객의 유동에 방해되지 않는 범위 내에서는 동시에 진행할 수 있다.

공사 세부내용

일반사항

공사범위

청사별 위치	호 기	규 격	제조사
국내선	1, 2	1,600㎏(24인승)	OTIS
	6, 7	1,150㎏(17인승)
	3, 4, 5, 8	1,150㎏(17인승)	현대
국제선 주차빌딩	1, 2	2000㎏(30인승)	OTIS
국내선 승강감시반	-	55인치	삼성

공사내용

국내선 여객청사 엘리베이터

구 분	수 량	비 고
SHEAVE 교체	8대 (23개소)	야간작업
CAR DOOR OPERATOR 교체	3대 (3개소)	“
LANDING DOOR ASY 교체	1대	“
MAIN, 조속기 로프 교체	7대	“
BRAKE ASY 교체	3대	“
가이드 롤러교체	3대 (24개소)	“
각종 계기류 교체 및 기어오일 주유 (전자접촉기, 릴레이, 전원공급장치 등)	8대	“

국제선 주차빌딩 엘리베이터

구 분	수 량	비 고
가이드 롤러교체	2대 (16개소)	야간작업

국내선 승강감시반 모니터

구 분	수 량	비 고
모니터 (55인치)	5대	야간작업

공사내역 상세

구동도르래 (SHEAVE, PULLEY) 교체

위치	호 기	품 명	규 격	수량
국내선	1, 2	MAIN SHEAVE	D12*7본	2
		BEAM PULLEY	D12*7본	2
	6, 7	MAIN SHEAVE	D12*6본	2
		BEAM PULLEY	D12*6본	2
	3, 4, 8	IDLE SHEAVE	D10*6본	3
		CAR SHEAVE	D10*6본	3
		DEF SHEAVE	D10*6본	3
		C.WT SHEAVE	D10*6본	3
	5	CAR SHEAVE	D10*6본	2
		C.WT SHEAVE	D10*6본	1
합 계				23

CAR DOOR 구동장치 교체

위치	호 기	품 명	규 격	수량
국내선	1, 2	CAR DOOR OPERATOR	SBD, CO, EW=1100	2
	8		LUXEN, CO, EW=1000	1
합 계				3

LANDING DOOR 교체

위치	호 기	품 명	규 격	수량
국내선	1	LANDING DOOR ASY	STS-HL, CO, EW=1100	1
합 계				1

로프 교체

위치	호 기	품 명	규 격	길이(m)
국내선	1, 2	MAIN ROPE	D12, A종	322
		GOV. ROPE	D08, E종	80
	6, 7	MAIN ROPE	D12, A종	276
		GOV. ROPE	D08, E종	80
	3, 4	MAIN ROPE	D10, E종	360
		GOV. ROPE	D08, E종	60
	5	MAIN ROPE	D10, E종	204
		GOV. ROPE	D08, E종	28
합 계				1,410

BRAKE ASY 교체

위치	호 기	품 명	규 격	수량
국내선	1, 2	BRAKE ASY	HBD280-DD1	2
	8		GT35A	1
합 계				3

가이드 롤러 교체

위치	호 기	품 명	규 격	수량
국내선	1, 2	CAR GUIDE ROLLER	T-18K/24K, D125	8
		C.WT GUIDE ROLLER	T08K/13K, D76	8
	8	CAR GUIDE ROLLER	T-18K/24K, D110	4
		C.WT GUIDE ROLLER	T08K/13K, D80	4
국제선 주차빌딩	1, 2	CAR GUIDE ROLLER	K-AAA2418OAW	8
		C.WT GUIDE ROLLER	K-AAA2418OAW	8
합 계				40

각종 계기류 교체 및 기어오일 주유

위치	호 기	품 명	규 격	수량
국내선	1, 2	전자접촉기	각 종	4
		릴레이	각 종	12
		POWER SUPPLY	OTIS30-EE	2
		기어오일	20리터	2
	6, 7	전자접촉기	각 종	4
		릴레이	각 종	12
		POWER SUPPLY	OTIS30-EE	2
		기어오일	20리터	2
	3, 4, 8	전자접촉기	각 종	6
		릴레이	각 종	9
	5	전자접촉기	각 종	3
		릴레이	각 종	4
합 계				62

국내선 승강감시반 모니터 교체

위치	품 명	규 격	수량
국내선 승강 감시반	모니터	55인치	5
합 계			5

시공

일반사항

승객용 엘리베이터의 구조는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 의한 승객용 엘리베이터 구조의 규정에 따른다.

엘리베이터는 KS규격에 적합한 것으로 설계도서에 따라 시설 장소에 적합한 방법으로 시설한다.

세부 시공방법

주 구동활차

주구동활차(MAIN SHEAVE)는 고급 주철재로 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 홈을 정밀 하공하며, 그 직경은 메인 로프 직경의 40배 이상으로 한다.

구동 도르래는 작동 시 MAIN ROPE, GOV. ROPE가 이탈하지 않는 구조로 제작되어야 하며, 도르래로 인한 로프의 손상이 발생하여서는 안된다.

CAR DOOR 구동장치

주구동활차(MAIN SHEAVE)는 고급 주철재로 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 홈을 정밀 하공하며, 그 직경은 메인 로프 직경의 40배 이상으로 한다.

구동 도르래는 작동 시 MAIN ROPE, GOV. ROPE가 이탈하지 않는 구조로 제작되어야 하며, 도르래로 인한 로프의 손상이 발생하여서는 안된다.

승강장 출입문

승강장 출입문은 2매문 중앙 개폐형으로 한다.

승강장 출입문은 두께 1.5mm 이상의 지정 재질을 사용한 두께 30mm 이상의 패널문 구조로 한다. 단 승강장 출입문의 디자인은 기존 설치된 출입문과 비슷한 형식의 디자인으로 채택하여 설치한다.

문의 닫힘 부위는 완충고무나 기타 장치가 설치되어 문을 여닫음에 있어 정숙, 원활하게 작동되어야 한다.

로프류

엘리베이터용 메인로프의 안전율은 10이상으로 하며, 로프는 KS D 3514에 적합한 제품으로 하여야 하며, 로프의 본수 및 직경은 승강기 검사기준에 적합하게 한다.

엘리베이터 전용로프를 사용하되 로프가 3본 이상인 경우에는 안전계수는 12이상이어야하며 강도계산 기준은 EN81-1기준을 적용하고 규격은 KS D ISO 4344에 적합한 제품이어야 한다.

MAIN, GOV. ROPE는 바닥에서 끌거나 이물질이 묻지 않도록 주의하여 취급하고, ROPE 작업에 적합한 치공구를 사용하여 시공한다.

제동장치

제동장치는 직류 전자식으로 운전 중에는 항상 개방되어야 하며, 카 정격하중의 125%를 적재하여 하강 운행할 경우에는 카를 감속 정지하고 유지하는 기능을 갖추어야 한다.

브레이크 슈는 강력한 스프링에 의하여 좌우 균등한 힘으로 동시에 제동장치 드럼을 잡아 정지시킬 수 있어야 하며, 그 힘을 자유롭게 조정할 수 있는 구조로 한다.

제동장치는 다음의 어느 경우에도 작동되도록 한다.

승강행정의 상하 한계에 도달했을 때

카가 과속으로 운행될 때

동력이 단전되었을 때

카의 비상정지 스위치가 작동되었을 때

카의 안전 운행을 유지하는 일부에 결함이 발생하였을 때

출입문이 완전히 닫히지 않는 경우

용량 초과 경보 시

제동기의 설치는 확실하고, 라이닝의 접속 상태는 양호하며, 브레이크 스프링이 적정하게 압축되어 있는지를 확인할 수 있어야 한다. 또한, 동력 차단 때 카를 안전하게 감속정지(최대정지 거리는 감속주행 거리에 균형추측 주행여유 거리를 더한 수치 이내일 것)시킬 수 있는 구조로 한다.

카 가이드슈

카 가이드슈는 슬라이드 받침대의 고무 또는 스프링에 의하여 레일면을 적당한 압력으로 운행되어야 하며, 접촉 압력을 쉽게 조정할 수 있는 구조이어야 한다.

엘리베이터의 운영 시 진동발생을 최소화 하며, 카의 진동 흔들림을 최소화 할 수 있도록 조정하여 시공한다.

카 가이드슈의 교체 후에 승강기의 진동이나, 소음이 줄어들지 않는 경우 이를 조정하여 정상 가동 되도록 시공한다.

감시반 모니터

설치 작업 전 모니터의 결선 관계를 정확히 확인 후 시공하며, 설치 시 감시반 패널에 정확히 거치하여 흔들림이 없이 견고하게 시공하여야 한다.

모니터 설치 작업 시 감시에 방해가 되지 않도록 장비 운영시간은 피하여 시공한다.

공사준비

계약상대자는 엘리베이터의 출입구, 승강로 및 기계실 등에서 작업인원의 추락 등 위험방지를 위한 보호시설을 설치하여야 하며, 엘리베이터 현장설치 작업 시 용접 및 소음 등이 예상되는 작업은 감독자와 협의하여 실시한다.

철거작업

장비 철거 시 기존 건축물의 파손이나 충격이 가하지 않는 방법으로 철거하여야 하며, 엘리베이터는 각 부위 재질별로 분리, 철거 후 계근하여 계근표 1부를 감독자에게 제출 후, 지정된 적치 장소에 반납하여 처리한다.

철거품 운반 경로 중 건축물 바닥재, 자동문 등 주변시설의 파손예방에 각별히 주의하여야 하며, 용접기, 절단기등 화염이 수반되는 공구 사용 시 불티방지포 및 소화기 등 화재예방에 만전을 기하여야 한다.

법정검사

승강기시설 안전관리법 제 13조(승강기의 검사)에 따라 엘리베이터 보수공사 완료 후 법정검사인 수시검사를 공인 검사 기관에 의뢰하여 실시하고 검사결과에 대한 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

검사대상: 국내선 청사 엘리베이터 (1 ~ 8호기), 국제선 주차빌딩 (1, 2호기)

수시검사 결과 불합격 시는 합격될 때까지 검사를 받아야하며, 그에 따른 추가 경비는 계약 상대자가 지불하여야 한다.

검사결과 합격은 하였으나, 개선 지적사항이 있을 경우에는 조치 완료한 날짜를 하당 장비의 설치 완료일로 인정한다.

시운전

시운전

감독자와 해당 시설유지보수 담당자의 입회하에 시운전을 시행하여야 하며, 정상적으로 완료된 후 시운전 결과 보고서를 감독자에게 제출하여야하며,

시운전 결과

시운전 결과가 숫자로 나타나는 사항은 Data 값으로, 작동상태 정상여부는 정상 등 시험 종류별로 결과를 달리하여 보고서에 첨부하여야 한다.

제출자료

제작설치도면 승인요청서

제작설치도면 승인요청서는 엘리베이터 제작 전 제출되어야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다.

제작설치도

기계부분 내·외장재, 바닥재 문양 및 설치도

제작 설치 기계도

기타 제작 및 설치에 필요한 도면

증명서

각종 승인서 사본

현장설치요령서

품질보증서 및 카탈로그

안전 관리 계획서

안전관리대책 수립사항 전반

기 타 (진동 및 고주파 발생 방지대책)

완료계(준공계)제출

준공계 제출 7일전까지 아래 서류를 제출한 후 감독자의 승인을 득한 후 준공계를 제출하여야 한다.

품질보증서

수시검사 필증 원본

엘리베이터 운전요령서

고장 시 긴급대처요령서

준공 제작, 설치도

주요장면 촬영 사진첩(천연색) 2부

제작 설치 주요공정별 촬영사진

엘리베이터 오버홀 주요장면

기타 감독자가 필요로 하는 사항

교  육

엘리베이터 운영 및 주요부품 정비교육을 제출한 지침서로 실무교육을 시켜야 하며, 이때 유지보수 요원이 교대근무로 1회 교육이 불가능 할 때는 2회에 거쳐 실시한다.

[양식 1]

착 공 신 고 서
	감독자 경유	○ ○ ○	(인)
1. 공 사 명 :	김해공항 엘리베이터 오버홀 공사
2. 계 약 금 액 :
3. 계 약 년 월 일 :		년		월		일
4. 착 공 예 정 일 :		년		월		일
5. 준 공 예 정 일 :		년		월		일
6. 착공 지연사유 :
첨 부 :	1. 현장기술자 지정신고서
2. 현장대리인계
	3. 건설기술자 경력증명서 및 자격증 사본
4. 청렴이행서약서
5. 계약내역서
6. 사업수행조직표
7. 안전관리계획서 및 품질관리계획서
8. 예정공정표
9. 손해보험증서 사본(필요시)
	2020	년		월		일
	수 급 인	주 소	:
	상 호	:
	대표자	:		(인)
한국공항공사 부산지역본부장 귀하

[양식 2]

현장기술자 지정신고서

1. 공  사  명 : 김해공항 엘리베이터 오버홀 공사

2. 기술자현황

구 분	현장대리인	현장요원	안전관리자	시 험 사	품질관리자
성 명
생년월일
주 소
자격종목 및 등급
자격번호
자격등록 년 월 일
사 용 인 감 재	□	□	□	□	□

첨 부  1. 현장기술자 경력사항 확인서(건설기술관리법시행규칙 별지 제2호 서식 참조)

2. 자격증 사본

[양식 3]

준  공  검  사  원

1.  공    사    명  :  김해공항 엘리베이터 오버홀 공사

2.  위          치  :

3.  계  약  금  액  :  일금              원

4.  요  청  금  액  :  일금              원 (        %)

5.  계    약    일  :  2020 년    월    일

6.  착    공    일  :  2020 년    월    일

7.  준 공 예 정 일  :  2020 년    월    일

8.  실 제 예 정 일  :  2020 년    월    일

9.  첨  부  서  류  :

위 공사의 도급시행에 있어서 공사설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 약정대로 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액보상 또는 재시공할 것을 서약하고, 이에 준공검사원을 제출 합니다.

2020  년     월     일

수 급 자 : (주소)

상    호 :

대 표 자 :                  (인)

한국공항공사 부산지역본부장 귀하

[양식 4]

공사기한 연기원

감독자 경유
경유일자	날 인

공     사      명  :  김해공항 엘리베이터 오버홀 공사

계   약   금   액  :  일금                원

계 약  년  월  윌  :  2020  년     월     일

계 약 상 착 공 일  :  2020  년     월     일

준  공  예 정  일  :  2020  년     월     일

연  기  요 청  일  :

첨             부  :  공사기간 조정 산출내역

2020   년     월     일

계약상대자  주    소 :

상    호 :

대 표 자 :             (인)

한국공항공사 부산지역본부장 귀하

[양식 5]

자 재 선 정 검 토 요 청 서

검토번호 :          호

품 명	규 격	제조회사명	K.S여부	검 토 의 견

첨부 : 제품자료 및 견본

위 자재에 대하여 검토를 요청합니다.

2020  .    .    .

공  사  명 :

현장대리인 :                      □

한국공항공사 부산지역본부장 귀하

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

검     토     서

1. 검토번호 :

2. 품    목 :

3. 검토의견 :

위와 같이 검토한 내용을 통보합니다.

2020 .    .    .

한국공항공사 :                       □

[양식 6]

주 요 자 재 검 사 부

○ 품 명 : ○ 규 격:
월 일	설 계 량	반입수량	합격수량	불합격수량	반 입 자	검 수 자	적 요

[양식 7]

공 사 작 업 일 지

◦ 공사명 :                                                               (최고)

◦ 일  자 : 2020 .    .    .    요일       ◦ 날  씨 :               기 온 : (최저)

◦ 작성자 : 현장대리인                (인 또는 서명)

◦ 확인자 : 감  독  자                (인 또는 서명)

1. 공사추진사항

공 종	설계량	단위	전일까지 작업량	금일작업량	누계작업량	비고

2. 장비투입상황

장비명	규 격	전일까 지투입	금일 투입	누계 투입	장비명	규 격	전일까 지투입	금일 투입	누계 투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부
특별인부

4. 주요작업내용

금일공사사항	명일예정사항	비 고

5. 감독 업무

업무내용	비 고

[양식 8]

주 간 공 정 보 고 ■ 공 사 명 : ■ 공사기간 :
구 분	추 진 실 적		예 정 사 항
기 간	2020 . . . ∼ 2020 . . .		2020 . . . ∼ 2020 . . .
진 도	주간계획 : %	주간실적 : %	주간계획 : %	누계공정 : %
공 사 내 용
특 기 사 항

위와 같이 주간공정을 보고합니다.

2020   .

㈜ ◯◯

현장대리인           (인)

[양식 9]

월 간 공 정 보 고 ( 월) ■ 공 사 명 : ■ 공사기간 :
구 분	추 진 실 적		예 정 사 항
기 간	2020 . . . ∼ 2020 . . .		2020 . . . ∼ 2020 . . .
진 도	월간계획 : %	월간실적 : %	월간계획 : %	누계공정 : %
공 사 내 용
특 기 사 항

붙  임  1. 세부공정 1부.

2. 진행사진 1부.

위와 같이 주간공정을 보고합니다.

2020 .  .   .

(주) ◯◯

현장대리인          (인)

[양식 10]

세 부 공 정 ( 월)
공정 공종	전월까지 누계(%)			금 월(%)			누 계(%)			비고
	계획	실적	대비	계획	실적	대비	계획	실적	대비
계

[양식 11]

월 간 공 정 사 진

○ 공 사 명 :

사 진 설 명
사 진 설 명

[양식 11]

월 간 공 정 사 진

○ 공 사 명 :

사 진 설 명
사 진 설 명

[양식 12]

보  안  각  서

(업체대표자용)

본인은 2020년   월   일  귀 공사와  계약  체결한 “김해공항 엘리베이터 오버홀 공사”를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 공사(용역)를 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 공사 수행 전에 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 귀 공사에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 참여자가 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제 법규에 따라 처벌받음은 물론 공사등록업체 자격취소, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2020 년     월     일

소  속 :

직  위 :

성  명 :                (서명)

한 국 공 항 공 사  부 산 지 역 본 부 장

[양식 13]

보  안  각  서

(공사참여자용)

본인은 2020년   월   일 귀 공사과 계약 체결한 “김해공항 엘리베이터 오버홀 공사”에 참여하는 자로서, 공항이 보안상 중요시설 임을 인식하고 제반 보안규정 및 준수사항을 철저히 준수하겠으며 보안사항을 누설하거나 공사수행과정에서 본인으로 인한 보안사고가 발생하였을 때에는 관계법규에 따른 어떠한 처벌도 감수할 것을 각서로 제출합니다.

-  준  수  사  항  -

1. 공사수행과정에서 지득한 비밀을 누설, 유출하지 않는다.

2. 출입허가구역 이외는 절대 출입하지 않는다.

3. 인솔자(보안감독자)의 인 솔하에 업무를 수행하여야 한다.

4. 출입증(완장 등)을 타 용도로 사용하지 않는다.

5. 출입증(완장 등)은 식별이 용이하게 패용하고 분실방지대책을 강구하여야 한다.

6. 출입증(완장) 분실 시 즉시 구두 보고 후 공사 보안담당자에게 분실 신고서를 제출하여야 한다.

7. 보호구역내에서 사전 허가 없이 사진촬영하지 않는다.

2020 년      월     일

상       호 :

생 년 월 일 :

성       명 :            (서명)

한 국 공 항 공 사  부 산 지 역 본 부 장

[양식 14] 공사 도면관리예규 [별지 제3호 서식]

도면대출신청서/서약서	결재	도면관리 담당자	도면관리 책임자

관리번호	도 면 명	형 태	수 량 (매)	기 간	용 도	비 고

위의 도면대출을 청구하오니 대출하여 주시기 바라며, 본인은 대출 받은 도면을 다른 용도에 사용치 않음은 물론 복제·복사하지 않으며 이를 위반하여 발생한 사안에 대하여 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

2020 년	월	일

위 신청 및 서약자

- 소    속 :	- 직    책 :

- 성    명 :	(서명)      - 전화번호 :

반납확인	일 자	반 납 자	확 인 자	비 고
		(서명)	(서명)

------------------------------   절   --------   취   --------   선   -----------------------------

도면반납영수증

관리번호	도 면 명	형 태	수 량(매)	반납일시	비 고

위 도면을 정히 반납하였음을 확인함.

2020 년	월	일

확 인 자

- 소   속 :

- 직급(책) :	성 명 :	(서명)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━