별관동 옥상 연습실 등 조성을 위한

리모델링 공사

- 시방서 -

-승강기 설치-

2020. 06

문화예술회관 립 미 술 관

목 차 -

1. 개 요

2. 일반시방서

2. 특기시방서

제 1 장. 엘 리 베 이 터 공 사

1. 개   요

가. 공사개요

1). 공 사 명

별관동 옥상 연습실 등 조성을 위한 리모델링 공사 (승강기 설치)

2). 위 치

광주광역시 북구 북문대로 60 (광주광역시 문화예술회관)

3). 목 적

별관동 기존 엘리베이터 철거후 신설 (4층까지 설치 추가)

4). 공사대상

광주광역시 문화예술회관 별관동

나. 공사내용

공사상세내용은 도면 참조

다. 설계변경조건

1) 정부 제정품셈 및 제 규정 변경 시

2) 천재지변 및 불가항력적 사유가 발생시

3) 현장 작업조건이 설계도서와 현저한 차이가 있을 때

4) 기타 발주처의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

라. 공사기간 : 착수일로부터 150일간(승강기 검사 합격 증명서 발급기간 포함)

2. 일반시방서

가. 목적

별관동 옥상 연습실 등 조성을 위한 리모델링 공사(승강기 설치)에 필요한 제반사항을 규정함에

목적이 있다.

나. 적용범위

본 시방서는 별관동 옥상 연습실 등 조성을 위한 리모델링 공사(승강기 설치)에 적용한다.

다.  정의 및 규준

1).  적용범위

가). 본 공사는 도면 및 특기시방서에 의하여 시공하되 특기시방서 이외의 사항에

대하여는 국토교통부제정 건축공사 표준시방서(이하 표준시방서라 한다)의 해당 사항을 준용 한다.

나). 본 시방서외에도 공사 진행 중 문서에 의한 감독원의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

2).  관련 법규 및 규준

본 공사에 적용되는 관계 법령은 제 규정과 기타 관련 법규에 준 한다.

3).  감독

가). 본 공사의 원활한 수행을 위하여 소속직원을 감독원으로 지정 운영한다.

라.  공사협의 및 조정

1)  이    의

가). 이    의

(1) 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 아니한 내용 즉 누락,

오류 등 모순점이 있을 경우에는 사전에 이 사실을 감독원에게 보고하여 감독원의 결정, 지시에 따라야 한다.

(2) 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계 도서에 누락된 사항일지라도 계약 목적물을

달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야할 사항은 계약금액의 변경 없이 시공해야 한다.

(3)  도면 및 시방서 등의 설계도서에 의한 정당한 시공 중에 명백한 하자발생이 예견되는

부분은 즉시 감독원에게 보고, 협의하여 감독원의 결정에 따라야 한다.

나). 어 구 의 해 석

계약서 및 설계도서 상의 어구해석에 대하여 이견이 생길 때는 감독원 해석이 우선 한다.

2).  경미한 변경

도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의

설치위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감의 경미한 변경은 도급금액의 범위 내에서 이를 시공하여 본 공사를 완공한다.

3).  공사 현장 사용 제한

가). 자재 및 장비 반입 계획

각종 가설건물, 작업장, 출입로, 자재 및 장비 저장에 대한 전반적인 계획을 세워 승인을 받는다.

나). 보양 및 원상복구

(1) 공사 중 기존 건축물에 손상을 입히지 않도록 보양 조치하고 특히 민원 발생의 여지가 없도록 주변도로는 깨끗이 지속적으로 유지관리 한다.  공사 중 현장주변의 기준지면 및 건물의 변경 또는 손상 부분은 조속히 공사 시공이전 상태로 복구한다.

(2) 기존부분, 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양한다.

(3) 본 공사로 인하여 발생한 민원은 시공자가 즉시 해결하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

다). 자재 및 에너지 절약

자재, 에너지 및 용수 등을 최대로 절약할 수 있도록 이를 관리한다.

라). 장외반출 또는 소각

공사 중에 발생된 소각할 수 없는 폐자재는 장외반출하여야하며 유기물질 및 위험물질은 현장매립 및 소각해서는 안된다.

마.  공정계획 및 제출물

1).  공정 계획서

가). 공사 착공직후 주요공정과 소공정의 공정시기를 표시한 공정계획서를 작성하여 제출 한다.

나). 시공자는 공사착수 후 3일내에 전체 공정 계획과 부합되고 분야별 공정 및 관련 별도공사의 공정 진행에 차질이 없도록 작성하여 감독원에게 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

다). 시공자는 감독원과 협의하여 임차대상 자재가 현장에 일시에 반입되지 않도록 공정계획을

작성하여야 한다.

라). 공사 사진

공종별 순서대로 정리된 앨범 2부를 90mm x 120mm 크기의 천연색 사진으로 기타 설명 등을 정리하여 제출한다.

2).  제 출 물

가). 공사보고서

공사시공 중 현장에서 발생하는 모든 사항(공사 계획 및 진도, 현장 작업원 목록, 자재반입 및 소비, 기상조건, 지시사항 협의 및 조정사항, 건설장비 투입 현황 등)을 기재한 공사일보를 작성 제출한다.

나). 시공 상세도

시공자는 감독원의 지시가 있을 경우 본 건설공사의 품질향상과 시공의 적정 및 안정을 도모하기 위하여 공사 진행 단계별로 해당공사 착수 전에 시공 상세도면을 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

다). 견본시공

감독원는 재료의 색상, 마무리 정도, 시공방법 등 실제 시공 상태를 결정하기 위하여 일부재료 및 각 공종별로 시공부위에 대한 견본시공을 요구할 수 있으며 시공자는 이 에 응해야 한다.  이로 인한 계약금액은 변경하지 아니한다.

바.  검    사

현장에 반입할 재료는 KS표시품으로 하고 KS표시가 없는 품목에 대해서는 검사를 받아, 동등 이상이라고 판정을 받은 것을 사용하며, 시방서, 도면 또는 감독원의 지시, 검사 승인 사항과 다르게 시공자의 임의 시공 또는 업무처리 사항은 정당한 공사로 인정치 아니하며 공사 중지, 교체 또는 재시공 하여야 하며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

사. 공사장현장 및 안전관리

1). 시공관리

본 공사의 모든 공정에 걸쳐 진행 단계별로 감독원의 검토, 확인을 받아야 한다.

2). 공사현장 및 안전관리

가). 시공자는 산업안전보건법규,건설기술관리법규 등의 관련법규의 해당 규정을 준수하고 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 안전 설비설치, 시공방법 공사장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의해야 하며, 특히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있으면 이를 반영한다.

나). 시공자는 공사현장 주변의 통행인에 저해가 미치지 않도록 조치하여야한다.

다). 공사현장 내의 사고,화재,도난 방지에 노력하고 특히 위험한곳에 대해서는 면밀히 점검한다.

라). 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비 및 방역시트등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다.

마). 시공자는 산업안전보건법규, 건설기술관리법규 및 기타 관련법규를 준수하고 공사시공에 수반되하는 각종재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야한다.

바). 공사현장관리는 원칙적으로 시공자의 책임하에 자주적으로 실시한다.

사). 시공자는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 공사규모 및 특성에 맞게 적절히 배치하여야한다.

아). 건설기술자의 배치기준은 건설산업기본법규에 따른다.

자). 배치된 현장대리인과 건설기술자는 현장에 상주하여야한다.

차). 공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간,보건위생,풍기단속,화재,도난,기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

카). 공사자의 관리는 근로기준법, 근로안전관리규칙,근로관리위생규칙,기타 근로관계법규정을 준수하여 공사현장을 안전하게 관리하여야한다.

타). 공사전후로 시공자재 관리 및 현장정리에 철저를 기하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야한다.

파). 공사현장은 항상 현장에서 사용하는 여러재료 및 기계기구 등의 정리정돈,정비,점검,청소,등을 철저히 하여 공사에 지장이 없도록 하고 현장 내부 및 현장주변을 청결히 유지하도록한다.

하). 시공자는 공사로 인하여 발생하는 민원에 대해서는 신속히 대처하여 공사완료전에 해결하여하며,이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

3). 사고보고 및 응급조치

가). 시공중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당자에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야한다.

- 가 시설물 및 건물의 파손 또는 추락사고

- 사상사고, 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

- 기타공사시행에 영향을 미치는 사고

4). 소음방지

시공자는 공사 시행에 있어서 관계법령을 준수하고, 상시 시공에 의한 소음으로 공사 및 주변에 피해가 없도록 하며, 소음 진동의 방지에 유의해야 한다.

5). 가공선 및 매설물

공사 시공에 지장이 있는 가공선 및 매설물 등 처리에 있어 공정에 지장이 없도록 사전에 그의 처리방법 등을 감독원 및 관계 기관과 협의하여 지시를 받아야 한다.  또한 시공 중 가공선,

매설물, 도로 부속물 등이 손상되지 않도록 적절한 보양조치를 해야 한다.

6). 정산처리

가). 시공자 부담

본 공사 시공에 있어서 다음 각 항에 필요한 비용은 시공자가 부담한다.

(1) 공사 시공도에 따라 시공되는 공사에 있어 현장의 사정에 따라 감독원이 지시하는                     보완 또는 필요한 시설 중 국부적인 부분에 대한 변경으로 인해 발생되는 비용

(2) 공사 시방서, 도급 금액 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사시행의                       성질상 당연히 필요한 사항

(3) 기성 부분 및 준공 부분 등의 검사에 필요한 비용

(4) 시공자가 부담하는 재료, 기계기구 등의 시험 및 제검사 비용

(5) 경미한 가공선의 처리

(6) 공사현장의 보안상 필요한 제시설

(7) 도면, 시방서에 명시되지 않은 공사에 있어 시공 상 필요로 하는 설계, 각종 계산                      및 기타의 자료 작성

(8) 시공자의 책임으로 인한 제3자의 손해 배상

나). 임의시공

본 시방서에 각 공종별 또는 업무별로 명시된 승인, 지시 또는 협의 사항에 대하여 시공자의 임의 시공 및 업무 처리 사항은 공사 및 업무기성으로 인정하지 않으며, 시공자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

다). 정산처리

입찰시 제시한 설계 여건과 현장의 상태 및 조건으로 시공 방법이 변경되었을 때는 계약 체결 후라도 감액 또는 환급 요구가 있을 경우 이의 없이 수락하여야 한다.

7).  기     타

가). 감독원이 계약 후 공사의 일부 또는 전부에 대하여 변경 또는 중지 시킬 때 시공자는 즉시

이에 응하여야 한다.

나). 내구성 자재임대사업자와 자재반입 일정,반입방법, 현장 적재 및 보관 방법등에 대하여

긴밀히 협조하여야 한다.

8).  공사의 준공

가). 현장정리 및 준공청소

공사 완료시 시공자는 가설 시설물, 잉여자재, 폐기물 등을 공사장으로 부터 철저히 반출하고 건물 내․외부 및 공사장 주변을 깨끗이 정리 정돈하여 감독원의 검사를 받아 건물 인수인계시 까지 청결하게 유지해야 한다.

나). 공사의 준공

공사완료 후 미흡한 부분의 시정지시 부분에 대하여 보완 및 정리 정돈을 완결한 다음 준공

검사를 신청하여야 한다.

다). 준공검사에 합격한 후 관리운영 주체의 입회하에 인수, 인계해야 하며, 인수인계시 시운전을             요하는 부분에 대하여는 이의 없이 시행해야 한다.

라). 하자보수

시공자는 공사 준공 후 발생되는 하자에 대하여 신속하게 처리하여야 한다.

8).  기타 행정사항

가. 시공 참여인력은 반드시 적절한 안전보호 장구를 착용하고, 현장에 대하여  필요한 안전조치를 하여 작업자는 물론 이용객에게 안전사고가 발생되지 않도록 하여야한다.

나. 작업장 내에서 일어나는 모든 사고의 책임은 계약상대자(시공자)가 지며, 이에 대한 경비도 계약상대자 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

다. 많은 시민이 이용하는 공용시설 內에서 작업임을 감안하여  이용객들께 불손, 불편, 불만을 야기시키는 언행을 하지 않도록 특히 주의하여야 하며 공사에 지장이 있는 경우 감독자에게 보고하여 해소한 후 작업에 임하여야 한다.

라. 공사로 인하여 다른 시설물 등이 손상되거나 기능에 저해되지 않도록 주의야 시공하여야 하며 손상 또는 피해 발생시 시공자의 책임과 비용부담으로 원상복구 하여야 한다.

마. 기타 시공과 관련하여 문제가 발생하거나 지장물이 있는 경우는 사전에 감독자와 협의를 거쳐 제시된 방법으로 해소하여 시공하여야 한다.

바. 기타 시방서에 명기되지 않은 사항은 일반관례 및 표준시방서를 준용한다.

3. 특기시방서

제 1 장. 엘 리 베 이 터 공 사

1.1 적용범위

이 시방서는 로프식 기계실 없는 엘리베이터 제작 및 설치에 대하여 규정한다.

1.2 일반시방

이 시방서에 의거 제작 공급되는 엘리베이터는 건축법, 동 시행령, 동 시행규칙, 건축물의 설비기준

등에 관한 규칙, 전기사업법과 승강기 제조 및 관리에 관한 법률, 승강기 검사기준 등 관련 법규를

만족하여야 하며, 수급자는 이 시방서에 누락된 사항이 있더라도 이 시방서에서 의도하는 기능을 발휘

하도록 제작, 설치하여야 한다.

1.3 제작시방

1. 카(CAR)

1-1.  플렛폼 (PLATFORM)

2 : 1 ROPING의 UNDER SLING 방식으로 형강(구조용강판)을 주재로 하여 견고하게 제작하여야

하고, 바닥 후레임은 형강재(구조용 강판)를 사용하고 바닥은2.3mm 이상의 강판을 깔아

방화구조로 하고 지정 된 재질로 마감한다.

1-2.  내부 구조(CAGE)

1)	카 내실은 뒷면을 형강(강판절곡품)으로 보강한 지정된 재질을 사용하여 벽판을

조립한다.

2)	천장은 어떤 위치에서든 0.2m * 0.2m의 면적에 1000N(100kg)의 무게를 영구적 변형 없이 견딜수 있어야 하고, 환풍기를 설치하여야 한다.

1-3.  카내 설비

1) 조명기구는 천장에 배치하여  쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 한다.

2) 카의 위치를 나타내는 표시기를 설치한다.

3) 카 운전 조작반을 설치한다.

4) 용도, 적재하중, 최대정원을 표시한 표찰을 부착한다.

5) 동시 통화방식 인터폰을 설치한다.

6) 충전식 축전지를 사용한 정전시 비상등을 설치한다.

7) 천장 상부에는 점검용 콘센트, 점검용 저속운전 개폐기, 안전스위치, 착상유도장치(Landing Vane과 Landing Switch), 등을 설치한다.

1-4.  카 도어(CAR DOOR)

1) 카의 출입문은 직류전원 또는 교류전원을 사용한 전자동 개폐식이고, 문이 닫혀지는 부분

에는 고무 등 완충물을 설치한다.

2) 도아행거는 볼 베어링을 사용하여 견고히 하며, 충분한 강도와 구조를 갖고 출입문이

정숙 원활히 작동하여야 하고 빈번한 동작에도 견딜 수 있어야 한다.

1-5.  카실(CAR SILL)

카 출입문의 문턱은 경질 알루미늄재로 마감한다.

1-6.  카 운전 조작반(CAR OPERATING PANEL)

카 운전조작반은 지정된 모델(MODEL)로 설치하되 카내부 의장과 조화를 이루어야 하며

다음 기능을 갖추어야 한다.

- 카 조작용 버튼

- 도아 개폐버튼

- 행선 방향표시등

- 비상호출버튼 및 인터폰

- 조명 및 환풍기 개폐기

2.  승강장(HALL)

2-1.  출입문(HALL DOOR)

1) 출입문은 지정된 재질을 사용하여 출입문 뒷면에 강판 보강재를 사용하여 견고하게 하며

카의 출입문과 동시에 열리는 구조이어야 한다.

2) 헤더케이스(HEADER CASE)는 충분한 강도와 구조를 갖고 출입문이 원활하게 작동하여야

하며 빈번한 동작에도 견딜 수 있어야 한다.

2-2.  삼방틀(JAMB)

폭 50mm의 표준형 또는 벽을 에워싸는 형식의 광폭형으로 설치한다.

2-3.  홀실(HALL SILL)

경질 알루미늄재로 제작하여 승강장 바닥에 견고하게 설치한다.

2-4.  호출버튼(HALL BUTTON)

응답 점등식으로 투명 아크릴에 승강방향을 알리는 램프가 점등되도록 한다.

3.  승강로

3-1.  레일(RAIL)

엘리베이터용으로 특수 제작된 T형 레일을 사용하고 그 길이는 5m를 표준으로 하며, 3면은

정밀가공으로 공차는 ±0.05 mm 로 한다.

3-2.  주 로프(MAIN ROPE)

엘리베이터용 전용 로프(ø6 이상)를 사용하며 해당 인승별로 적정한 가닥수를 적용하여야 한다.

3-3.  가이드 슈(GUIDE SHOE)

받침대의 탄성(스프링 또는 탄성고무)에 의해 레일면을 탄력으로 밀착시켜 운행되어야 하며,

접촉 압력을 쉽게 조정할 수 있는 구조로 한다.

3-4.  균형추(COUNTER WEIGHT)

주철재 블럭 또는 특수 콘크리트 블럭으로 제작하며, 각 블럭은 간단히 분해 조립할 수

있는 구조로 하고 일정한 틀에 적재하여 견고히 조이도록 한다.

3-5.  이동 케이블(TRAVELING CABLE)

엘리베이터용으로 제작된 케이블을 신호용과 제어용으로 사용한다.

4.  기계실 기기

4-1.  권 상기(TRACTION MACHINE)

권상기는 영구자석 동기전동기이고, 권상 도르레는 고급 주철재로서 를 이용한

COMPACT 타입의 AC-GEARLESS 방식이고, 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 정밀 가공하고,

그 직경은 주 로프의 40배 이상이어야 한다. 또한, 정전시에는 밧데리에 의한 브레이크

개방에 의해서 엘리베이터를 쉽게  승강 시킬 수 있는 구조이어야 한다.

4-2.  전동기(MOTOR)

엘리베이터용으로 특별히 설계되어 방수등급 IP-41이며, 비교적 적은 전류로서 큰 기동력을

얻을 수 있고 빈번한 시동에도 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

4-3.  권상기 받침대(BED)

형강 or 형판을 용접, 가공하여 제작하며 하중에 충분히 견딜 수 있어야한다.

4-4.  제동장치(BRAKE) :

소형화한 디스크 타입이고, 안전을 위해 2중 브레이크 방식을 채택하였다.

4-5.  제어반(CONTROL PANEL)

최상층 승강장측에 설치하고  보수성 향상을 도모하기 위하여 JAMB 밀착형으로 견고히 제작

하고 유지 관리가 편리한 구조이어야 한다.

4-6.  자동 착상 기능

카는 전압변동 5% 이내, 주파수변동 1% 이내, 기계실 온도 10℃～40℃일때 적재하중의 범위

내에서 정확히 자동 착상하는 기능을 갖추며 그 허용오차는 ±5mm이내로 한다.

5.  안전 장치

5-1.  승강로 부분

1) 조속기(GOVERNOR)

엘리베이터가 미리 정해진 속도(정격속도의 115%이상의 속도 그리고 0.8m/s 속도 미만)에 도달할 때 엘리베이터를 정지시키도록 하며, 필요한 경우에는 비상정지장치를 작동시키는  안전장치이다.

2) 리미트 스위치(LIMIT SWITCH)

카가 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 자동적으로 작동하고 그 방향으로

의 운전을 감속 정지 시켜주는 장치

3) 화이널 리미트 스위치(FINAL LIMIT SWITCH)

승강행정의 상하 최종단에 설치하며 최상층과 최하층의 정지 위치를 초과하였을 때

자동적으로 완전히 정지시키는 전기 개폐기이다.

4) 완충장치(BUFFER)

승강로 최하단에 설치하며 카의 낙하시에 충격을 완화시켜주는 장치로 승강기 안전 설계

기준 및 검사 규정에 일치된 것이라야 한다.

5-2.  카(CAR) 부분

1)	천장 보호 난간

카지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3m를 초과하는 경우 안전 난간을 설치해야 하고, 손잡이, 높이 0.1m의 발보호판 및 중간봉으로 구성되어야 한다.  보호난간의 높이는 수평거리가 0.3초과 0.85m 이하인 경우 0.7m 이상 수평거리가 0.85m를 초과하는 경우 1.1m가 되도록 설치한다.

2) 비상 정지 스위치(EMERGENCY STOP SWITCH)

비상시 승강기 내에서 카를 정지시킬 수 있는 기능으로 카 조작반내에 노출시켜 설치

하여야 한다.

3) 비상호출버튼 및 인터폰(EMERGENCY CALL BUTTON & INTERPHONE)

비상시에 버튼을 눌러 카내부와 기계실, 관리실간의 동시통화할 수 있어야 하며, 축전지

를 설치하여 정전시에도 1시간 이상 통화가 가능하도록 하여야 한다.

4) 비상정지 장치(SAFETY GEAR)

조속기와 연동된 기계적 안전장치로써 카의 속도가 140%를 초과하기 전에 자동적으로

작동하여 레일을 꼭 쥐어서 카를 정지시켜야 한다.

5) 하중검지 장치(LOAD WEIGHTING DEVICE)

용량초과시 경보가 울리고 출입문이 닫히지 않도록 하여야 한다.

6) 출입문 안전장치(SAFETY SHOE)

출입문 닫힘 도중 승강장이나 카내 열림(OPEN)을 누르거나, 물체가 출입문에 끼었을 경우

또는, 출입문이 완전히 닫히지 않는 경우에 출입문은 다시 열려야 하며 3초이상 경과후

닫히도록 하여야 한다.

7) 차폐장치(APRON)

카 출입구의 하단에 설치하며 승강로와 카 바닥면과의 간격을 일정치 이하로 유지하여

카가 층과 층의 사이에 정지시 승객이 엘리베이터 밖으로 나오려고 할 때 추락을 막아

준다.

5-3.  승강장 부분

1) 출입문 잠금스위치(DOOR INTERLOCK SWITCH)

승강장 출입문은 카가 해당층에 없는 경우 기계적 잠금장치에 의해 승강장에서는 열 수

수 없는 구조로 하며, 승강기의 전층 승강장 출입문 또는 카 출입문 중 어느 한 문이라도

개방되었을 경우 승강기는 운행되지 않아야 한다.

2) 출입문 열쇠(OUTSIDE DOOR LATCH))

승강장 출입문 상부에 위치하여 승강로 밖에서 출입문을 열 수 있는 장치로써 정전 또는

비상시 엘리베이터의 승객을 구출하고자 할때 사용한다.

1.4 설치공사

1. 책임 시공

이 공사는 제작 시방서, 제작도면 및 설치요령서 등에 명시된 사항을 성실히 이행하여 준공시까지

온전한 기능이 발휘되도록 한다.

2. 현장 변경

현장 여건에 따라 각 기기 위치를 변경할 수 있으나 감독원과 협의하여야 한다.

3. 현장 가설물

이 공사에 필요한 현장 사무실, 기자재 보관장소 등 필요한 가설물을 현장 감독원과 협의하여

가설한다.

4. 완성검사

각 기기의 설치 및 조정이 완료되면   검사기관의 완성검사를 필한후 검사 필증을 첨부하여

준공신고서를 제출하여야 한다.

8.5 공사 구분

1.  제외부분 : 특기가 없는 경우 다음 부분은 승강기 공사에서 제외된다.

1-1.  승강로 부분

1) 승강로 축조공사

2) 승강로 내부 잔재 청소 및 불필요한 돌출부(PIN 등) 제거

3) 핏트 축조 및 방수공사

(승강기의 카에 냉방장치를 설치한 경우 배수용 배수구 공사포함)

4) 승강기의 각층 출입문 개구부 파취 혹은 타설 공사

5) 출입구 삼방틀 내부 몰탈충진 및 주변 마감공사

6) 철골구조, 벽돌구조의 승강로에서 승강기 설치를 위한 각종 철구조물 공사

7) 승강로에서 관리실까지의 인터폰용, 감시반용 신호용 배관 배선공사

(결선 및 시험은 승강기 설치공사에 포함됨)

8) 승강로 천장의 중량물 인양용 후크(HOOK) 설치

9) 승강로의 환기 설비공사

10) 분전반에는 3ø-380V와 1ø-220V를 공급하여야한다. (임시전원시도 동일)

1-2.  기타

1) 승강기 설치공사중 사용하는 가설 전원 및 공사용수의 공급

2) 기타 건축에 관련되는 사항

2.  포함부분 : 아래 부분은 승강기 제작 설치자가 시공한다.

1) 피트사다리 설치공사

2) 기계실내의 각 기기용 배관 배선(제어반에서 분전반 또는 승강로까지)

3) 설치기간중 승강기 공사현장 주위의 안전 보호장치

4) 인터폰의 결선

8.6 기타사항

.  1.아프터 서비스(AFTER SERVICE)

승강기 설치 완료후 무상 보수 기간은 3 개월로 한다

2.  제품 하자 보증 기간

승강기 설치 완료후 사용자의 고의적 사고나 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 제작 및 시공

등의 하자에 대하여 3년간 품질을 보증한다.