엘리베이터 제작, 설치 시방서

2020

동남보건대학교

제1장 일반 사항

1.1 적용범위

1.1.1 엘리베이터는 “승강기 제조 및 관리에 관한법률” 및 “장애인 ․ 노인 ․ 임산부          편의증진 보장에 관한법률“ 등 관련법규정에 준하여 제작설치, 시험 및         검사를 하여야 한다.

1.1.2 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 사양서 등 계약조건에 따른다.

1.2 설치장소 및 납품수량

1.2.1 설치장소: 경기도 수원시 장안구 정자동 937번지 학술정보관

1.2.2 납품수량: 21인승 속도 60M/MIN, 승객용+장애인용, MRL 1대
1.3 제작, 설치

1.3.1 계약자는 본 규격서 제2장 기술규격서에 의거 일반인 및 장애인등이     안전하게 이용할 수 있는 승강기로서 기능을 완비한 설비를 제작 ․ 설치하여야 한다.

1.3.2 특수구조 승강기(기계실 없는 엘리베이터)는『특수구조승강기의EN81-20규정 기준』에 적합하게 제작 ․ 설치 하여야 한다.

1.3.3 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모         두 본 시방서에 준 한다.

1.3.4 본 기기는 국내에 생산공장을 갖추고 있고 특히 권상기 및 제어반을 직접 생산하는 회사에서 제작하는 제품으로 시방서에 명기된 부품 및 재료는 한국산업규격(KS) 또는 동등  이상품으로 사용하여 최고의 효율로 기능을 발휘하도록 제작하고 국내에서 생산되지 않고 제작이 불가한 품목만 수입품을 사용하되 불문명한 사항이나 의문사항은 감독원(감리원)의 지시에 의하여 제작한다.

제2장 기술규격서

2.1 일반사항

2.1.1 승강설비의 종류 및 용도

가) ELEVATOR의 공사는 승강기 제조 및 관리에 관한 법률, 건축법등 관  한 규정, 규칙, 내선규정, 산업안전보건법등 관련법규에 접합하도록 하  여야 한다.

나) 본 규격서에서 정하는 엘리베이터는 장애인등의 편의증진 보장에 관한 법  률 및 승강기 검사기준(장애인 및 일반승객도 사용가능토록)에 적합한   시설로서 이용승객의 편의와 안전을 기할 수 있는 성능의 구조이어야    한다.

2.1.2 공통 특기사항

가) 본 규격서에 따라 제작되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을  고려하여 기 설치된 설비시설물과 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 한다.

나) 운행시의 진동이나 충격등에 지장 없이 기능을 발휘하여야 하며 정숙하게   운전될 수 있도록 설계되어야 한다.

다) 외관이 미려하고, 운전, 보수, 일일점검 등 유지관리의 편의성을 고려하여  제작하여야 한다.

라) 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경 영향하에서 본 물품의 기능 및  성능에 문제가 없도록 제작설치 하여야 한다.

마) 승강기 설치 공사가 타 공사와 관련되는 사항은 감독원과 협의하여 공  사진행에 지장이 없도록 하며 승강기 설치에 관한 시방서 및 도면상 불  명확한 부분중 기술적으로 필요한 사항은 승강기안전공단의 검사에 필  요한 사항을 충족시켜야 한다.

바) 시공자는 건축 시공자와 건축 사항에 관한 모든 사항을 설치 공사전에  충분히 검토하여 시공시에 문제점이 발생치 않도록 조치하여야 한다.   임의 또는 고의로 공사를 지연시킬수 없다.

사) 현장과 상이한 부분은 감독 및 감리와 협의 후, 설치해야 하며

도면 검토 후, 방화구획 중복 시 방화도어 정산

2.3 구성요소의 규격

2.3.1 일반

가) 엘리베이터는 아래의 구성품으로 조합하여 사용조건에 부합되도록 제작  설치하여야 한다.

① 승강기

② 구동장치(로프식)

③ 출입문 및 표시장치

④ 레일 및 카운터웨이트

⑤ 각종 안전장치

⑥ 기 타

2.3.2 주요 구성품의 규격

가) 카(승강기)

① 후레임(플렛홈)

a. 형강을 주재료로 사용하여 견고히 제작하고 방화 및 방진 구조이어야  한다.

② 내 ․ 외실

a. 일반형 엘리베이터

- 카 내실은 두께 1.2mm의 SUS HAIR LINE ETCHING으로, 천정은  견고하고 미려한 이중천정으로 하고 고급형 바닥재로 마감한다.

- 천정에는 관련규정의 규격에 맞는 비상구를 설치한다.

- 카 바닥 재질은 발주처에서 정하는 재질로 사용한다.

③ 내부설비

a. 운전조작반 : 장애인용으로 조작이 용이한 위치에 1개소 설치하고,  카 실내부와 동일한 재질의 카버 플레이트를 부착하여,  모든 운전 조작반에는 점자표시를 하여야 한다.

b. 위치 표시기

c. 실내 환기장치

d. 도착 층 및 운행상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치 설치

e. 정원초과 경보장치

f. 스테인레스 핸드레일을 승강기 바닥에서 0.8m이상 0.9m 이하      3면(관통형:2면) 연속하여 설치

g. 조명기구 및 충전식 축전지를 사용하는 정전시 비상등은 비상시    60분 이상 사용할 수 있어야 한다.

h. 점검용 콘센트, 저속 수동운전개폐기, 안전스위치 등의 승강기      상부 부착물

i. 용도, 적재하중, 최대정원, 장애인 마크 및 사용법 등의 표시

④ 출입문

a. 출입문은 2매문 중앙 개폐형으로서 승강장 출입문과 동시에 개폐되는  구조로 하되, 하단부는 두께1.2mm이상의 SUS HAIR LINE ETCH  ING 으로 한다.

b. 출입문에는 기계적 장치(자동제어 개폐장치)와 광전장치(Multi Touchless  Door Safety)를 각각 설치하여 출입문의 어느 위치에서나 감지시    자동 반전하여 열리도록 하며, 장애인이 탑승할 수 있는 충분한 시간을  조정 할 수 있는 도어 개폐시간 자동 조정 장치를 설치하여야 한다.

c. 출입문턱은 경질 알루미늄제로 한다.

d. 각 층 출입구 쟘과 홀도어에 설치되는 방화도어는 감독관과 협의 후 진행하여야 한다.

⑤ 운전조작반

a. 조작반은 다음과 같은 기능 및 설비를 구비하여야 한다.

- 행선층 버튼

- 도아 개폐버튼

- 방향 표시등

- 비상호출 버튼 및 인터폰(행선 및 도어 버튼과 구별이 용이한 형태 일 것)

- 각종 스위치 : 비상정지, 도아정지, 운전방식변환(내부 수동조작    가능), 환풍기, 조명등

- 방송장치(해당층의 기능을 안내)

- 기타 필요한 설비

b. 행선층 버튼, 도아 개폐버튼 등은 Push식으로 한다.

c. 외부또는 지상층의 도어 개폐버튼, 비상호출 버튼 및 인터폰등은   눈, 비 등으로부터 보호해야 된다.

⑥ 내부 천정 조명

a. 조명기구 TYPE 및 천장마감 디자인은 안정감이 있고 세련된 분위기를  조성할 수 있도록 감독관이 정하는 최고급품으로 제작 설치

나) 구동장치

① 구동쉬브는 균등한 견인력을 유지 할 수 있도록 홈을 정밀 가공하고  그 지격은 메인로프의 40배 이상으로 한다.

② 권상기는 가변전압, 가변주파수 제어 방식에 적합한 전동기기와 일체형으로 구성된 구조로 제작하여야 한다(기계실 없는 E/L 해당)

③ 기계실 없는 엘리베이터 구동장치설치위치는 승강로 측상부면에 설치하는  것을 기준으로 하되 구조물 구조 등 부득이한 경우 조정 할 수 있다.  또한 유지 ․ 보수를 위해 충분한 하중강도를 가진 체인블럭 고리를   구동장치 상부측 승강기 운행에 지장이 없는 위치에 설치하여야 한다.

④ 저소음, 승차감, 정숙운전을 고려한 구동구조이여야 한다.

⑤ 구동장치는 작동시 안전성이 확보되도록 견고하게 설치하여야 하며,

구동지지보빔은 I, H BEAM 혹은 ㄷ형강을 사용하여 하중에 충분히   견딜 수 있는 구조로 하여 안전계수는 4이상으로 한다.

다) 제어반

① 제어반의 내 ․ 외함은 두께 1.5mm이상의 스테인레스제 자립형으로 수전반, 제어반, 신호반 일체를 수용하고, 아래와 같은 기능을 갖추어야한다.

- 고장 시 근접층 자동정지기능

② 모터 보호계전기(디지털식)를 취부하여야 한다.

③ 기계설비 중앙제어, 감시반에서 제어, 감시할 수 있도록 접점 및 단자를  설치하여야 한다.

④ 기계실 없는 엘리베이터의 제어반은 승강장 도어 측면 Jamb에 붙박이 형식으로 건축마감과 평면이 일치하도록 제작 설치하는 것을  원칙으로 한다.

⑤ 제어반 접점, 단자전선에는 유지보수가 용이하도록 기호 표시하여야  하며, 제어반 내에 배선도를 배치하여야 한다.

⑥ 제어반 내 발생한 열(인버터 포함)을 외부로 배출 할 수 있는 강제휀을  인버터용과 제어반용으로 구분하여 각각 설치해야 한다.

⑦ 브레이크 비상 개방시 중력에 위한 급속한 추락을 방지하기 위하여   발진 제동장치를 설치하여야 한다.

⑧ 카 운행 횟수를 파악 할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

라) 홀 출입문 및 표시장치

① 출입문

- 카의 출입문과 동일한 재질 및 구조로 한다.

- 도어 개폐장치가 행거 롤러형인 경우에 중력추 로프 이탈을 방지하기  위하여 로프가드를 설치하여야 한다.

② 문  틀

- 삼방틀은 두께 1.2mm이상의 SUS HAIR LINE ETCHING 광폭형으로 마감하며, 단 일반형 엘리베이터 로비층 상부에는 스테인레스 막판을 취부한다.

- 문턱은 경질 알루미늄제로 하며, 승강장 바닥에 앙카볼트로 고정시킨다.

③ 위치표시기 및 호출버튼

- 위치표시기는 도트 매트릭스 방식으로 층별 숫자 및 방향표시를 하며,  수평형 또는 수직형으로 취부한다.

- 호출버튼은 Push식으로 하며, 필요시 일반용 1개를 추가한다.

- 외부(지상) 승강장 호출 버튼은 눈, 비등으로부터 보호해야 한다.

- 비상호출 버튼은 카 호출버튼과 식별이 용이한 형태로 설치하여야  한다.

- 카바 프레이트는 스테인레스판으로 마감하여야 한다.

④ 도어 인터록 장치

- 각층 출입구마다 설치하여 승강기가 운전 중 출입문이 외부에서    열릴 수 없는 구조이어야 하며, 승강기가 도착하였을 경우 승강기  문과 승강장 문이 동시에 개폐되는 구조로 한다.

⑤ 이탈방지 보강대

- 승강장문의 조립체는 KS B EN 81-1 부속서 J의 소프트 팬들럼 시험  방법에 따라 450J의 운동에너지로 충격을 가하였을 때 문의 이탈 없이 견딜 수 있어야 한다. 다만, 전망을 목적으로 유효 출입구 면적의 50% 이상을 접합유리로 설치하는 경우 운동에너지를 308J로 적용할 수 있다. 현장시험이불가한 경우에는 공인시험기관의 시험성적서, 승강기 검사기관의 안전성 평가 등으로 확인할 수 있어야 한다.

⑥  출입문 잠금스위치 및 열쇠(KEY)

- 승강기의 전층 출입문 또는 카 출입문중 어느 한 출입문이라도 개방되었을 경우 승강기가 운행되지 않도록 하여야 하며 승강로 밖에  서 삼각KEY를 사용하여 열수 있게 정전또는 비상시 카내의 승객을  구출 할 수 있도록 하여야 한다.

마) 레일 및 카운터웨이트

① 레  일

- 승강기 전용으로 특수 제작한 T형 강으로 표준길이가 5m인 것을   사용한다.

- 카용 레일의 단위중량은 8인승~□17인승은 13㎏/m,20인승~24인승은  18㎏/m 이상을 사용한다. 균형추용 레일의 단위중량은 8인승□~24인승은 8kg/m 이상을 사용한다. 8kg/m 레일의 내부에는 방음 물질을 충진하여야 한다.

- 레일은 핏트바닥에서 승강로 상부 슬라브 하부까지 충분한 강도를가진 브라켓을 적당한 간격으로 승강로 벽에 취부하여 설치하며, 견고하고 중심이 정확하게 설치하여야 한다.

- 필요시에는 중간 빔재로 보강한 후에 레일을 설치하여야 한다.

② 카운터 웨이트

- 용이하게 조립 및 분해할 수 있어야 한다.

- 카운터웨이트 설치후 SPCC 1.6T 이상의 재질로 보호 칸막이를 설치 한다.

③ 가이드 shoe

- 카 가이드는 운행이 원활한 구조이여야 하고 레일과 접촉이 부드러운가이드 shoe를 설치하여 안전운전과 정숙운전을 할 수 있어야 한다.

④ 권상 로프

- KSD-4344에 부합되는 승강기용 메인로프 안전계수 10이상으로 하여 로프의 직경 및 본수를 결정한다.

- 승강카용 주로프의 안전계수는 10이상으로 하며, 로프의 직경 및 본수는 10㎜ 5본(10~15인승)로 KSD3514에 적합한  제품을 사용한다. 다만, 주로프의 안전율이 10이상이 되도록 여러 가닥의 로프를 사용하는 경우에 직경은 8㎜ 이상으로 할 수 있다.

바) 인터폰

- 카 내부 및 출입문에 설치된 인터폰은 경비실외 사람이 상주하는    곳에 기 설치된 모기와 호환되어 통화가 가능한 시스템이여야 한다.

사) 직접통화장치

- 인터폰 모장치를 동작시켜 국선을 이용한 3자통화가 가능케 하여야 한다.

아) 각종 안전장치

① “승강기제조 및 관리에 관한 법률”에 따르며 검사기준에 따라 국가   공인기관의 검사에 합격하여야 한다.

② 리미트 스위치

- 최상층 및 최하층을 벗어나서 운행하지 못하도록 승강로 상하에    각각 2중하고 방수형이여야 한다.

③ 조속기(Governor)

- 카가 정규속도를 초과하여 운행하는 경우, 정규속도의 130%를 초과  하기 전에 과속 안전스위치를 동작시켜 전동기의 동력을 차단하고,  140% 초과하기 전에 로프를 파악하여 비상정지장치를 작동시켜 카  를 강제 정지시켜야 하며, 자동복귀형 타입으로 설치한다.

④ 비상정지장치

- 정격속도의 20% 초과 시 조속기(자동복귀 type)와 연동하여 카를 확실하게 정지시키도록 카 하부 양측에 쐐기장치를 한다.

⑤ 과부하 방지장치

- 용량초과 시 부저가 울리고, 카 운행이 중단되도록 설치하여야 한다.

⑥ 기계장치(자동제어장치) 및 광전장치(Multi Touchless Door Safety)

- 출입문의 어느위치에서나 신체의 일부나 옷자락 등이 끼었을 때    카가 출발하지 않고 문이 다시 열리도록 설치하여야 한다.

⑦ 비상출구 안전스위치

- 카 천정의 비상출구가 열린 채로 운행하지 못하도록 설치하여야 한다.

⑧ 완충장치

- 카 나 카운터 웨이터가 최하층 아래로 낙하할 경우 충격을 완화하도록  승강로 최하단에 적합한 오일범퍼(유압) 완충장치를 설치하여야 한다.

⑨ 로프이완 감지 장치

- 주로프가 이완되어 균형추와 완충기 틈새가 관련 규정에 만족하지못하였을 시 이를 감지하여 강제로 승강기 운행을 정지시키는 장치를  설치하여야 한다.

⑩ ARD(자동착상장치)

- 메인전원이 차단 되었을 경우 자체 비상용밧데리를 소모하여 가까운 층에 운행정지 되어야 한다.

CCTV

- 기존 학교의 CCTV와 호환 가능한 것으로 설치하여야 한다.

자) 와이어 로프

- 메인 와이어로프 소켓은 배빗메탈 채움에 의한 단말처리하여야 한다.

- 조속기 로프 단말처리는 와이어 크립 3개 이상 체결하여 로프 끝단과 로프 본선을 동시에 연철선으로 충분히 감아서 고정한다.

2.4 설치

2.4.1 모든 자재의 내․외면은 제작 시 공장에서 적절히 표면처리 한 후에 방청  처리를 하여야 하며, 운반 또는 현장 설치 시 손상된 부분은 재시공     하여야 한다. 승강기부품의 자재보관소는 해당현장에서 무상 제공한다.

2.4.2 다음 사항은 건축물공사에 해당사항이며 시공 및 설치를 하여야 한다.

가) 승강로상부 및 구동부 턱빔 자리 파취공사

나) 각층 출입구골조 설치 및 옹벽제거 공사

다) 출입구 주변 벽, 천정, 바닥의 마감공사

라) 승강로 천장 후크 설치공사.

마) 승강로(기계실) 조명, 콘센트 및 접지공사

바) 각 층 출입구 조도 150LUX 이상 및 제어반층은 200LUX이상 조명을  설치 하여야 한다.

사) 전용동력 및 조명전원의 공급설비와 수전반까지의 인입공사

아) 자동제어 및 비상호출, 인터폰 시설을 위한 배관. 배선공사

자) 직접통화장치를 설치를 위한 국선인입공사

차) 감시반 설치시 감시반에서부터 기계실까지의 감시반용 전선의 배관.    배선공사

2.4.3 위 해당사항 중 공급자 원인으로 재시공하는 부분, 건축내장과 관련이    없는 은폐부분의 마감 또는 공사 진행상 수반되는 비교적 경미한 사항(구멍  뚫기 등)등은 공급자가 처리하여야 한다.

제3장 물품의 보증

3.1 도급자는 상주요원 인적사항을 감독원(감리원)에게 제출하여 승인을 득하여  야 한다.

3.2 승강기 설치 납품후 계약자는 해당발주처와 3개월간은 무상으로 보수계약  을 하고 동기간에는 매월 1회 이상 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의  해 자체검사를 실시하고 운전 조작반 상부에 안전점검 결과를 표기하고 또한 그 결과 보고서를 해당학교에 서면 통보하여야 한다.

3.3 하자기간은 본 기계 납품 후 3년이상으로 하며 보증 기간내에 본 기계의 부  품, 재료 및 작업상의 결함에 의한 하자에 대해서는 발주청의 조사에 의해  제작상의 결함이라고 인정 될 경우에는 무상으로 수리하여 주고 하자기간내  에 발생되는 모든 불량제품은 수주자가 교체하여야 한다.

단, 다음의 경우는 유상으로 한다.

가. 취급 및 사용상 명확하게 수요자의 과실이 인정될때

나. 화재 또는 천재지변에 의한 고장의 경우

다. 보증기간 중에 다른 곳에 전매된 경우

3.4 도급자는 설치공사 완료후「승강기제조및관리에관한법률」 제10조(승강기의  사후관리)에 따른 품질보증서를 교부하여야 하며 아래의 내용이 포함되어야  한다.

가. 판매 또는 양도일자 및 품질보증기간

나. 제조업자의 업체명, 성명, 주소 및 전화번호

다. 부품 또는 용역제공자의 성명 및 주소

라. 보증내용

마. 사후수리, 지원체제의 안내

바. 수리용부품 보유기간

사. 승강기의 사용, 관리요령

3.5 유지 관리서비스

3.5.1 도급자는 「승강기제조및관리에관한법률」 제10조(승강기의사후관리)           의거 당해 엘리베이터 관리에 필요한 부품제공 및 관리용역계약 체결           을 요구하는 경우에는 이에 응해야 한다.

3.5.2 제작자는 승강기 원격제어가 가능한 제품을 납품하여야 한다.