승강기 교체 시방서 [사업명:강릉시 청소년해양수련원 승강기 교체공사]
	2020. 07.

목  차

1. 적용범위 ---------------------------------------------------- 4

2. 교체 배경 및 사업범위 ----------------------------------------- 4

2.1 사업명 ---------------------------------------------------- 4

2.2 교체 배경 -------------------------------------------------- 4

2.3 사업범위 --------------------------------------------------- 5

2.4 사업기간 --------------------------------------------------- 5

2.5 인도조건 --------------------------------------------------- 6

3. 일반사항 ---------------------------------------------------- 6

3.1 사전실측 및 설계검토 ----------------------------------------- 6

3.2 현장대리인 ------------------------------------------------- 6

3.3 우수제품의 제안 --------------------------------------------- 6

3.4 계약내용의 우선순위 ------------------------------------------ 6

4. 용어의 정의 ------------------------------------------------- 7

4.1 발주처 ---------------------------------------------------- 7

4.2 시공사 ---------------------------------------------------- 7

4.3 공급자 ---------------------------------------------------- 7

4.4 준공 ----------------------------------------------------- 7

4.5 완공 ----------------------------------------------------- 7

4.6 검수 ----------------------------------------------------- 7

5. 관계법규 --------------------------------------------------- 7

6. 제출서류 --------------------------------------------------- 9

6.1 공정계획서 ------------------------------------------------ 9

6.2 제작승인도 ------------------------------------------------ 9

7. 품질보증 --------------------------------------------------- 10

7.1 품질보증기간 ----------------------------------------------- 10

7.2 자체점검 -------------------------------------------------- 11

7.3 시운전 --------------------------------------------------- 11

7.4 사후관리 -------------------------------------------------- 11

7.5 성능검사 -------------------------------------------------- 11

7.6 유지관리용 예비부품 ----------------------------------------- 11

8. 준공 ------------------------------------------------------ 12

8.1 구비서류 -------------------------------------------------- 12

8.2 납품기한 -------------------------------------------------- 12

9. 세부설치사항 ------------------------------------------------ 13

9.1 공통사항 -------------------------------------------------- 13

적용범위

본 시방은 강릉시 청소년해양수련원에 설치된 노후 승강기 1대를 철거하고 물품제작∙설치와 부대시설 공사의 수행에 필요한 제반사항을 포함한다.

2. 교체 배경 및 사업개요

2.1. 사업명 : 강릉시 청소년해양수련원 노후 승강기 교체공사

2.2. 교체 배경

2.2.1 내부적인 요인

- 승강기 노후화에 따른 고장 및 사고위험 증가

- 노후 부품 수급지연에 따른 이용자 불편 증가

2.2.2 외부적인 요인

- 『승강기 안전관리법』전면개정(2019.03.28.)

-  같은 법 제13조2항에 따른 신규안전장치 설치

- 현행「승강기 안전검사기준」

부칙 <제2016-143호, 2016.11.23.개정, 2017.1.28시행>

제3조(정밀안전검사의 경과조치)

② 제1항에도 불구하고 법 제13조의2제1항제3호에 해당되는 경우로서 다음 각 호의 승강기부품이나 장치에 관한 정밀안전검사의 경우에는 이 고시 시행일 이후 최초로 실시하는 정밀안전검사 때에는 적용하지 아니하고 다음 주기의 정밀안전검사 때부터 적용한다.

1. 전기식 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체(이탈방지장치), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단

2. 유압식 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드 및 카문 어린이 손 끼임 방지수단

3. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속·역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템

- 『승강기 안전관리법』전면개정에 따른 승강기 안전기준 시행

(행정안전부 고시 제2019-32호 엘리베이터 안전기준(별표22))

2.3. 사업범위

2.3.1. 승강기 교체 : 1대

2.3.2. 승강기 사양

호기 항목	#1
용도	승객용
승강기번호	4004-964
운행/정지층	1 ~ 4 / 4Stop
속도(m/sec)	현재, 0.75m/s(rn, 45m/min)
용량(kg)	450Kg (비규격)
제조사	티센크루프E/L코리아
모델명	DY-20
카 규격(mm)	1,400 * 850
출입문 규격	800 * 2,100
레일(C/W)	8K / 5K

2.3.3. 승강기 인터폰 및 비상통화장치(통신 및 전기공사 등 포함) 교체 : 1식

2.4. 사업기간 : 계약일자로부터 120일

2.5. 인도조건 : 제조사 자체검사와 법정기관(한국승강기안전공단) 설치검사 후 인도

3. 일반사항

3.1. 사전 실측 및 설계검토

‘공급자’는 재사용 가능한 품목에 대하여 계약 전 실측 및 설계검토에 충분히          반영하고, ‘발주처’와 사전 협의 후 제작ㆍ설치 승인도를 작성하여 ‘발주처’의         승인을 득한 후 그 지시에 따라야 한다.

3.2. 현장대리인

‘공급자’는 착공 전 교체공사에 종사할 신원이 확실한 자를 선발하여                 ‘발주처’에서 요구하는 서류 일체를 구비하여 승인을 득한 후 현장작업에             임해야 하며, 본 사업 수행에 필요한 제반 지식과 경험이 풍부하고 승강기관련        자격을 소지한 ‘현장대리인’을 선임하여 계약물품 납품 시부터 준공 시까지           현장에 상주시켜 ‘발주처’의 지시에 따라 제반업무를 성실히 수행하여야 한다.

3.3. 우수 제품의 제안

설계도서에 명시된 각종사양 및 모델 넘버 등은 시공ㆍ제작자의 이해를 돕기          위한 기준으로, 특정 회사의 제품을 지정한 것이 아니며, 동등 품질 이상의           우수 제품을 제안할 수 있으며 설계도서 등에서 명시되지 않은 제품이라도 품질        향상을 위해 필요한 우수제품은 제안할 수 있다.

3.4. 계약 내용의 우선순위

공사(물품납품설치)과정에서 ‘발주처’와 의견이 상이할 때에는 계약내용에 대한        해석의 우선순위는 승강기 안전기준(별표 22), 시방서, 도면, 산출내역서 순으로        하고, 산출내역서는 계약금액의 조정, 선급금, 기성대가, 물가변동 지급 시            적용할 기준으로 효력을 갖는다. 다만, 계약서류에 명시되지 않은 사항은

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』과 『계약예규전문』등 관계법령에         따르고 조항 해석에 이의가 있을 때에는 ‘발주처’와 상호협의로 결정한다.

4. 용어의 정의

4.1. 발주처 - ‘강릉시청 여성청소년가족과’

4.2. 시공사 - ‘강릉시청소년해양수련원’의 승강기의 교체공사를 실시하는 업체

4.3. 공급자 - ‘강릉시청소년해양수련원‘의 교체 승강기를 제작ㆍ공급하는 업체

“승강기 용량 450Kg 모델 인증을 취득한 업체”

4.4. 준  공 – 교체(설치)된 승강기가 법정검사기관인 ‘한국승강기안전공단’에서                     실시한 설치검사에 합격함을 의미하며, 준공일은 가장 마지막                        법정검사에 합격(‘보완’ 혹은 ‘조건부합격’ 제외)한 일자로 한다.

4.5. 완  공 – 전체 승강기가 교체 완료 후 ‘발주처’ 검수를 필하고 지적 및                        민원사항에 대하여 보완을 완료하여 ‘발주처’가 최종 승인함을

의미한다.

4.6. 검  수 - ‘발주처’가 교체 대상 승강기에 대한 공사 시방을 만족하는지 확인 및                 측정하는 행위를 말한다.

5. 관계법규

5.1. 물품제작 및 설치에 적용되는 법령 및 기타 기준은 아래와 같으며 그 외의           필요한 사항은 특기시방에 따른다.

5.1.1. 『승강기 안전관리법』 및 동법 시행령ㆍ시행규칙

5.1.2. 행정안전부 고시 제2019-32호(2019.04.04.) 승강기 안전기준 (별표 22)

5.1.3. 『장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법』관련 시행령ㆍ시행규칙

5.1.4. 『제조물책임법』 및 『전기용품 안전관리법』관련 시행령ㆍ시행규칙

5.1.5. 『건축법』 및 『산업안전보건법』관련 시행령ㆍ시행규칙

5.1.6. 전기설비기술기준에 관한 규칙 및 내선규정

5.1.7. 한국산업규격(KS), 국가통합인증(KC) 및 국제전기표준(IEC)

5.1.8. 기타 승강기 및 부대시설공사 시 관련된 제반법령

5.2. 물품제작 및 설치에 대한 설계도서가 관계법규와 상이할 경우에는 관계법규에         따른다.

5.3. 자재선정 및 품질ㆍ안전수준

5.3.1. 모든 자재는 KS제품 중에서 가장 우수한 제품으로 선정하고, KS제품이 없는          경우에는 동등 제품 이상으로 하고, 공인시험기관 등을 통하여 우수하다는            것의 입증과 ‘발주처’의 승인을 득해야 한다.

5.3.2. 공급되는 주요 부품은 국내 생산품을 원칙으로 하되, 동남아 및 중국산               부품은 사용할 수 없으나 ‘발주처’와 협의한 경우 혹은                              한국산업기술시험원(KTL) 또는 한국승강기안전공단(승강기안전기술원)에서            안전인증을 득한 부품은 예외로 할 수 있다.

5.3.3. 경미한 자재일지라도 안전과 품질에 영향을 끼칠 수 있는 자재는 제작승인서에

표기하고, ‘발주처’의 의견을 따라야 하며, ‘공급자’ 임의로 선정할 수 없다.

(단, ‘공급자’는 ‘발주처’의 승인 없이 임의로 변경 제작한 경우에는 지체 없이          이를 정정 및 제작하여야 한다)

5.3.4. 본 공사의 원활한 진행과 완벽한 시공을 위하여 ‘발주처’는 ‘시공사’의 공사            진행의 일련의 과정을 관리 감독하도록 한다.

5.3.5. ‘발주처’는 ‘공급자’가 납품하는 자재에 대하여 검사를 실시할 수 있으며,

필요 시 공인기관으로부터 인증 받은 자재와 ‘발주처’에 납품하는 제품이 동          일하다는 객관적인 자료 제출을 요구할 수 있고, 계약업체는 이의 없이 객관          적인 증빙자료를 제출하여야 한다.

6. 제출 서류

6.1. 공정계획서

‘공급자’는 계약 후 현장조사를 실시하고 30일 이내에 제작ㆍ설치 공정 계획서를

‘발주처’에 제출하여 승인을 득한 후 그 지시에 따라야 한다.

6.2. 제작승인도

‘공급자’는 계약체결 후 착공 30일 이전에 아래의 제작승인도를 작성하여

‘발주처’의 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

6.2.1. 제작도면

1) 공사 설치 승인도(Lay-out)

- 기계실 평면도 및 제작, 설치에 필요한 도면

(‘공급자’가 현장 실측한 후 발생되는 제작-실측오류로 인한 책임은 “공급자”가 진다)

2) 의장 및 색상 관계 견본

- 승장 및 카 도어 의장도(에칭, 색상 및 위치표시기 문양 등), 조명, 조작반            버튼 등

3) 설치공정표

- 공사계약일로부터 계산된 전체 공사공정표와 1대당 시공기간 각 1부.

4) 현장대리인 및 안전관리자 선임계

5) 안전관리계획서

- 안전관리대책 수립계획

- 안전관리자 등의 현장 인원 상주사항

- 작업 시 안전조치 사항

- 기타

6) 기타 제작 및 설치에 필요한 도면

6.2.2. 승강기 주요부품의 안전인증 사본

6.2.3. 승강기 주요부품 외 각종 부품 시험성적서 사본

6.2.4. 견본품

1) 승강장 출입문 및 카 출입문 샘플 원판(STS304 H/L)

2) 카 내부 샘플 원판

3) 카 천정 샘플 사진 및 카 바닥 샘플 원판

7. 품질보증

7.1. 품질보증기간

7.1.1 ‘공급자’는 준공검사 후 사용자의 고의적인 파손 또는 천재지변에 의한

사고를 제외하고는 제작 및 시공 등의 하자(차후에 발생할 수 있는 프로그램의

Up-Grade 포함)에 대하여 준공 후 3년간 품질을 보증하여야 하며, ‘발주처’가         ‘품질보증서’의 사용 및 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리하였음에도            불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여 무상으로 정비하여야 한다.

또한, 이 때 발생하는 제반 비용은 “공급자”의 부담으로 한다.

7.1.2 ‘공급자’는 ‘하자이행보증금’을 납부하여야 하며 금액은 총공사 금액의

10/100으로 한다.

7.1.3 ‘공급자’는 승강기를 정상적으로 사용하여 폐기될 때까지 고장 수리에 대한            모든 부품을 차질없이 공급하여야 한다.

7.1.4 ‘공급자’는 교체 완료된 승강기가 최상의 운행상태가 유지될 수 있도록 해야

하며 교체된 승강기의 보수 요청 시에는 48시간 이내에 조치하여야 한다.

7.1.5 ‘공급자’는 무상 사후관리 기간 동안 ‘안전관리자’를 선임하여 안전관리               소홀이나 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 대한 책임을 져야 한다.

7.1.6 ‘공급자’는 ‘발주처’에 사후관리업체(유지관리업체)의 위치와 연락처를                제출하여 만일에 발생할 고장 등에 대비하여야 한다.

7.2. 자체점검

‘공급자’는 본 사업의 완료 및 준공 후 6개월까지 『승강기 안전관리법』에           의한 승강기 유지관리업무의 자격으로 무상으로 유지관리업무(매다는 장치의          늘어짐 등)를 실시하며, 매월 1회 이상 자체점검을 실시하고 그 내용을               ‘국가승강기정보센터‘에 입력하고 ’발주처‘에 보고한다.

7.3. 시운전

감시반 시운전을 완료하고 승강기 시설물 유지관리 담당자에게 간이감시반            운전방법, 승강기 고장 시 응급 대처요령, 시설물 유지관리에 대한 교육을            실시하여야 한다.

7.4. 사후관리

본 공사 수주 후, 최초 승강기 교체공사 개시일부터 기존의 승강기                   유지관리업체로부터 유지관리 업무를 인수하여 관리하여야 하고 유지관리자는

‘발주처’에서 지정할 수 있으며 비용은 기존의 유지관리비용을 초과할 수 없다.

7.5. 성능검사

‘공급자’는 준공일로부터 1개월 이내에 ‘발주처’의 승인을 득한 후                   미비사항을 완료하였을 때 승강기 교체공사가 완료된 것으로 본다.

7.6. 유지관리용 예비부품

‘공급자’는 준공서류 제출 시 다음과 같은 ‘유지관리용 예비부품’을 ‘발주처’

에 인도하여야 한다.

7.6.1. 공통사항

가) 기계실 수동핸들 및 개방레버(기계실 보관) 1set.

나) 카 내 조작반 열쇠 1개.

다) 주의표시가 부착된 도어개방용 열쇠 1개.

8. 준공

8.1. 구비서류

‘공급자’는 『승강기 안전관리법』에 의한 법정검사기관인 ‘한국승강기안전공단’

에서 설치검사를 수검 후 ‘합격’ 판정 이후 다음과 같은 구비서류를 제출 후          최종적으로 ‘발주처’의 승인을 득한 후 준공 처리 및 승강기를 인수ㆍ인계토록

한다. 또한, 준공서류는 이동식저장매체(USB)로 제작하여 제출하여야 한다.

8.1.1. 품질보증서(판매일 또는 양도일, 품질보증기간-3년, 품질보증내용 등)

8.1.2. 설치검사 합격증명서

8.1.3. 승강기 사용설명서 및 현장 인수인계자 교육 확인서

8.1.4. 전기ㆍ전자부품의 목록 및 제품안내서(전기용품으로 한정)

8.1.5. 고장 시 긴급대처 요령서 및 유지관리 매뉴얼

8.1.6. 기계 도면 및 전기회로도

8.1.7. 유지관리용 예비부품(「승강기 안전관리법」시행령 제11조에 적합한 장비)

8.1.8. 기타 ‘발주처’가 필요하다고 인정하는 사항 및 부품.

8.2. 납품기한 : 계약일자부터 120일

9. 세부설치사항

9.1. 공통사항

[승강기 사양 및 제원 – 1호기(승객용) ]

구 분		세 부 규 격	특 이 사 항
기본 사양	기계실 위치	Macine Room Type(MR)
	전원	3Ø4W 380V/60Hz, 1Ø220V/60Hz
	제어방식	VVVF(전력회생형 인버터)
중앙 감시반	용량 / 인승	450kg/5인승(개정 안전기준 적용)	75Kg/1인으로 계산
	감시반	미적용
	비상통화장치	1층 사무실+유지관리업체 직접통화장치
	공사방법	승강기와 1층 사무실 연결
기계실	권상기/전동기	영구자석형 동기전동기 / 기어레스	1.0m/s 증속
	제어방식	전력회생형 인버터 (VVVF방식)
	제어반	Micro Computer Process방식, 낙뢰방지기능, ERO운전, 결함확인장치	방열Fan 설치
	운행방식	단독운전 및 전용운전 가능
	온도 및 환기	0~35℃ 유지가능한 장치
	ARD(ELD)	정전 시 자동구출운전장치	DC배터리
	배관 및 배선	배선용 덕트에 매입
승강로 및 피트	레일(C/W)	현행, 레일 재사용 및 청소 및 진직도 조정
	승강로 규격	현행, 승강로 규격 유지
	상부 틈새	현행, 승강로 규격 유지
	피트 깊이	현행, 승강로 규격 유지
	피트 사다리	검사기준에 적합한 측면 사다리로 신규 설치
	완충기지지대	재사용 및 도색
	완충기	속도에 맞는 폴리우레탄으로 교체	1.0m/s 적용
	승강로 조명	검사기준에 적합한 영구고정형 조명등 설치
	피트 조명등	검사기준에 적합한 영구고정형 조명등 설치
	균형추케이스	재사용(균형체인 적용 시 이중 마감)
	균형추	제조사별 O/B(부족분은 주물형으로 신규 제작)
	승강장 도어	인증 부품 사용 및 전 층 교체

구 분		세 부 규 격	특 이 사 항
카	카 조명	LED조명 2구이상 병렬(200 lx 이상)
	CCTV	현재, CCTV재사용 및 동일라인으로 재포설
	카 판넬 재질	STS304 H/L 1.5T이상, 문양은 추후 결정
	카 도어 구조	2Panel Center Open
	카 도어 재질	STS304 H/L 1.5T이상, 문양은 추후 결정
	문닫힘안전장치	기계식 + Micro Scanner 이중설치 (카 문턱 위 최소 25mm~1,600mm 전구간)
	홍보용 모니터	미적용
	카 바닥	데코타일
	카 SILL(문턱)	경질알루미늄
	핸드레일	미적용
	카 조작반	진입면 좌측 1개소 설치	현재 위치 확인
	측면 조작반	미적용
	위치표시기	조작반 버튼 상부(혹은 상부 타입)	추후, 결정
	카 규격	카 사이즈(1,400*850) 유지
승강장	삼방틀(JAMB)	STS304 1.2T 이상 덧씌우기
	위치표시기	상부 인디케이터 설치(분리형)
	표시기 표기	점검중, PASS, 전용, 이사중	4종류
	승장SILL(문턱)	경질알루미늄
	승강장 도어	STS304 H/L 1.5T이상, 문양은 추후 결정
특이사항		음성합성장치 및 전 층 문턱틈새 30mm 이하
		전 층 광폭형 삼방틀 및 막판 덧씌우기	1.2T 이상 적용
		기계실 1차 기계대 재사용 및 도색, 모따기
		카 내부 버튼 등록 취소 기능
		전 층 승강장문 강릉시 CI 적용 추후 협의
		피트 깊이 1.46m	구, 1.0m/s 미달
		증속(0.75m/s에서 1.0m/s) 적용 및 피트 내부 안전거리 확보위해 카 측 완충기 2개 적용 및 완충기 사이 거리 0.5m 확보(필수)