승강기 교체 특기시방서 [사업명:강릉시 청소년해양수련원 승강기 교체공사]
	2020. 07.

승강기 교체공사 시방서 요약본 및 특기시방서

□ 현장명 : 강릉시청소년해양수련원

□ 소재지 : 강원도 강릉시 주문진읍 동해대로 4940

□ 승강기 공통사양

연번	품명	사양	비고
1	용도/대수	승객용/1대
2	카/출입문 규격	1,400mm*850mm / 800㎜*2,100㎜
3	용량	450kg(현재, 6인승)	확장 불가
4	속도	0.75m/s에서 1.0m/s로 증속	증속 적용
5	전원	3Φ 380Volt / 1Φ 220Volt
6	운행층수	1~4 / 4Stop

□ 기계실 사양

연번	품명	사양	비고
1	권상기 및 전동기	동기전동기(PM Motor)
2	제어패널	전력회생형 인버터 사용
3	UCMP	이중브레이크
4	과속조절기	승강기 안전기준에 적합	1.0m/s 속도 준수
5	1차 기계대	재사용 및 모따기	추후, 도색
6	기계실 바닥/천정	바닥 청소
7	환기장치	환기장치 재사용
8	조명장치	200lx 이상 벽면 재설치	부대공사
9	인터폰	업체 표준으로 신규 설치	호출방법, 호기 표기
10	양중구	제조사 확인 및 마감 요망	부대공사

□ 카 사양

연번	품명	사양	비고
1	카 체대	교체 및 상부 인터폰
2	카 판넬	STS304 H/L 1.5T 이상 적용
3	용량	450kg / 5인승	75Kg 계산
4	카 도어	STS304 H/L 1.5T 이상 적용
5	문턱(SILL)	경질알루미늄
6	문닫힘안전장치	기계식(Safety Bar) + 멀티빔(1,800mm이상)	이중 적용
7	바닥 마감재	데코타일
8	천정 및 조명	LED 병렬 설치 및 100 lx 이상
9	핸드레일	미적용	카 규격 협소
10	조작반	Micro-Push 방식, 장난콜 방지 기능	취소기능 포함
11	위치표시기	Digital 방식
12	도착 예보신호	음성합성장치
13	CCTV	재사용(승강기 교체 후 재사용)	라인 확인
14	비상통화장치	기존 선로 확인 후 전화기 방식으로 교체	선로 확인
15	보상(균형)체인	업체 표준 및 이중으로 마감	저소음형(업체표준)
16	주조작반 버튼	장애인형 점자버튼
17	과부하감지장치	작동 시 음성합성장치 및 경보기능
18	측면조작반	미적용
19	가이드 슈	카 측 – 일반형, 균형추 측 - 일반형	카 하부 공간
20	카 간 안전펜스	해당없음

□ 승강장 사양

연번	품명		사양		비고
1	승강장문	삼방틀(JAMB)	규격	전 층 - 광폭형 및 막판
			마감	전 층 - STS304 덧씌우기
2		도어판넬	1층 STS304 H/L 1.5T 이상		문양 협의
			기타층 STS304 H/L 1.5T 이상
3		개폐방식	2매 중앙개폐식(2P-CO)
4		규격	800 * 2,100
5		문턱(SILL)	경질알루미늄		교체
6		문턱마감	업체 표준
7	위치표시기		Digital 방식(업체 표준)		추후, 문양결정
8	호출버튼		Micro-Push 방식, Box 재사용, 장애인용		점자 표기
9	도어이탈방지장치		450J 적용 및 인증제품
10	승강장 조명		기존 조명등 재사용
11	비상운전 기능		해당없음

□ 피트 사양

연번	품명	사양	비고
1	조명등 및 콘센트	50 lx 이상 및 신규설치
2	피트 사다리	안전기준에 적합한 측면사다리	신규설치
3	카 측 여유거리	200~250 mm 및 리미트S/W 거리 조정
4	균형추 여유거리	300 ~ 400 mm 및 상부거리 측정
5	완충기	카 완충기 2개 적용 및 거리 0.5m이상	안전거리 확보
6	수동운전박스	피트 작업공간 내부 수동운전S/W	승장 Reset 기능
7	비상정지S/W	비상정지 및 조명스위치 높이 확인	피트 깊이 1.46m

□ 특기 사항

승강기 설치작업자는 2인 1조로 작업

각종 안전장구(안전모, 안전대, 안전화 등) 착용 및 제조사 유니폼 착용

흡연은 지정된 장소에서 가능 및 음주행위는 금지 및 퇴출

이용객들과 민원을 주의하며 신규 입고 자재 및 폐자재, 폐기물 관리 철저(안전펜스)

2019.03.28. 개정된 승강기 안전기준(행정안전부 고시 제2019-32호) 준수

개정 법률 및 안전기준, 승강기 인증 관련 인증서 ‘발주처’에 제출(준공서류)

확장 및 증속 미적용이며 개정된 용량 및 인승에 따라 계산 및 적용

재사용품(시행규칙 제3조-승강기 교체의 범위) 이외에는 전부 교체

9. 기계실 양중구 확인 및 양중ㆍ하양 방법 확인(크레인 출입 가능 여부 확인)

10. 시방서에 명기된 각종 증권(입찰, 이행, 하자 등) 제출기한 준수 요망

11.『승강기 안전관리법』 및 시행령, 시행규칙 및 시방서 내용 준수 요망

12. 교체공사에 따른 공사기간은 계약일로부터 120일

13. 승강기 설치공사 완료(준공) 후 무상유지보수 기간은 ‘6개월’로 결정함

14. ‘폐기물(재사용 불가)’은 ‘제조사’에서 처리

15. 승강기 교체공사 계약 후 ‘국가승강기정보센터’에 승강기 번호판 즉시 신청