시  방  서

2020. 08.

서울산업진흥원

시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 에스플렉스센터 승강기 보수공사에 적용한다.

1-1. 공사개요

(1) 공 사 명 : 에스플렉스센터 승강기 보수공사

(2) 공사기간 : 착수 후 30일 이내

(3) 공사목적

가. 메인쉬브 및 로프교체

(4) 위치 및 규격

가. 위 치 : 서울시 마포구 매봉산로 31 에스플렉스센터

1-2. 제조사 및 사양

제조사	호기	사양	수량	비고
오티스 엘리베이터	2호기	승객용 24인승 NV2-PA24(1600)-CO-150-18/18	4 승객용	병렬
	3호기	승객용 24인승 NV2-PA24(1600)-CO-150-18/18
	5호기	승객용 24인승 NV2-PA24(1600)-CO-150-24/24
	6호기	승객용 24인승 NV2-PA24(1600)-CO-150-24/24
	11호기	비상용 17인승 NV2-SA17(1150)-CO-120-28/28	1 비상용	단독

1-3. 규격 및 수량

NO	품 명	규 격	수량	대상호기	비고
1	메인쉬브	PM GEARLESS 480mm 12*6R	4SET	2,3,5,6호기
2	메인로프	Ø12 * 6본 2:1	5580M	2,3,5,6호기
3	메인쉬브	PM GEARLESS 480mm 12*5R	1SET	11호기
4	메인로프	Ø12 * 5본 2:1	1350M	11호기

* 제품규격은 기 설치 된 제품 규격과 동등 이상의 제품(호환가능)을 사용하도록 한다.

2. 공사범위

(1) 기존 메인쉬브 및 로프철거 · 이동, 신규제작품 설치 및 로프신규설치 · 시운전

(2) 기존 메인쉬브 및 로프 폐기 및 설치

2-1. 로프 및 쉬브 작업

1) 로프의 안전율은 12이상이며 엘리베이터용의 로프 규격 KSD 3514에 적합한 것이어야

하며, 특수구조 엘리베이터 형식 승인품으로 와이어 로프를 사용하지 아니하는 경우

동등 이상의 강도로 체결하여야 한다.

2) 로프의 끝 부분은 1가닥마다 로프 소켓에 바빗트 채움을 하거나 체결식 로프 소켓을

사용하여 고정하여야 한다.

3) 구동 활차(sheave)는 고급 주철재로서 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 홈을

정밀가공하고 그 직경은 로프 직경의 40배 이상이어야 한다.

2-2. 로프 설치 작업

1) 로프의 자체 꼬임 및 로프 상호간의 꼬임이 없도록 하여야 한다.

2) 로프의 비틀림, 찌그러짐, 부식 등 외상이 있어서는 안된다.

3) 로프 설치 후 로프장력 조정 작업을 하여야 한다.

2-3. 쉬브 설치작업

1) 베이링, 축부 등에 충력 및 무리한 힘이 가해지지 않도록 교체해야 한다.

2) 쉬브 교체 후, 카 주행 중 웜 기어 및 각 부위에서 발열, 이상음 및 소음이 발생되지

않도록  구동되어야 한다.

3) 쉬브 분해 전 고정부위 페인트 이물질 등을 제거하여 조립 시 오차가 없도록 하여야

한다.

3. 작업시 주의사항 (안전사항)

1) 메인쉬브 교체시 쉬브를 양중시 카매달기 작업시에 양중실링위치를 확인하여

매달기 하여야 한다.

2) 카매달기 케인블럭은 5T이상과 또는 3T, 2EA이상을 사용하여야 한다.

3) 기계실까지의 메인쉬브 양중시 건축물 파손에 주의하고 파손시 원상복귀

4) 1)항의 메인쉬브 양중 시 쉬브 전도사고에 주의하여 작업하고, 작업자의 안전확보 후     작업을 실시하여야 한다.

5) 피트 작업 시 사다리사용을 금하며, 카운터작업에 대한 안전대책 수립하여 작업하여야

한다.

6) 현장소장 외 안전관리자선임(별도인원)후 작업을 실시하여야 한다.

7) 기타 작업자 안전에 대한 일반사항은 반드시 준수 (안전모, 안전그네착용, 안전화, 각반 등)

3-1. 작업자 준수사항

1) 작업장 내 흡연을 금지한다.

2) 안전수칙을 준수하여야 하며, 미준수 시 작업을 중단하고 작업자 교체 후 작업하여야     한다.

3-2. 현장관리 및 기타

1) 작업 전에 화재예방 및 안전대책에 만전을 기한 후 시행하여야 한다.

2) 작업 시 안내표지판, 안전표지판, 소화기등을 반드시 설치 후 작업에 임하여야 한다.

3) 본 작업 시 입주자(방송시설 등)에게 소음 등 불편을 초래하므로 휴무일 또는 야간작업으로 시행 하여야 한다.

4) “계약상대자는 소요 자재를 지정된 장소에 현장 공정에 맞춰 적기에 반입 설치한다.

5) 작업현장은 항상 깨끗하게 관리하여야 하며, 모든 기자재 및 작업용 가설재 등에 대한

정리, 보관에 철저를 기하여야 한다.

6) 현장에서 발생하는 모든 쓰레기, 각종 폐품등은 즉시 현장 밖으로 운반처리 하여야

한다.

7) 작업 완료시에는 현장내외 정리정돈 및 청소를 철저히 하여 사용자에게 부담이 없도록

하여야 한다.

4. 적용기준

(1) 본 시방서에 규정하지 않은 사항은 승강기 종합매뉴얼, 건설교통부 제정 표준시방서, 폐기물관리법, 안전관련 법규, 노동관련 법규에 따른다.

4-1. 적용우선

(1) 본 시방과 상이할 경우에는 발주기관과 상호 협의에 따른다.

5. 착공 전 검토사항

(1) 계약상대자는 설치된 승강기 내 권상기의 특성 및 현장 여건 등을 충분히 파악하여 공사에 차질이 없도록 한다.

(2) 계약상대자는 착공 전 관련법규 및 본 설계도서 내용을 충분히 검토, 숙지하여

이에 맞게 시공에 임할 수 있도록 해야 한다.

(3) 검토 결과 시공이 불가능할 경우에는 그 사유를 발주기관에 필히 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공해야 한다.

6. 착공

(1) 계약상대자는 계약 후 5일 이내 예정공정표 등 공사에 관계되는 서류가 포함된

착공신고서를 제출, 발주기관의 승인을 득한 후 지시에 따라 공사에 임해야 한다.

(2) 착공계 제출서류 목록의 대장은 다음과 같으며 계약 후 발주기관의 지시에 따른다.

가. 착공계    나. 공정표    다. 현장대리인계

7. 현장대리인(승강기 안전관리자)

(1) 계약상대자는 착공시 현장대리인 지정신고서를 발주기관에게 제출 승인을 받아야        한다.

(2) 계약상대자는 발주기관이 본 공사의 시공 또는 관리상 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 현장대리인에 대해서는 즉시 교체해야 하며 발주기관의 승인 없이 본 공사에 재투입할 수 없다.

(3) 작업 중 현장대리인은 발주기관의 승인 없이 당해 현장을 이탈할 수 없으며 현장   대리인 부재중 노무자 단독으로 작업에 임할 수 없다.

8. 준공

(1) 계약상대자는 시공 완료 후 발주기관에게 준공 검사를 받은 다음 준공검사를

요청해야 한다.

(2) 준공검사 요청 시 제출할 서류 및 도서목록은 아래와 같다

가. 세부공정별 작업 전․후 사진

(3) 준공검사 결과 본 계약내용과 일치하지 않는 보완사항은 즉시 시정해야 하며

검사결과 이상이 없어야 한다.

9. 안전관리

(1) 계약상대자는 발주기관의 안전관리 규정 및 지침에 성실히 따라야 한다.

(2) 계약상대자는 안전사고 예방에 최선을 다해야 한다.

(3) 계약상대자는 작업자의 안전관리 전반에 대한 책임이 있으며, 작업자의 복장,

보호구의 착용과 특히 화기사용에 대해서는 철저히 관리토록 해야 한다.

(4) “계약상대자”는 작업장에 대한 안전휀스를 설치하여 작업과 관계없는 자이 접근을

차단 하여야 한다.

10. 환경관리

(1) 계약상대자는 작업완료 후 주변 정리정돈을 철저히 해야 하며, 작업 시 발생한    폐유는 관련법에 따라 적법하게 처리하여야한다.

(2) 공사 중 발생하는 각종 폐자재 및 폐기물은 적정 장소에 보관 후 적법한 방법으로 외부로 신속히 반출하여야 한다.

11. 책임시공

(1) 본 공사의 시행중 기존 시설물의 손상이 없어야 하며, 발생 시 즉시 원상    조치하여야 한다.

(2) 승강기 설비는 조립 후 기기의 안전성과 효율 및 제 성능을 발휘할 수 있도록   책임시공을 하여야 한다. 끝.