공사 시방서

(승강기 철거 및 설치)

2020.   08

서울특별시 체육회

공사 시방서

1. 적용범위

본 시방은 서울특별시 체육회의 1, 2호기 노후 승강기를 철거하고 물품제작 ․ 설치와 부대시설 공사의 수행에 필요한 제반 사항을 포함한다.

2. 사업개요

2.1 사   업  명 : 서울특별시 체육회 승강기 철거 및 설치

2.2 사 업 범 위 : 인승용 승강기(1, 2호기) 교체 : 2대

2.3 사양 및 제원 : 승객용엘리베이터(10인승/750kg-자재및기기제작구매시방서참조)

2.4 사 업 기 간 : 계약일로부터 3개월(90일, 승강기 개별인증 제품검사 완료일 포함)

3. 일반사항

3.1 계약상대자는 계약 후 현장 입지조건을 파악 ․ 실측하여 기기배치 및 환경조건 등을 고려하여 검사관과 사전 협의 후 제작 ․ 설치 승인도를 작성하여 감독관의승인을 득한 후 그 지시에 따라야 한다.

3.2 계약상대자는 착공 전 설치에 종사할 신원이 확실한 자를 선발하며 감독관이 요구하는 서류 일체를 구비하여 승인을 득한 후 현장작업에 임해야 하며, 본 사업 수행에 필요한 제반 지식과 경험이 풍부하고 승강기관련 자격을 소지한 현장대리인을 선임하여 계약물품 납품 시부터 준공 시까지 현장에 상주시켜 감독관의 지시에 따라 제반업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3.3 입찰참가 자격

3.3.1. 입찰참가의 자격은 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자이어야 한다.

가. 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』에 따라 중기업 또는 소기업 또는 소상공인으로 『중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령』에 따라 발급된 중기업 또는 소기업 또는 소상공인 확인서를 소지하고 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제9조에 의거 국가종합전자조달시스템(G2B)에 세부품명번호 2410160101(승객용 엘리베이터)를 제조물품으로 등록하고, 직접생산확인증명서를 보유한 업체

나. 입찰공고일 전일 기준 최근 5년 이내에 속도 105m/min 이상인 ‘승객용엘리베이터’ 2대 이상을 한 번에 완성품으로 제조하여 납품(설치 포함)한 실적이 있는 자

다. 건설산업기본법에 의한 승강기설치공사업(업종코드:0028)으로 입찰참가               등록한 업체

라. 승강기시설안전관리법에 의한 승강기 제조업(업종코드:6876)으로 입찰참가            등록업체

마. G2B분류번호 승객용엘리베이터(세부품명번호 10자리 2410160101)를     제조물품으로 입찰참가자격을 등록하고 직접생산확인증명서를 보유한 업체

4. 관계법규

4.1 물품제작 및 설치에 주로 적용되는 법령 및 기타 기준은 아래와 같으며 그 외의

필요한 사항은 특기시방에 따른다.

4.1.1 승강기 안전관리법, 동시행령(2019.01,22)적용, 동시행규칙(2019.03.6)적용

4.1.2 장애인 ․ 노인 ․ 임산부등의 편의증진 보장에 관한법률 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.3 제조물책임법, 전기용품 안전관리법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.4 전기사업법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.5 전력기술관리법, 전기공사업법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.6 소방기본법, 전기통신사업법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.7 건축법, 건설산업기본법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.8 산업안전보건법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.1.9 전기설비기술기준에 관한 규칙 및 내선규정 등

4.1.10 한국산업규격(K.S)

4.1.11 행정안전부 고시 제2019-32호(2019.04.04.)

4.1.12 기타 승강기 부대시설 공사 시 관련된 제반법령

4.2 물품제작 및 설치에 대한 설계도서가 관계법규와 상이할 경우에는 관계법규에           따른다.

5. 제출도서

5.1 계약상대자는 계약 후 반드시 현장조사를 실시하고 7일 이내에 철거․제작․설치 공정 계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 그 지시에 따라야 한다.

5.2 계약상대자는 계약체결 후 15일 이내에 아래의 제작승인도를 작성하여 감독관 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

5.2.1 제작도면

1) 승강로 단면도 및 평면도

2) 기계실 평면도

- 출입구, 계단 및 기계실 내 작업공간, 이동통로가 개정된 승강기안전기준에 적합한지 반드시 확인할 것.

3) 출입구 정면도

4) 승강장 의장도

(도어에칭 무늬 또는 디자인, 승강위치표시기, 호출버튼, 색상 등)

5) 승강장 내부 의장도

(에칭무늬 또는 바탕질감 , 조명, 조작반 위치표시기 등)

6) 승강장 내부 문양도 (감독관과 협의 후 제출)

7) 승강카 바닥 디자인 (감독관과 협의 후 제출)

8) 권상기 조립도

9) 출입문 조립도

10) 제어반 조립도

11) 피트(피트깊이, 사다리 등)

12) 기타 제작 및 설치에 필요한 도면

5.2.2 승강기 주요부품의 형식승인 사본

5.2.3 승강기 주요부품 외 각종 부품 시험성적서 사본

5.2.4 기타자료

1) 소음 ․ 진동 방지대책

2) 고주파 발생에 대한 방지대책

5.2.6 견본품 : 출입문 및 카 내부 샘플원판(에칭 또는 강판) 발주처와 협의 후 승인                   을 득한 후 설치 할 것.

5.3 계약상대자는 제작을 완료한 후 설치 7일 이내에 아래의 사항이 포함된 시공계획서(현장설치방법 등)를 작성하여 감독관 승인을 득한 후 설치에 착수하여야 한다.

5.3.1 철거 및 설치 공정표

5.3.2 일일보고서(일일 공사내용, 공정현황 등)

5.3.3 현장기술자 관련

1) 현장대리인 선임계

2) 재해방지책임 선임계

5.3.4 안전관리 계획서

1) 안전관리자 선임계

2) 안전관리대책 수립사항

3) 작업 시 안전조치사항

4) 안전표지의 부착내용

5) 안전진단 및 안전교육내용

6) 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 사항

5.4 설계변경

본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 있을 때는 설계 변경할 수 있으며 셜계 변경 사유가 발생 시 해석상의 차이가 있을 때에는 발주기관과 계약상대자가 합의하여 결정한다.

1) 당초 설계 물량의 증․감이 있을 때.

2) 단가의 변경 지시가 있어 본 공사에 해당될 때.

3) 시공 공법이 변경될 경우

4) 시공 중 서울시체육회의 시행방침이 변경되었을 경우.

5.5 재 사용품 작업

5.5.1 가이드 레일(케이지)

1) 가이드 레일의 표면. 측면. 뒷면의 기름때를 제거하고 세척한다.

2) 가이드 레일의 녹슨 부분은 제거하고 페인팅 한다.

3) 가이드 레일의 단차. 면차를 조정한다.

5.5.2 가이드 레일 브라켓 및 중간빔

1) 가이드 레일 브라켓의 청소 및 기름때를 제거하고 세척한다.

2) 가이드 레일 브라켓의 녹슨 부분은 제거하고 페인팅 한다.

3) 앙카 볼트, 너트 및 가이드 레일 고정 볼트, 너트를 조이고 체결력을 확보한다.

5.5.3 균형추 프레임

1) 균형추 프레임의 전면, 측면, 뒷면, 상부의 기름때를 제거하고 세척한다.

2) 균형추 프레임의 녹슨 부분은 제거하고 페인팅 한다.

5.5.4 삼방틀(승강장 문틀)

1) 문틀은 덧씌우기에 지장이 없도록 사포 작업등 필요한 작업한다.

2) 덧씌우기 후 문틀 주변에는 실리콘 작업한다.

5.5.5 권상기 빔

1) 권상기 신규 교체 설치 시 승강기안전기준 및 설계 강도등 문제가 없을 경우 1차 빔은 사용이 가능하다.

2) 재 사용 시 녹을 제거하고 페인팅한다.

5.5.6 로프보상장치

1) 보상체인, 시브 및 기타 부속품은 기름 때를 제거하고 세척한다.

6. 현장설치

6.1 안전관리

6.1.1 계약상대자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며,

승강기 철거 및 설치 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야한다.

6.1.2 승강기 공사 시 계약상대자는 산업안전보건법령이 정하는 바에 따라 안전관리자 및 안전관리요원을 상주하게 하여 산업재해를 예방하여야 한다.

6.2 계약상대자는 공사 전 매일 공사일보(작업사항, 인원 ․ 자재 투입현황, 공정율, 지시사항 이행내용 등)을 작성하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

6.3 공사 진행 시 공사 출입인들에게 불편을 초래하지 않도록 하며 현장주변을 항상 청결히 유지하여야 한다. 또한 감독관이 청사 관리상 필요하다고 인정하는 경우(분진, 소음발생 등)에는 휴일 또는 야간작업을 실시하여야 한다.

6.4 물품 철거 및 설치 시 기존 시설물에 손상이 없도록 시공하여야 하며, 부득이 손상된 부분이 발생할 경우에는 계약상대자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

6.5 계약상대자는 현장 종사원에 대한 제반 교육을 실시하고 설치에 임하여야 하며 공사 중에 일어나는 안전사고에 대하여는 모든 민 ․ 형사상의 책임을 져야한다.

6.6 공사에 필요한 현장사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물은 감독관과 협의하여 가설하여야 한다.

6.7 승강기 외장부분(도어, 삼방틀, 카 내부판 등)은 비닐 보호테이프로 보양하여 현장에 반입하여야 한다.

6.8 승강기 철거 또는 설치공사 진행 중에 승강기 출입문 앞에 건물 이용자 또는 근무자가 작업구역에 접근을 할 수 없도록 반드시 개구된 출입구에는 막음판을 설치하여야 한다.

6.9 승강기 철거 또는 설치공사 진행 중에 승강기와 승강기 사이에 작업자의 안전을 위하여 반드시 막음판을 설치하여 안전하게 작업할 수 있도록 하여야 한다.

7. 품질확인

7.1 품질조건

승강기는「승강기안전관리법」및「제조물책임법」에 의한 승강기 안전 운행을 보장하는 제품이어야 한다.

7.2 제작검사

7.2.1 계약상대자는 아래의 주요부품에 대한 승인부서의 중간 검사를 받아야 하며,  공인기관 시험성적서 또는 자체시험성적서(품질보장 조건)로 검사를 대신할 수 있다. (권상기, 공용받침대, 지지빔, 제어반, 로프, 승강장 출입문, 카 출입문, 과속조절기, 승강기 몸체)

7.2.2 중간검사를 받을 때에는 제작도면 승인 시 보완사항을 포함하여야 한다.

7.2.3 제작 설치 완료 후 아래 사항을 호기별로 실측하여 감독관에게 제출하여야 한다.

1) 소음(기계실, CAR내부) : 단위 dB

- 기준 : 55 dB 이하

2) 진동(종진동, 좌우진동, 전후진동) 단위 gal → Graph화

- 기준 : 전후좌우 10 gal 이하, 상하 15 gal 이하

3) 출입문의 개, 폐 및 대기시간

4) 착상오차

5) 승강장 및 승강기 카 문턱(Door Sill)간격

7.3 법정검사

7.3.1 계약상대자는 감독관의 입회하에 제작 성능시험에 합격하고, 승강기관련 개정된법령 및 기준에 따라 한국승강기안전공단의 개별인증 검사를 받아야 한다.

7.3.2 계약상대자의 제반비용으로 검사를 필한 후 검사필증을 수령 즉시 발주처에     제출 하여야 한다.

7.4 시험의뢰

감독관은 필요하다고 인정되는 부품의 경우 공인기관에 부품의 시험을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 대한 제반 비용을 부담한다.

8. 품질보증 등

8.1 하자보증

8.1.1 계약상대자는 개별인증 검사 완료 후 사용자의 고의적 사고나 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 제작 또는 시공 등의 하자에 대하여 3년간 품질을 보증하여야 하며 승강기 관리 주체가 품질보증서의 사용, 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 정비하여야 한다.

8.1.2 계약상대자는 설치공사 완료 후「승강기안전관리법」제8조(제조 ․ 수입업자의 사후관리)에 따른 사용설명서와 품질보증서를 교부하여야 하며 아래의 내용이 포함되어야 한다.

1) 판매일 또는 양도일 및 품질보증기간

2) 제조 또는 수입업자의 업체명, 성명, 주소 및 전화번호

3) 승강기 유지관리용 부품 제공자의 성명, 주소 및 전화번호

4) 보증내용

5) 사후수리 및 지원체제의 안내

6) 승강기 유지관리용 부품의 원산지 제조 업체명 및 보유기간

7) 승강기의 사용설명서, 승강기 부품 교체주기, 관리요령 등

8) 승강기 보수 시 기술지원 확약서(현장에서 조치 가능케 관련 프로그램 등의  적시 공급)

8.2 자체검사

계약상대자는 본 사업 완료시부터 준공 후 6개월까지「승강기 안전관리법」에     의한 승강기 관리업무대행자의 자격으로서 무상으로 보수 및 관리(로프 늘어짐     시 컷팅 포함)하며, 매월 1회 이상 승강기 자체검사를 실시하여 자체검사필증을     카내 운전 조작반 상부에 부착하고 자체검사기록표를 발주처에 제출하여야 한다.

9. 시운전

시운전을 완료하고 승강기 시설물 유지관리 담당자에게 승강기 고장발생시 응급 대      처 요령, 시설물 유지보수에 대한 교육을 실시하여야한다.

10. 유지관리 부품

계약상대자는 준공 전 아래의 유지관리 부품명세서를 감독관에게 제출하여 품질 등에

대한 승인을 득한 후 인계하여야 한다.

(예비품은 용도 및 설치장소가 기재된 표찰 부착)

10.1 부속품 (대당기준)

1) 출입문 개방용 키                :  2 개

2) 카 내 수동조작반 키             :  2 개

3) 브레이크 수동조작 개방용 키     :  1 개

10.2 예비품 (대당 기준)

1) 홀 위치 표시기	:  1 세트(대당 기준)

2) 승강장 상승 ․ 하향버튼	:  1 세트(대당 기준)

3) 카내 운전 조작반 버튼	:  1 세트(대당 기준)

4) 도어 인버터 보드	:  1 개

11. 유지 관리서비스

계약상대자는「승강기 안전관리법」제8조(제조 ․ 수입업자의 사후관리)에 의거   당해 승강기 유지관리에 필요한 부품(장비 또는 소프트웨어 포함)을 제공하여야  한다.

12. 준    공

계약상대자는「승강기 안전관리법」에 의한 지정기관의 장에게 개정된 기준의 개별인증 검사를 득한 후 다음과 같은 구비서류를 제출 후 최종적으로 감독관의 합격판정을 득하여 준공 처리 및 승강기 설비를 인계토록 하여야 한다.

〈 준공서류 〉- CD로 제작하여 제출

12.1 품질보증서(3년간)

12.2 개별인증 검사필증 원본

12.3 형식승인서 및 시험성적서, 설치검사 합격증명서 사본

1)주요 품목의 정부기관 승인 분

2)형식승인항목 외 각종 품목 시험성적서

12.4 제작 ․ 설치 도면 3부

12.5 준공사진 3부

12.6 유지보수 관련서류(각 3부)

1)승강기 운전 관련도서, 고장 시 응급대처요령

2)시퀀스 회로도

3)유지보수지침서, 시스템매뉴얼 (기판설명서, 설치․조정지침, 에러코드표, 장대응지침,

보수 교육 자료 등)

4)유지관리부품 제출 및 명세서(10항 전 항목)

12.7 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 사항

삼방틀, 승강기 벽, 천정, 바닥의 재료 문양 등은 사전에 발주처와 협의 후 정한다.