과 업 지 시 서

국방기술품질원 본원 승강기 로프 교체

국방기술품질원

과 업 지 시 서

1. 용 역 명 : 국방기술품질원 본원 승강기 로프 교체

2. 위    치 : 경남 진주시 동진로 420(충무공동)

3. 개    요

본 계약은 한국승강기안전공단에서 실시한 정기검사에서 교체를 권고 받은 승강기 2, 4호기의

로프 및 시브 교체를 목적에 부합 되도록 안전하고 성실하게 시공되어야 한다.

4. 용역범위

가. 제원

□ 제조사 : ㈜한테크

□ 용  도 : 장애인용 17인승(1,150kg), 2대

□ 구  동 : 권상식 VVVF(MRL)

□ 기계실 있는 승강기(1대, 6층), 기계실 없는 승강기(1대, 6층)

나. 범위

□ 로프 및 시브 교체 각1식 (2, 4호기)

5. 용역기간 : 착공일로부터 28일간

6. 일반사항

가.  도급자는 설계도서, 시방서 및 관계 법규의 규정에 의하여 시공하여야 한다.

나. 본 용역에 사용되는 자재 기기 및 부속품은 KS규격품을 사용하여야 하며 KS 규격품이 없을 때는 시중 최상품을 사용한다.

다. 도급자는 용역에 사용되는 주요 기자재는 사용 전 반드시 감독관에게 제품 또는 카다로그를 동일 품목에 최소한 2개사 이상을 제출하여 승인을 득한 후 사용하여야 하며 불량품은 즉시 현장 밖으로 반출하여야 한다.

라. 도급자는 용역 계약 후 착공계, 현장대리인계, 예정공정표 각1부를 작성하여 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 작업에 착수한다.

마. 현장대리인

도급자는 용역 착수 전에 기계설비분야에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 지명하여 경력을 표시한 문서(자격증사본, 현장대리인계 및 기타 서류 등)를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 용역현장에 상주시켜야 한다.

바. 건축물의 손상보수

기존 시설물을 손상시에는 도급자는 원상복구 해야 한다.

사. 안전

도급자는 용역시행에 있어 항상 안전관리에 주의 하여야 하며 만약 안전사고가 발생하였을 시는 도급자가 민, 형사상의 모든 책임을 진다.

자. 사고방지 대책

1) 도급자는 안전수칙 이외에 감독관과의 안전에 대한 협의 등에 의하여 재해 사고방지에  만전을 기하여야 한다.

2) 도급자는 작업 착수 전에 작업원 전원에 작업의 목적, 방법순서, 작업원의 부담업무 그리고 사고방지에 대한 구체적인 대책 및 주의사항 등을 철저히 주지시켜야 한다.

3) 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우 감독관과 충분히 협의를 하며 입회를 요구 하여야 한다.

4) 도급자는 야간작업을 실시할 경우에는 조명 설비를 충분히 설치 후 작업을 시행하여야 한다.

차. 사고대책

1) 도급자는 용역현장에 응급처치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용방법을 명시하고 이를 전원에게 숙지시켜야 한다.

2) 도급자는 작업중 만일 사고가 발생할 경우 감독관 및 연락부서에 연락하고 감독관의 지시를 받아야 하며 사고 처리 후 감독부서에 사고보고서를 제출하여야 한다.

카. 본 용역의 준공이라 함은 소정의 시운전이 완료되고 제반수속이 완료 되었을 때를 뜻한다.

7. 특기사항

가. 재료

공 사 항 목		규 격	비 고
2호기	시 브	BW215
	로 프	12mm 35m*6본	안전율 10이상
4호기	시 브	DB528(WWTY3-15-1150)
	로 프	10mm 53m*6본	안전율 10이상

나. 작업 준비

1) 모든 작업자는 안전용구를 반드시 착용한다.

2) 카를 최상층 아래에 정지 시킨 후 수동운전 상태로 대기한다.

3) 승강로 최하층 피트에 작업자 진입하여 카운터 웨이터 고정 작업 준비를 한다.

4) 카상부 작업자는 반드시 승강기 운전시 모든 작업자에게 알린 후 운전한다.

5) 카상부 작업자는 수동 상승 운전하여 하부 카운터웨이터가 고정될 때 정지한다

6) 카상부 작업자는 기계실에서 안전바를 받아서 카상부에서 체인블럭과 연결하여 고정한다.

7) 기계실 작업자는 체인블럭 고정 후 조속기 안전장치를 동작시킨다.

8) 작업준비가 끝나면 제어반 내부 연결된 주전원을 차단한다.

다. 주 로프 철거

1) 승강로 피트 작업자는 카운터 웨이터측 각 주로프 소켓을 제거한다.

2) 기계실 작업자는 카운터 웨이터측 기존 로프를 작업자 2명이 인양한다.

3) 끌어올린 기존 로프는 반출한다.

4) 카운터 웨이터측 기존 로프를 철거한 후 카상부 프레임에서 분리한 후 철거한다.

라. 주 시브 교체

1) 분리된 기존 시브에 시브 인출기와 연결하여 웜기어에서 기존 시브를 인출한다.

2) 신품 시브를 가스토치등을 이용하여 열을 가열한 후 웜기어에 연결한다.

3) 신품 시브 교체한 후 체인블럭을 이용하여 권상기에 다시취부를 한다.

마. 마감

1) 주로프 및 시브교체 후 조속기 안전장치를 해지한다.

2) 체인블럭을 제거한다.

3) 제어반 내부 연결된 주전원을 투입한다.

4) 승강기를 수동 하강하여 승강로 하부 카운터 웨이터 고정부위 제거한 후 작업자는 승강로 외부로 나온다.

5) 작업자는 모든 안전장치가 해지된 후 수동운전으로 주로프 체결상태를 확인한다.

6) 모든작업이 완료된 후 기계실 및 카상부 주변을 청소하여 주변을 깨끗이 정리한다.

8. 행정사항

가. 일정에 관련된 사항은 감독관의 지시에 따르며 작업시간은 평일, 주말 및 공휴일 등 발주처의 일정을 맞추고 사전에 협의하여 진행한다.

나. 주변정리는 항상 청결해야 하며 부분공정이 끝난 후 필히 청소를 실시하고 감독관의 확인 후 다음 공정에 임한다.

다. 공사가 진행되는 동안 소음과 분진 등으로 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

라. 공사 현장에 공사안내판 및 신호수를 배치하여 안전사고 방지에 최선의 노력을 다한다.

마. 용접 작업시 소화기를 비치하여 화재예방에 최선을 다하여야 한다.

바. 안전을 최우선시 하여 작업하여야 한다.