승강기 지적사항 보수공사 현장 설명

1,잠실5단지 승강기 내역

구분	규 격	수 량
17인승	VVVF MICOM제어(삼일 엘텍), 주모터 15KW * 6P 중량 1,150KG, 속도 60M/MIN 전원 3상 AC380V, 60HZ	30대
10인승	VVVF MICOM제어(삼일 엘텍), 주모터 7.5KW * 6P 중량 680KGg, 속도 60M/MIN 전원 3상 AC380V, 60HZ	25대
전원	동력 380V 60HZ /전등 : 단상 220V 60HZ
제어방식	제어방식 : VVVF MICOM 제어방식(3상 전동 모-타)

2. 공사범위(지적내역)

* 관련근거 : 승강기안전관리법 제28조, 제32조에 의거

품 명	호기	규 격	수량	단위	내용	비고
손끼임 방지장치	501-1,505-1,506-1,509-1,520-1, 525-1,526-2	기본	7	SET
비상전원 장치 등기구 LED	501-1	JEM-800 DC12V 2.9AH(정석전기)LED포함	1	EA
GOVERNOR MACHINE	501-1,503-1,505-1,525-1	10∮*60M	4	EA
INTERPHONE 자기	503-1	신성DC12V 장애인용	1	EA
카도어벨트	506-1,507-1,518-2	A-39	3	EA
INTERPHONE 자기	509-2	코멕스DC12V 장애인용	1	EA
MAIN SHEAVE	512,518-2	TYS12∮6본	2	EA
MAIN ROPE	512,518-2	12∮6R	660	M
브레이크풀런저	515,516-2	TYS	2	EA
BRAKE COIL	515,516-2	TYS220Ω	2	EA
DOOR SHOE	520-1,520-2	LG산전/우레탄 굴절형	8	EA
멀티빔	529-1	GK-620(고정식)	1	SET

3. 공사시행

1) 승강기 안전공단 검사 승강기(29대)의 지적사항 보수공사를 실시함에 있어

공사 계획은 공사 시작 전까지 실시 계획 예정표를  제출 한다.

2) 부품 교체 시 안전 보호판을 설치하고 안전수칙에 따라 성실하게 공사를 이행한다.

3) 공사완료 후 승강기의 정상적인 운행에 지장이 없도록 한다.

4. 공사 착공계

계약상대자는 계약체결 후 7일 이내에 즉시 공사 착공계를 제출하여 감독원의                승인을 득해야 한다.

5. 현장대리인

계약상대자는 공사 착공계를 제출함과 동시에 현장 대리인을 선임하여 감독원에게            서면으로 통보하여야 한다.

6. 작업공정표

계약상대자는 자재운반. 장비사용 폐자재 처리 및 기타 필요한 제반 사항 등의               작업 공정표를 작성하여 공사 착공 전 감독원의 승인을 득해야 한다.

7. 자재의 검수

1) 계약상대자는 자재의 반입이 정확한 검수 확인을 위하여 공사용 자재 내역서는               감독원에게 제출하여 검수를 득한 후 공사에 사용될 수 있도록 하여야 한다.

2) 부품에 대하여 기술적으로 필요한 사항은 산업자원부장관이 고시한 승강기                   검사기준에 적합하여야 한다.

8. 보안상의 유의사항

계약상대자는 감독원이 제공하는 각종 도면 및 자료가 타인에게 유출되지 않도록             보안에 유의 하여야 하며 시공 목적 외에는 사용할 수 없다.

9. 설계변경

계약상대자는 공사 기간 중 일반적으로 설계변경 할 수 없으며, 원칙적으로                  계약서에 준하며 아래와 같은 경우 대표회의와 쌍방 협의하여 설계변경 할 수 있다.

1) 현장 작업 조건이 계약내용과 크게 상이한 경우

10. 준공검사

1) 계약상대자는 종합 시운전 결과 이상이 없을 경우 준공계 및 각종 서류 일체를               제출하여야 하며, 감독원은 접수일로부터 7일 이내에 준공 검사를 실시하여야 한다.

2) 상기 제 1항의 규정 중 준공계 및 각종 서류(준공내역서. 공사사진) 작성을                  원칙으로 하며, 이 경우 공사사진은 자재입고 및 부품의 교체 전•후를 품목별로              촬영하여 천연칼라 색상으로 1부를 작성하여 제출하여야 한다.

11. 현장관리

1) 공사 현장 관리는 노동법, 산업안전관리법 등 기타 명시된 관계법규에 따라                  이행하여야 한다.

2) 계약상대자는 작업 및 기타 관계인 이외의 현장 출입을 통제하고 화재, 도난,                소음, 인명피해에 책임을 지며 안전사고 방지에 최선을 다해야 된다.

12. 현장정리 정돈

현장은 항상 청결하고 쾌적하게 유지되어야 하며 시공도중 발생하는 모든 건축 폐자재        포장 상자나 쓰레기 각종 폐품 등은 즉시 관리소 뒤 하치장으로 운반 처리하여야 한다.

(부품 교체 후 폐기품은 감독원이 지정한 장소[로프,시브 하치장 기타자재 510동 창고]

에 적치한다)

13. 공사일반사항

1) 공사시간

계약상대자는 입주민의 출•퇴근 시간을 피해 공사를 진행하여 입주민을 포함한               승강기 이용자의 불편을 최소화 하도록 노력한다.

2) 공사 진행

공사는 부품교체 후 안전운행에 지장이 없도록 완벽한 조정을 실시한다.

3) 공사 범위

가. 본 공사 범위는 상기 2. 공사범위에 준한다.

나. 승강기 안전공단 지적사항을 빠짐없이  실시하고 누락으로 인한 책임은                      계약상대자가 책임을 지고 실시한다.