3.유압식 화물용 리프트 사양서

– 팜에이트(주) 경기도 평택 현장

가. 기본사양 - 마스터 타입 / 사람탑승금지

NO	항목	# 1호기(6출입구)	# 2호기(4출입구)
01	형식 및 용도	유압식 화물용 리프트	⇦
02	수량	1 대	⇦
03	적재용량	3,000 kg	⇦
04	최고속도	10 m/min	⇦
05	제어방식	EV-100 유압식, PLC	⇦
06	운전방식	외부에서만 조작	⇦
07	정지층 및 출입구수	3층 3정지 6출입구	3층 3정지 4출입구
08	출입방향	전층 양방형	1층 양방형
09	오버헤드(유효내부)	5,000 mm	⇦
10	행정(운행)거리	12,500 mm	⇦
11	피트깊이(마감 후)	500 mm	⇦
12	승강로 구조	철골 및 판넬 마감 - 건축시공	⇦
13	승강로 내부 크기	3,800 mm x 3,800 mm	⇦
14	동력전원	3상 380V (N,접지) 28kw 이상	⇦
15	전동기 용량	18.5 kw	⇦
16	체인	# 100	⇦
17	CAR RAIL	H-BEAM 125x125	⇦
18	CYL RAIL	H-BEAM 125x125	⇦
19	완충기 형식	RUBBER TYPE	⇦
20	기계실 위치	최하층 측면	⇦
21	중간빔 유, 무	필요시 시공자 시공사항	⇦
	특기사항	승강로 크기에 따라 변경 있을 수 있음 사람탑승금지, 검사포함,

나. CAR 내부사양

NO	항목	# 1호기(6출입구)	# 2호기(4출입구)
01	카 내부 크기 (mm)	W 2,600 x D 2,900 x H 2,500	⇦
02	카 도어 개폐 방식	자동 상승 도어	⇦
03	카 내부 판넬	SUS 1.5 t	⇦
04	카 내부 도어	SUS 1.5 t	⇦
05	천정 조명	직접조명	⇦
06	카 바닥 마감	SUS 체크 플레이트	⇦
07	카 내부 조작반	해당없음	⇦
08	층 표시기	해당없음	⇦
09	부대장치	착상장치, 하중검출장치	⇦
	기타	승강로 크기에 따라 변경 있을 수 있음 사람탑승금지

다. 외부 출입구 사양

NO	항목		# 1호기(6출입구)	# 2호기(4출입구)
01	출입문 크기 (mm)		W 2,600 x H 2,500	⇦
02	도어 개폐 방식		자동 상승 도어	⇦
03	도어 재질	1R층	SUS 1.5 t – 일반도어 1셋트	⇦
		기타층	SUS 1.5 t – 방화도어 5셋트	SUS 1.5 t – 방화도어 3셋트
04	삼방틀 (JAMB)	1R층	SUS 1.5 t	⇦
		기타층	SUS 1.5 t	⇦
05	문턱 (SILL)		SUS 체크 플레이트	⇦
06	외부 조작반		PUSH BUTTON 수직형	⇦
07	층 표시기		조작반 일체형	⇦
	기타		승강로 크기에 따라 변경 있을 수 있음 사람탑승금지

산업용 리프트 안전인증 개정 주요내용 (20, 07, 17 시행)

NO	구분	일반작업용리프트 (현행)	산업용리프트 (개정)
01	구동방식	권동식, 윈치식, 랙 및 피니언식, 유압식	유압식, 랙 및 피니언식
02	용량	0.5톤 이상	관계없이 모두검사
03	최저운행거리	3m 이상	관계없이 모두검사
04	최고운행거리	제한없음	16m 이하
05	최고운행속도	제한없음	18m/min 이하
06	카상부 점검 운전반	해당없음	모두설치
07	도어조작방식	제한없음	반자동* 또는 수동 *스위치를 누르는 동안만 작동
08	추락방지장치	운행거리 10m초과 설치	제한없음 (모두설치) 체인 처짐 감지 장치 및 피트 완충 장치 모두설치
09	피트내 리프트 고정장치 (작동감지 SW 포함)	해당없음	모두적용
10	경광등	해당없음	모두설치
11	승강로 내부 조명	해당없음	75 룩스 이상 조명 설치
12	레벨 보정 장치	해당없음	모두설치
13	안전인증대상제외	간이리프트, 운반구 운행거리가 3m이하, 적재하중 0.5톤이하	바닥면적이 0.5제곱미터 이하이고, 운반구 높이가 0.6미터 이하

* 산업용리프트 적용범위 이외의 리프트는 승강기안전관리법의 적용을 받음.

(예시 1) 권동식 및 윈치식 리프트의 경우 승강기안전관리법에 따른                          승강기로 설치를 하여야 함.

(예시 2) 최고운행거리 16m이상의 리프트는 승강기안전관리법의 적용을 받음.