최상의 서비스와 안전으로 시민의 행복을 만들어가는 최고의 교통공사
	대전광역시도시철도공사

에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기

구매·설치 규 격 서

2021.  2.

	대전광역시도시철도공사
	시설환경처 기계환경팀

- 목       차 -

1. 사업개요	1

2. 납품범위	1

3. 기본 요구사항	2

4. 제품 및 설치 기준	2

5. 품질보증 및 부품 등의 공급	3

6. 계약자의 책무	4

7. 안전 및 현장관리	4

8. 납품 및 검사	5~6

1. 사업개요

가. 본 규격서는 대전도시철도『에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 구매 설치』를 위한 전반적인 계약 이행사항에 적용한다.

나. 본 구매는 에스컬레이터 손잡이에 자동 살균청소기를 설치하여 코로나19 등의 감염병 확산 예방하고 에스컬레이터 손잡이를 잡도록 유도하여 전도사고를 줄이는데 목적이 있음.

나. 계약자는 규격서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 점은 계약 전에 발주처에 질의하여 해소하여야 한다.

2. 납품범위

가. 액상·UV 복합 살균형 : 90EA / 에스컬레이터 45대(12개월 소모품 , 현장설치 조건)

UV 살균형 : 140EA / 에스컬레이터 70대  (부속품 포함, 현장설치 조건)

나. 각종 지침서, 인증서 등의 제출

다. 제작 및 납품 기기의 성능·하자보증, 책임보전에 필요한 제반 행위 등

라. 액상·UV 복합 살균형 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기의 소모품 중 살균액상은 MSDS 경고표지가 개별부착 되어있어야 한다.

3. 기본 요구사항

가. 승강기안전공단의 특수구조승강기 검사특례 인정을 득하고 「승강기 안전관리법」, 「승강기 안전검사 기준」 및 「승강기 대체검사기준(에스컬레이터 핸드레일 소독기)」 하에 제작된 장비이어야 하며, 기타 한국산업규격(KS) 등 관계법령을 준용하여 제작되어야 한다.

나. 제조물책임법(PL) 상의 대인 및 대물에 대한 배상책임보험이 제조사 명의로 가입되어 있어야 하며, 보험증서 사본을 제출해야 한다.

다. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균‧청소기는 정품으로 기 형식 승인된 모델을 기본사항으로 한다.

4. 제품 및 설치 기준

가.  에스컬레이터 핸드레일 자동 살균‧청소기는 행정안전부 고시 제2019-32호「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」을 만족하여야 하며, 특수구조승강기 대체검사기준(에스컬레이터 핸드레일 소독기)에 적합하여야 한다.

나. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균‧청소기는 이용자가 잡는 핸드레일 전체소독이 가능하여야 한다.

다. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 중 액상·UV 복합 살균형은 UV살균과 액상살균이 동시에 가능하여야 하며 살균기의 운행을 알리는 모니터가 부착되어 있는 전기식이고 UV살균형은 자가발전식이어야 한다.

라. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 두 가지 형식 모두 운행 시 핸드레일 외피에 손상을 주지 않도록 설계되어야 하며 정숙 운전 되어야 한다.

마. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균‧청소기는 운행방향이 바뀔 경우, 부착위치를 변경할 수 있어야 한다.

바. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균‧청소기는 비상정지스위치 및 작동키가 간섭되거나 가리지 않게 설치되어야 한다.

사. 이용자의 손가락이나 옷자락 끼임 사고 등 방지를 위한 제품 커버 부착 등 예방수단이 마련되어야 한다.

아. 계약자는 승강기자체 점검자격을 보유한 작업자에게 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균‧청소기를 설치하도록 하여야 한다.

자. 제품 부착 및 탈착 시 에스컬레이터에 흠집이나 자국을 내지 않아야 한다.

차. 제품에는 각종 위험알림 스티커, 작동 안내 표시등, 기타 필요사항을 표시하여야 한다.

카. 외관은 유해한 흠이 없고 양호하여야 하며, 치수 및 형상에 적합하고 외관상 이상이 없어야 한다.

타. 제품은 에스컬레이터 운행방향이 바뀔 경우 부착위치를 변경할 수 있도록 쉽게 탈부착 되는 구조이어야 한다.

5. 품질보증 및 부품 등의 공급

가. 장비는 계약 일자로부터 1년 미만으로 제작한 신품이어야 하며 모든 부품은 별도의 Part List로 분류되어 납품 후 10년간 안정적인 부품과 기술지원이 가능한 제품이어야 한다.

나. 계약자는 납품 후 품질보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장에 대하여 책임지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야한다.

다. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 설치 후 발주자가 지정한 개소에 대하여 형식별 각 1대의 살균력 테스트를 공인기관을 통해 시행하고 보고서를 제출하여야 한다.

◦ 살균력 기준 : 액상·UV 복합 살균형 99% 이상, UV 살균형 50% 이상

◦ 보고서 제출 기한 : 물품 설치 후 3개월 이내

※ 단, 코로나19로 보고서 제출이 늦어지는 경우는 기한 연장을 요청할 수 있음.

라. 계약자는 제출한 살균력 테스트 결과가 발주자가 요구한 살균력 기준 미만인 경우는 신속하게 전량 교체‧재설치 하여야 한다.

마. 납품 완료일과 준공검사일 중 먼저 도래한 날을 기준으로 1년간 하자보증을 하여야 한다.

◦ 납품 물품의 품질불량, 결함, 부적절한 설치 등 계약상대자의 귀책사유로 발생된 안전사고나 발주기관의 손해에 대해서 계약자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유로 인한 경우에는 상호 협의하여 처리한다.

◦ 발주자는 하자보증기간 이후 계약자에게 제품의 A/S를 요청할 수 있으며, 계약자는 이를 이행할 의무가 있다.

6. 계약자의 책무

가. 계약자는 계약 후 본 규격서에 기재되지 않은 사항이라도 제품 성능상 필요한 경우 발주자와 사전 협의하여야 한다.

나. 계약자는 전기적, 기계적으로 완전한 성능을 발휘하는 제품을 제공할 의무가 있다.

다. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 구매 설치에 대한 설계, 제작, 시험 및 운용 등에 대한 지적재산권(특허, 실용실안등 산업재산권, 영업비밀 및 저작권 등)과 관련되는 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 계약자에게 있다.

라. 계약자는 취급요령, 유지관리방법, 응급조치요령 등 운영자에게 충분한 교육을 실시하여야 하며 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 운영에 필요한 프로그램이 있다면 운영자에게 제공하여야 한다.

마. 계약자는 설치 시 문제점이 발생치 않도록 사전에 설치 대상 에스컬레이터에 대한 현장조사 후 설치하여야 한다.

바. 계약자는 제품설치 작업 시 현장 및 통로에 작업 중임을 알리는 안내판을 배치하여야 한다.

7. 안전 및 현장관리

가. 설치작업 중 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 계약자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 상호 협의하여 처리하여야 한다.

나. 계약자는 작업 전에 목적물 및 기타 시설물의 안전에 필요한 모든 조치를 취하여야 하며, 작업자임을 구분할 수 있는 안전모, 안전화, 안전조끼 등을 착용하여 주의를 환기시키고, 작업 시 발생하는 안전사고의 책임소재는 귀책사유에 따라 정한다.

다. 안전모, 안전화, 안전조끼 등 안전보호구 미착용 작업자는 설치작업에 투입할 수 없고, 감독원의 정당한 지시에 불응할 경우 작업장 밖으로 퇴출 지시를 할 수 있으며, 이에 불응하여 발생된 안전사고 책임은 모두 계약자에게 있다.

라. 계약자는 작업 전 및 작업 후 지하철을 이용하는 승객의 불편을 최소화하고 안전사고예방에 특별히 주의하여야 한다.

마. 에스컬레이터 핸드레일 자동 살균·청소기 설치는 승객이 통행하는 실내에서 시행하므로 충분한 안전대책을 수립하여 시행하되 승객 안전이용에 지장이 없도록 하여야 한다.

바. 계약자는 설치와 관련하여 현장의 안전관리 등 모든 업무에 대하여 총괄책임하는 현장대리인을 선정하여 발주처에 제출하여야 한다.

사. 계약자는 설치작업에 앞서 유관 관계부서에 작업 내용을 사전에 통보하여 협력을 얻어야 하고 기존시설 및 유지에 불편이 없도록 제반조치를 강구해야 한다.

아. 계약자는 산업안전보건법 시행규칙 제26조에 의거 당해 사업장의 근로자에 대하여 안전교육을 실시하여야 한다.

자. 작업여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간 및 휴일 작업의 필요성이 있을 때 발주기관과 협의 후 시행하여야 한다.

8. 납품 및 검사

가. 물품은 계약일로부터 60일 이내에 감독자가 지정한 장소에 현장 설치하여 납품하여야 한다.

나. 물품은 수송 또는 보관 중 파손되지 않도록 포장하여야 한다.

다. 계약자는 납품 완료 후 발주처 입회하에 시운전 및 성능시험을 시행하여 발주처의 승인을 얻어야 한다.

라. 감독관은 필요시 사전검사를 요구할 수 있으며, 사전검사 합격 물품에 한해 납품하여야 한다.

마. 검사 및 시운전 결과, 필요시 각부의 기능을 조정하여 최적의 운용상태가 될 수 있도록 하여야 한다.

바. 계약자는 납품 및 현장설치에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

사. 물품 반입 시 발생잔재는 깨끗하게 청소하여 외부로 반출하여야 한다.

아. 설치작업 종료 후 에스컬레이터 각 부분을 점검하여 이상이 없음을

확인한 후에 시운전을 진행하여야 합니다.

자. 납품 완료 후, 계약자는 다음의 서류를 갖추어 준공계 등을 제출하여야 한다.

1) 납품서

2) 납품 전·후 사진첩

3) 제품사용 설명서(사용설명서, 정비매뉴얼 등)

4) 생산물배상책임보험증권

5) 하자보증증권

6) 기타 발주처에서 요구하는 자료