설  계  설  명  서

1. 공 사  명: 하수처리장 보일러실 승강기 안전장치 개선 공사

2. 위    치: 대전광역시 유성구 엑스포로 326 하수처리장 1, 2 보일러실

3.  목     적: 승강기안전관리법 개정에 따라 승강기 설비의 안전성 향상을 위해 시정 권고된

사항을 개선하여 승강기 정밀안전검사에 만전을 기하고자함

4.  사업내용

- 권상기 교체 및 제어반 메인보드 업데이트, 자동구출운전장치 설치

- 도어비상가이드, 손끼임방지장치, 도어이탈방지장치 설치

5. 사업기준

본 사업는 시방서, 도면, 현장실측에 의거 시공하고 설계도서에 명기되지 않은 사항은 한국

산업 규격, 국토교통부 재정 표준시방서(건축, 기계설비 등), 승간기안전관리법, 승강기 설치

검사기준 및 승강기 안전기준에 따르며 기타 공종에 대한 사항은 발주기관의 지시에 따른다.

6. 사업기간

본 사업의 소요기간은 계약일로부터 90일간으로 한다.  단, 다음의 경우에 한하여 발주기관의

승인을 얻어 사업 기간을 연장할 수 있다.

1) 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능할 경우

2) 사업기간을 연장할 합당한 사유가 있을 경우

7. 하  자

본 시방서 및 설계도서와 부합되지 않은 공정에 대하여는 발주기관의 지시에 의하여 재시공은

물론 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제10절(공사목적물의

하자)의 규정에 의거 검사 과정에서 발견되지 아니한 하자사항에 대해서는 계약자의 책임으로 재시

공하여야 한다.

시  방  서

1. 적용범위

본 시방서는 대전광역시시설관리공단 하수처리장 보일러실에 설치된 승강기 부품의 철거, 납품, 설치,

시험, 검사 및 시운전 등 전반적인 계약 이행 사항에 대하여 적용한다.

2. 관련법규

본 사양서는 아래 법령 및 규정을 준용한다.

가. 승강기안전관리법

나. 승강기설치검사기준 및 승강기 안전기준

다. 한국공업규격(KS)

라. 기타 관계법령 등

3. 계약이행 범위

승강기 부품의 설치 장소까지의 운송, 반입, 기존 제품 철거 및 신규 제품 설치, 의장 마감, 시운전, 검사

및 검수의 수검, 안전인증, 수시검사 등

4. 설치기준

가. 계약상대자는 시방서, 승강기안전관리법, 승강기설치검사기준 및 승강기 안전기준 등 기타 관련 법령에

의하여 설치를 하여야 한다.

나. 계약상대자는 승강기안전관리법 제11조(승강기부품의 안전인증), 제17조(승강기의 안전인증) 및 제28조

(승강기의 설치검사)에 적합하게 제작·설치하여야 한다.

- 승강기 안전관리법의 승강기 안전검사 기준 강화에 따른 안전장치(승강장문 어린이 손끼임 방지수단,

승강장문 조립체(이탈방지장치), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속

방지수단, 카의 개문 출방방지 수단, 브레이크 시스템, 자동구출 운전수단)를 반영하여 설치하여야 함

다. 계약상대자는 제출 서류에 누락, 오류등이 있는 경우 발주기관과 협의하여 재 제출하며 승강기 부품의

철거, 설치, 시험 및 검사, 시운전 등에 대하여 반영시켜 적기 공사 완료에 차질이 없도록 조치하여야 한다.

5. 설계변경

가. 현장 여건상 경미한 규격 변경이 발생한 경우 상호 협의하여 처리한다.

나. 계약조건에 따라 계약 수량, 설치 위치, 설치 규격 변경 등 중대한 계약 변경 사유가 발생할 경우 관련

법규 및 규정에 따라 처리하여야 한다.

6. 공사감독

계약상대자는 발주기관에서 지정하는 감독자의 감독을 받아야 하며, 감독자의 요구에 따라 철거, 설치 등

모든 물품의 표준 규격 여부를 확인할 수 있는 설계도서 및 서류를 제출하여야 한다.

7. 설치 제원 및 교체 범위

-메인로프

-제어반(C.P) 보완

-자동운전구출운전장치

-권상기(이중 브레이크시스템, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단)

-기계대(보완)

-승강장문 이탈방지장치

-승강장문 비상가이드

-승강장문 손끼임방지장치

-카 문 손끼임방지장치

8. 현장책임자(현장대리자) 선정

가. 현장책임자는 승강기 설치와 관련하여 현장의 안전관리 등 모든 업무에 대하여 총괄 책임을 진다.

나. 현장책임자는 공사중 현장을 떠나지 말아야 하며, 부득이한 경우에는 감독자의 사전 승인을 받아야 한다.

9. 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 계약 후 5일 이내에 발주기관이 요구하는 착공 서류를 제출하고 시행 전 설계도서를

검토하고, 설계도서 상호간의 상이, 오류, 누락 등이 있는 경우 감독자와 협의, 처리하여야하며, 승강기 부품의 철거, 설치, 시험 및 검사, 시운전 등에 대한 책임과 법에 규정한 허가 등의 행정절차를 이행해야 한다.

나. 본 공사는 기존 구조물에 설치된 승강기 설비 부품을 철거 후 설치하여야 하므로 계약상대자는 구조물

범위 내에서 발주기관 실정에 맞추어 승강기 부품 설치함을 원칙으로 하며, 적합하여야 한다.

다. 계약상대자는 과업 수행 중 현장 여건 변경 등의 사항이 발생할 경우에는 검토의견서를 첨부하여

발주기관에 서면 통지하여 상호 협의 후에 시행하여야 한다.

라. 계약상대자가 발주기관에 통지하지 아니하고 임의로 수행한 공사에 대하여 인정하지 않으며, 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주기관의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

마. 계약상대자는 예정대로 납기가 진행되도록 현장책임자 포함 인력 및 자재 등을 철저히 관리야한다.

바. 계약상대자는 현장공정, 반입, 설치 등을 고려하여 승강기를 부품을 적기에 반입 및 설치하여야 한다.

사. 본 계약 목적물을 발주기관에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한

피해나 계약 등이 제3자에게 끼친 손해가 발생하지 않도록 작업 중 안전확보에 최선을 다해야 한다.

아. 계약상대자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만

효력이 발생한다.

자. 계약상대자가 지정 및 배치한 현장책임자는 현장 작업기간 중에는 반드시 현장에 상주하여야 한다.

차. 시설물 원상복구

1) 계약상대자는 계약기간 중 시설물에 대한 총괄책임을 지며, 제작 설치 완료 후 설치범위 외의

시설물에 대하여는 원상태로 인계하여야 한다.

2) 계약상대자는 중량물 반입 반출에 따른 시설물 훼손이 발생하지 않도록 주의조치 하여야 한다.

3) 계약상대자는 계약기간동안 시설물이 훼손되지 않도록 적극적인 조치를 하여야 하며, 파손 시

계약상대자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

카. 감독자의 업무협조

1) 계약상대자는 발주기관 감독자의 업무수행에 적극 협조 및 감독지시에 따라 납품 설치를 수행하여야 한다.

2) 감독자는 다음 사항에 해당될 경우 설치의 일시 또는 전면 중단을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이로 인하여 계약기간연장 등을 요구할 수 없다.

가) 본 시방서에 명기된 계약상대자의 의무사항을 지키지 아니할 때

나) 감독자의 정당한 업무지시에 불응할 때

다) 보수 및 설치 추진 업무에 필요하다고 판단될 때

10. 안전관리

가. 안전관리 및 사고책임

1) 산업안전보건법, 동 시행령, 동 시행규칙에서 정한 기준과 책임 소재에 따라 업무를 수행하고 근로자의 안전과 보건에 관한 사항을 준수 하여야 한다.

2) 계약상대자 안전규정에 따라 전도, 추락, 감전 등 안전사고가 일어나지 않도록 현장 안전관리에 철저를

기하여야 한다.

3) 현장 특성상 가스(메탄) 관련 시설로 인한 유해성 가스가 상존하는 지역으로서 항상 작업 전 충분한

환기를 실시한다.

4) 작업 시 산업안전보건법, 동법 시행령 및 시행규칙에 의거하여 “안전보호구를 반드시 착용하여야 한다.

5) 계약상대자는 동 계약 건 수행 중 계약 이행 소홀로 인한 사고 및 작업 중 발생한 화재 등 모든 사고에 대한 민·형사상 일체의 책임을 진다.

나. 화재예방 및 안전교육

1) 계약상대자는 하수처리장 내 화재 발생시 다수의 인명 및 재산피해에 치명적임을 유의하여 화재예방에

철저를 기하여야 하며, 작업자는 화재예방을 위하여 구내에서 흡연을 금지한다.

2) 작업장에는 화재예방을 위하여 이동용 소화설비를 현장에 배치하고 화재의 우려가 있는 곳은 물을

뿌리고 정리정돈 후 철거 및 설치에 임하여야 한다.

3) 현장책임자는 작업 전 안전 및 화재예방에 관한 교육을 작업자에게 반드시 실시한다.

* 가스 관련 시설이 상존하므로 화기취급(용접, 용단 등)을 일절 금한다.

4) 계약상대자는 산업안전보건법 시행규칙 제26조에 의거 당해 사업장의 근로자에 대하여 안전교육을   실시한다.

11. 철거공사 및 환경관리

가. 철거·설치 작업구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한

상태로 유지한다.

나. 철거 시 발생한 고재(고철)는 즉시 반출 또는 감독자가 지정하는 장소에 운반하여 깔끔히 적재 후 반출한다.

12. 제작도서 승인

가. 계약상대자는 발주기관과 기술 협의, 승강기 부품의 설치 및 관련 자료 등을 조사 및 검토하여 보수

및 설치에 필요한 내용을 반영한 다음의 관련 자료를 2부 제출하여 발주기관의 승인을 받은 후

공사에 착수한다.

1) 도면, 제작사양 충족 확인서류, 자재승인원, 공정표 등

나. 발주기관이 필요한 경우 계약상대자가 제출한 제작도서를 수정하거나 추가제출을 요구할 수 있으며

도면을 수정하였을 경우 변경된 제작 도서를 제출한다.

다. 관련 법, 기능상 및 안전상 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우 계약상대자는 변경된 제작

도서를 제출하고, 무상으로 보완하여야 한다.

13. 사양변경

계약상대자는 사양서의 내용을 변경하여야 할 경우 그 사유를 서면으로 제출하여 발주기관의 승인을 받는다.

14. 성능보장

가. 계약상대자는 승강기 안전장치의 결함, 설계상의 결함, 표시상의 결함 및 시운전 등에 대한 전반적인 성능보장의 책임이 있으며, 하자보증기간 이내에 발생한 설계, 제작, 설치 및 자재 불량 등으로 인한 고장에 대하여 모든 책임을 지며 무상으로 보수 및 교체한다.

15. 사용자재

가. 승강기안전관리법 시행령 제16조(안전인증 대상 승강기부품)에 해당하는 부품은 반드시 국가인증품을

사용하여 승강기 검사 기준에 적합하여야 하며, 관련 제품 시험성적서(인증서)를 제출한다.

나. 주요 사용 자재는 K.S 표시품 사용을 원칙으로 하고, KS품이 없는 경우에는 동등 이상의 제품 또는

관련 기술 기준에 의한 형식 승인품을 사용한다.

다. 승강기 반입 시 중요 자재는 충격 등에 보호될 수 있도록 포장하고, 반입(설치)시 시설물이 손상되었을

때는 즉시 원상복구 한다.

16. 시운전 및 준공검사

가. 계약상대자는 공사가 완료 되면 승강기 검사기관에서 실시하는 수시검사를 시행하고 그 결과를

발주기관에 제출하여야 한다.(수시검사 결과 합격 시 준공 완료를 인정한다.)

나. 계약상대자는 승강기에 대하여 검사 실시 전 1일 이상의 시운전을 계약상대자의 책임으로 시행하여야

하고, 발주기관의 감독자의 시운전 입회 요청을 하여야한다.

17. 하자보증기간

가. 승강기 관련 설치 부품의 하자보증기간은 최종 검수 완료일로부터 3년으로 한다.

나. 준공 후라도 기기 상호간 부조화로 인한 문제점 발생 시 신속히 조치하여 완벽한 성능을 보장하여야 한다.

다. 하자보증기간 동안 계약상대자가 교부한 사용설명서에 따라 정상적으로 관리를 하였음에도 불구하고

발생한 고장 또는 결함에 대하여는 계약상대자가 이를 무상으로 정비하여야 하며 무상정비 요청을

받은 사항에 대하여 이의가 있을 시에는 계약상대자 책임으로 이를 증명하여야 한다.

18. 납품기간

본 공사기간은 기존 승강기 부품 철거 및 설치, 검사를 포함하여 착공일로부터 90일간로 한다.

특  기  시  방  서

1. 권상기

가. 권상기는 승강기용으로 제작된 고도의 내구성을 가진 TRACTION MACHINE을 사용하되 영구자석을

사용한 고효율 동기 전동기(PMSM)를 적용한 Gearless 방식이어야 한다.

나. 구동도르래(Driving Sheave)와 보조도르래는 고급 주철재로서 항상 균등한 견인력과 강도를 유지

할 수 있고 미끄럼이 없도록 정밀 가공하여야 하며, 마모율이 작은 것이어야 한다. 도르래 직경은

주 로프 직경의 40배 이상이어야 한다.

다. 정전 시에는 수권조작에 의해 별도의 공구 없이 카를 용이하게 승·하강 시킬 수 있는 구조이어야 한다.

라. 안전사고 예방을 위하여 착탈 가능식 및 점검이 용이한 구조의 SHEAVE COVER를 설치하고 로프

이탈방지장치를 설치하여야 한다.

2. 기계대(기계실 바닥에 파취된 1차빔만 재사용)

가. 기계실 바닥에 매설된 기계대(지지보)는 재사용을 원칙으로 한다.

나. 권상기용 받침대는 현재의 기계실 바닥에 매설된 지지보를 재사용하여 설치하되, 그 위에 연결 빔을

고정하여 설치하며, 권상기에서 발생되는 진동을 최소화하기 위하여 방진 구조로 설치하여야 한다.

다. 권상용 받침대는 I형강, L형강, H형강으로써 안전계수는 4이상이어야 한다.

3. 제동장치

가. 운전 중 공급 전원이 차단됨과 동시에 작동하여야 하며, 카에 정격하중의 125%를 실어서 정격속도로

하강 운행 시 브레이크 2세트 중 1세트의 부품으로 감속하는데 충분한 제동력으로 제동하도록

설치하여야 한다.

나. 브레이크슈나 디스크는 강력한 스프링에 의하여 좌우 균등한 힘으로 동시에 제동장치 드럼이나

디스크를 잡아 정지시킬 수 있어야 하며, 그 힘을 자유로이 조정할 수 있는 구조이어야 한다.

다. 제동장치는 다음의 경우에 안전장치에 의하여 작동되도록 하여야 한다.

1) 승강행정이 상·하 한계에 도달하였을 때

2) 카가 과속도(130%)에 도달하였을 때

3) 동력이 차단되었을 때

4) 출입문이 완전히 닫히지 않았을 때

5) 카의 안전운전을 유지하는 기기 일부에서 결함이 발생하였을 때

6) 과부하감지장치가 작동되었을 때

라. 제동장치의 설치는 확실하고, 라이닝의 접촉 상태는 양호하며, 브레이크 스프링이 적정하게 압축되어

있는지를 확인 할 수 있는 조치가 되어 있어야 한다.

마. 비상시 사용 할 수 있는 브레이크 개방 레버를 갖추어야 한다.

4. 메인로프

승강기용 전용 로프를 사용하여야하며 안전계수가 10 이상이어야 한다.

5. 도어 이탈방지장치

승강장문에 450J이상의 충격이 가해질 경우에 도어 이탈 방지가 될 수 있도록 설치하여야 한다.

6. 승강장문 비상 가이드

승강장문 고정 롤러나 화재로 인해 사용 불가 상태시에도 도어를 제 위치에 유지 할 수 있도록 설치

하여야 한다.

7. 손끼임방지수단

승강장문 간격이 5mm 이내 유지를 할 수 있도록 설치하여야 한다.

8. 제어반

기존 제어반의 메인보드 버전 업데이트를 통해 기존 승강기 설비와 신규로 교체되는 부품 및 자동구출

운전장치 등 승강기 설비의 기능과 호환 될 수 있도록 설치하여야 한다.

승 강 기 제 원
구 분	1-1 보일러실	1-2 보일러실
종류	승객용/ 전기식 /6인승	승객용/ 전기식 /8인승
모델명	SCN-4EKZI(427)	SCN-4EKZI(427)
승강기 구획	밀폐식 승강로	밀폐식 승강로
운행구간 / 층수	B1-5 / 3개층(6층)	B1-7 / 3개층(8층)
제조업체	㈜삼일엘텍	㈜삼일엘텍
설치일자	1994. 11. 1.	1997. 7. 14.
승강기 형식	권상식 VVVF	권상식 VVVF
구동기공간	MR	MR
정격속도	1m/s	1m/s
정격하중(kg)	450	550
정격전류(A)	13.5	16.5
전동기 용량(kW)	5.5	5.5
정격속도(m/min)	60	60
기어 형식	WG	HG
문 개폐 방식	2CO(2매 중앙개폐)	2CO(2매 중앙개폐)
주 로프 직경(㎜), 가닥수	12 / 3	12 / 3
조속기로프 직경(㎜)	8	8
로핑	1:1	1:1
로프 소켓	바빗식	바빗식
카 치수(㎜)	1,400 × 850	1,400 × 1,030
출입구 치수(㎜)	800 × 2,100	800 × 2,100
비상정지 장치	점차 작동형	점차 작동형
보상로프, 체인	무	무
완충기	스프링	스프링
과부하 감지장치	카하부	카하부
풀리실 구획	무	무
완충기 행정(㎜)	103	103