				2호선 도림천역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 공사지침서

		2호선 도림천역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사

2020.02

목  차

제1장 일반지침서

1-1 공사일반	1

1-2 계획 및 시공관리	3

1-3 자재관리	10

1-4 품질관리 및 제작검사	11

1-5 현장관리	11

1-6 안전·보건 및 환경관리	12

1-7 준공	16

1-8 품질보증 및 기타	17

1-9 준공기한 및 대가지급 등	19

제2장 기술규격서

2-1 일반사항	22

2-2 설계기준	22

2-3 주요 규격	22

2-4 주요부 재질	23

2-5 제작기준	23

2-6 엘리베이터 철거	31

제3장 철거 및 설치

3-1 공사일반	33

3-2 엘리베이터 철거 및 설치	33

3-3 기타	34

제4장 시험, 검사 및 기타

4-1 적용	36

4-2 시험 및 검사계획	36

4-3 검사내용	36

4-4 시험 및 검사결과 조치	36

4-5 시운전	37

제5장 별첨

5-1 엘리베이터 명세서	38

5-2 안내방송 내용	40

5-3 소프트웨어 관련 확약서	41

5-4 부품별 교체주기	42

5-5 기존 엘리베이터 철거 후 반납 물품목록	43

5-6 제어반 내 표준 고장코드	44

5-7 지침서 내 제출서류	45

제1장  일반지침서

1-1 공사일반

1-1-1 적용범위

가. 본 공사지침서(이하 “지침서”라 합니다)는 서울교통공사가 발주한 “2호선 도림천역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사”에 적용합니다.

나. 본 공사지침서는 “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)” 및 관계법령 또는 별도로 정한 규격에 의한 것을 제외하고는 모두 본 지침서에 준하여 적용․시공합니다.

다. 계약상대자는 “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침”에 따라 발주기관이 지정한 공사관리관 및 건설사업관리기술자(이하 감독원 이라 합니다)의 제반 지시에 의거 공사를 수행하여야 합니다.

1-1-2 용어의 정의

가. “발주기관”라 함은 서울특별시교통공사를 말합니다.

나. “계약상대자”라 함은 발주기관과 계약한자를 말합니다.

1-1-3 설치장소 및 설치수량

엘리베이터의 설치장소, 수량 및 규격은 “별첨 5-1 엘리베이터 명세서”에 의합니다.

1-1-4 적용기준

가. 본 지침서에서 규정되지 않은 사항은 공사시행과 관련된 관계법령 및 규칙, 기준, 규정 등에 따라야 합니다.

1) 구 법 전기용품안전 관리법(산업통산자원부 제정)(2017.1.28.자 폐지)

2) 전기용품 및 생활용품 안전관리법(산업통상자원부 제정)

3) 건축법 시행규칙(국토교통부 제정)

4) 건축공사 표준시방서(국토교통부 제정)

5) 전기설비 기술기준(산업통상자원부 제정)

6) 건축물의 설비기준 등에 관한규칙(국토교통부)

7) 전기내선규정(산업통상자원부 제정)

8) 소프트웨어개발촉진법

9) 지적재산권

10) 도시철도건설규칙, 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진에 관한 법률

11) ISO 국제표준기구 (International Standard Organization)

12) 제조물책임법(법률 제6109호)

13) 한국산업표준(KS)

14) 승강기안전관리법(舊승강기시설안전관리법) 및 기타 관계법령 등

15) 한국산업기술시험원 “K 마크 인증제도 운영 요령” 등

1-1-5 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 당해 공사에 해당하는 해당분야 건설산업기본법에 적합한 현장대리인으로 임명하여 공사 현장관리 및 공사시행시 현장에 상주하여야 하며, 관계서류의 작성과 준공검사의 입회 및 시운전 입회 등 책임을 집니다.

나. 본 공사는 기존 구조물(토목 승강로 구조물)에 설치하여야 하므로 계약상대자는 구조물 범위 내에서 발주기관 실정에 맞추어 승강기를 제작ㆍ설치함을 원칙으로 하며, 모든 자재도 이에 적합하여야 합니다.

다. 계약상대자는 공사착수 전 제작도면을 작성, 도면승인을 득하여야 하며, 승인도면에 누락, 오류 등이 있는 경우 감독원과 협의, 엘리베이터 설계․제작․설치 시험 및 검사, 시운전 등에 반영하여 적기 공사완료에 차질이 없도록 조치하여야 합니다.

라. 공사 시공 중 현장 여건변경, 발주기관의 지시 등의 사항이 발생할 경우에는 현장대리인은 검토의견서를 첨부하여 발주기관에 통지(협의)하여야 하며, 그 결과에 따라 공사를 시행하여야 합니다.

마. 계약상대자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생합니다.

바. 계약상대자가 발주기관에 통지하지 아니하고 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않으며, 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주기관의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 합니다.

사. 계약상대자는 현장대리인 등 당해 공사를 위하여 계약상대자가 임명·지정한 고용인, 자재(장비포함) 납품자 등이 공사기간 중 해당공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임이 있으며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

아. 계약상대자는 공사 목적물을 발주기관에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임은 계약상대자에게 있으며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

자. 본 공사는 많은 시민이 이용하는 발주기관 사업장 내에서 이루어지는 공사이므로 열차 정상운행 및 승객통행, 직원의 근무에 지장이 없도록 통제에 적극 협조하여야 하며, 이상 상황 발생 시 즉시 발주기관에 보고하고 신속히 정상 조치하도록 하여야 합니다.

차. 계약상대자는 공사기간 동안 시설물이 훼손되지 않도록 적극적인 조치를 하여야 하며, 파손 시 계약상대자 부담으로 원상복구 하여야 합니다.

카. 감독원의 업무협조

1) 계약상대자는 발주기관 감독원의 업무수행에 적극 협조 및 감독원 지시에 따라 공사를 수행하여야 합니다.

2) 감독자는 다음 사항에 해당될 경우 공사의 일시 또는 전면중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때 계약상대자는 즉시 해당공사를 중지하고 시정조치 하여야 하고 이로 인하여 공사기간연장 등을 요구할 수 없습니다.

가) 안전에 관한 제반의 관리상태를 점검하여 미흡하거나 잘못된 사항이 발견된 때

나) 열차의 안전운행 또는 역사 공기질 관리에 지장이 있다고 판단될 때

다) 본 지침서에 명기된 계약상대자의 의무사항을 지키지 아니할 때

라) 감독원의 정당한 업무지시에 불응할 때

1-1-6 관련 자료 등의 비치

가. 계약상대자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질 관리를 위하여 현장(현장사무실이 미개설된 경우 계약상대자 사무실)에 아래의 관련 서류 등을 상시 비치하거나 요구 시 즉시 제출하여야 합니다.

1) 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

2) 계약 및 건설관련 법규 및 조례

3) 관련 한국산업표준(KS)

4) 기타 필요서류 및 감독원의 요구서류

1-1-7 용어의 해석

가. 본 지침서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용이 있을 경우 계약상대자는 입찰 전에 발주기관의 해석 및 의견을 확인하여야 하며 입찰 및 계약 후에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 그 결과에 따라야 합니다.

나. 공사지침서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선 순위에 따라서, 그에 명시된 용어의 정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석합니다.

1) 계약문서(본 공사지침서를 포함합니다.)

2) 건설기술진흥법, 동 시행령 및 동 시행 규칙

3) 승강기안전관리법(舊승강기시설안전관리법)

4) 전기용품 및 생활용품 안전관리법

5) 기타 건설관련법규

6) 공사종류별 용어사전

다. 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결이나 중재법에 따른 중재로 해결합니다.

1-2 계획 및 시공관리

1-2-1 공사 협의 및 조정

가. 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰을 방지하고, 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 시공한계, 시공순서, 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사시설물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사 관련자들과 면밀히 협의·조정하여 최선의 시행방안을 도출한 후에 공사에 임하여야 합니다.

나. 계약상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰 방지를 위한 협의 및 조정 결과 설비의 성능저하 방지를 위하여 설계변경이 불가피한 경우에는 발주기관에 설계변경을 요청할 수 있습니다.

다. 계약상대자는 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정․보완공사에 대한 책임을 집니다.

1-2-2 착공신고서 제출

가. 계약상대자는 공사계약 체결 후 14일 이내에 착공신고서를 제출해야 합니다. 다만, 발주기관이 착공시기를 별도로 지정하는 경우 또는 현장 여건에 따라 불가피한 경우에는 협의 후 이에 따라야 합니다.

나. 착공신고서에는 아래와 같은 공사 사항을 포함하여야 합니다.

1) 현장관리계획

가) 현장대리인 설정계(｢건설산업기본법｣시행령 제35조〔별표5〕등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자)

나) 공사 예정공정표(별첨 “엘리베이터 명세서”에 의한 현장별 공정계획)

다) 품질관리 계획서

① 승강기안전관리법 제32조(승강기의 안전검사) 및 한국산업표준(KS) 적용

② 구법(2017.1.28.자 폐지) 「전기용품안전관리법」제15조(안전인증대상전기용품 등의 안전인증) 또는 한국산업기술시험원에서 시행하는 “K 마크”인증 (또는 동등 이상)기준 적용

라) 안전 관리계획서

① 현장안전관리 조직, 안전관리자 및 작업별 안전책임자 선정

② 외부 건설안전 전문기관 안전진단, 안전관리비 집행 계획

마) 환경관리계획서

① 역사내 분진발생 방지를 위한 대책

② 민원 방지 및 민원 발생시 조치 계획

③ 전반적인 공사현장 환경관리 계획

바) 착공 전 현장사진

2) 현장여건 조사결과 및 설계도면 검토 의견

3) 재해로 인한 책임각서 및 비상연락망

4) 노무비구분관리 및 지급확인제 합의서, 하도급지킴이 시스템 전자이체 약정확인서 등

5) 공사도급내역서(지침서 포함)

6) 출입자 명부

7) 계약상대자 본사의 지원방안 및 기타 현장관리에 필요한 사항.

8) 기타 발주기관이 요구하는 서류

1-2-3 현장대리인 선정

가. 계약상대자는 건설산업기본법 시행령 제35조[별표5], 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제13장 등 관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 선임하여 발주부서에 제출 ․ 승인을 받아야 합니다.

나. 계약상대자는 현장대리인을 선임 시 이력서, 기술자격증 사본, 재직증명원을 첨부하여 발주부서에 제출 ․ 승인을 받아야 하며, 반드시 건설산업지식정보시스템(www.kiscon.net)에 등재 후 발주부서에 통보하여야 합니다.

다. 계약상대자는 현장대리인이 타 공사와 중복 등재 되는 경우가 없도록 하여야 합니다.

라. 현장대리인은 엘리베이터 설치와 관련하여 현장의 안전관리 등 업무에 대하여 총괄책임이 있습니다.

마. 현장대리인은 엘리베이터 설치 및 철거작업 중 현장을 떠나지 말아야 하며, 부득이한 경우에는 발주부서와 사전 협의를 하여야 합니다.

바. 기타 계약상대자는 동 건에 대하여 전 업무를 총괄하는 책임자급 총괄관리자를 선임, 통보하여야 합니다.

1-2-4 제출물

가. 제출절차 등

1) 계약상대자가 제출하는 모든 서류 및 자료는 한글본으로 제출하여야 합니다. 단, 필요한 경우 영문본을 함께 제출할 수 있으나 한글본을 정본으로 하며, 한글본과 영문본이 상이할 경우는 한글본의 내용에 따라 처리합니다. 다만 시험 및 검사성적서 등은 한글본 또는 영문본으로 제출 가능합니다.

2) 계약상대자는 지침서 및 제반사항을 완전히 숙지하고 신청서류에 대한 사전지식을 갖추어야 합니다. 또한 발주부서의 요구사항이 있을 경우 이에 대한 자료를 제출하여야 합니다.

3) 계약상대자는 각 제출물 작성 전에 제출물에 관한 사항을 검토하며, 분명하지 않는 사항이 있을 경우 감독원과 협의․조정합니다.

4) 계약상대자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인하여 감독원에게 제출하여야 합니다.

5) 서류의 규격은 정부 또는 공사의 지정 양식을 제외 하고는 계약상대자가 내용의 성격에 따라 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 상철 하여 제출 하여야 합니다.

나. 공사 예정공정표

1) 공사 예정공정표는 실제 공저이 실현가능하도록 작성하여야 합니다.

2) 공사예정 공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 합니다.

가) 공종별 및 공종내 주요공정단계별, 대상호기별 착수시점, 완료시점.

나) 공종별 및 공종내 주요공정단계별, 대상호기별 선․후․동시시행 등의 연관 관계.

다) 가시설 설치 및 철거일정 계획(필요시)

3) 공정표는 제작 공정표와 현장설치 공정표로 분리작성하고 현장공정표에는 제작물품 반입, 설치계획 및 시운전, 현장 정리정돈, 공인기관 검사․검수, 인수인계 등이 포함되도록 작성하여야 합니다.

다. 시공계획서

1) 계약상대자는 각 공종별 공사에 대한 시공 계획서를 작성하여 감독원의 확인을 받은 후 공사에 착수 하여야 합니다.

2) 시공계획서에는 아래사항이 포함되어야 합니다.

가) 공사개요

나) 시공관리체계

다) 세부공정표(자재, 인력 및 장비계획을 포함합니다)

라) 사용재료

마) 안전관리계획 및 환경관리 계획.

라. 도면승인

1) 계약상대자는 계약체결 이후 발주기관과 기술협의를 통하여 상세 규격 등을 확정하고 계약 후 30일 내에 다음 각 호의 사항이 포함된 승인도서를 제출하여 발주부서의 승인을 받은 후 관련 작업에 착수하여야 하며, 최종 승인된 사항에 대하여 2부를 작성하여 발주부서에 제출하여야 합니다.

2) 기간 내에 제출이 어려운 자료는 사전에 제출시기 등을 발주부서와 협의하여 조정 할 수 있습니다.

3) 계약상대자는 각 현장별 구조물공사 도면을 확인하고 현장여건(측량확인 등)을 반영하여 엘리베이터 제작 승인도서를 작성하여야 하며, 승인도서에는 지침서, 도면(CAD작성 CD포함-CAD작성 시 “Cadian 2014"와 호환 가능하여야 함), 제작공정표 및 부품 카탈로그 등을 첨부하여 제출ㆍ승인을 받은 후 제작하여야 합니다.

4) 승인도서는 아래의 항목으로 구성되며 엘리베이터의 외형도, 조립도, 설치도 및 아래의 주요부품에 대한 도면 등이 포함되어야 합니다.

가) 기술규격서

나) 구조체 상세도

다) 현장 설치도

라) 시스템 구성도 및 계통도

마) 주요구성품 상세도면 및 회로도

① T/M(모터, 브레이크), 쉬브, 축 등 도면

② 카 판넬 제작 상세도

③ 모터 사양, 각부 베어링 및 롤러 규격, 제어반 사용부품 명칭 및 규격 등 유지관리에 필요한 부품명칭

바) 제어반의 외형도, 결선도(단선도, 제어회로도)

사) 전원, 접지 계통도

아) 케이블 결선도

자) 소프트웨어 설계 설명서

차) 동작 플로우 챠트

카) 설치공법 및 외부 마감 계획

타) 상세모듈 및 부품목록

파) 주요 구성품에 대한 시험성적서 또는 인증서 및 계산서

3) 계약상대자가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가제출을 요구할 수 있으며 도면을 수정하였을 경우 최종 승인도면을 작성 제출하여야 합니다.

4) 계약상대자가 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 도면승인 절차에 따라 변경 승인을 받아야 합니다.

마. 공사용 자재 관련 자료

공사용 주요자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함합니다.)는 반입 전 감독원의 승인 또는 지시를 받아 반입해야 하며, 감독원은 필요시 품질기준, 카탈로그 등을 요구할 수 있습니다. (감독원의 요구 시 sample 제공)

바. 공사사진

공사 시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 감독원의 지정장소 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진으로 기록, 사진첩으로 정리하여 하며, 준공시 감독원에게 제출하여야 합니다.

사. 신고 및 인·허가 신청서류

1) 계약상대자는 계약이행을 위하여 필요한 관계기관 신고 및 인․허가에 관련한 설계도서 작성, 신청서류, 관계기관과의 협의 및 착공·준공에 필요한 수속업무를 발주기관을 대신하여 수행하여야 합니다.

2) 계약상대자는 구법(2017.1.28.자 폐지) 「전기용품안전관리법」제15조(안전인증대상전기용품등의 안전인증) 또는 한국산업기술시험원에서 시행하는 “K 마크”인증 (또는 동등 이상) 및 승강기안전관리법 제32조(승강기의 안전검사)(舊승강기시설안전관리법 제13조(승강기의 검사))에 의한 안전인증을 입증하는 서류와 수시검사필증을 준공검사 전 제출하여야 합니다.

아. 폐기물 처리 확인서류

계약상대자는 폐기물 발생시 관련법에 적합하게 처리하고 즉시 증빙서류를 감독원에게 제출하여야 합니다.

자. 공사일지

1) 전일의 일기, 공사시행 공종별 설계, 시공, 잔여물량 , 인원 및 장비 투입현황과 예정공정/실행공정, 금일의 공사추진 계획을 상세히 기록하여 제출하여야 합니다.

2) 제출시기: 매일(파일송부, 현장 공정 시작일부터 적용), 현장작업이 없을 경우 제출 제외

3) 제작공정에 대하여는 주간공정 보고로 갈음합니다.

차. 주간공정보고

1) 주간공정보고서에는 공종별 예정/실행공정, 주요작업사항, 인원 및 장비 투입현황과 다음주의 공사추진 계획을 상세히 기록하여 제출하여야 합니다.

2) 제출시기 : 매주 금요일 (파일송부), 해당 주 현장작업이 없을 경우 제출제외

카. 산업안전보건관리비 및 환경관리비 사용내역 제출

계약상대자는 감독원에게 산업안전보건관리비 및 환경관리비 항목별 세부사용계획을 승인받아야 하며, 또한 사용내역 및 집행영수증 사본을 월1회 제출(익월 5일까지) 하여야 하며, 그 결과에 따라 준공시 정산 처리합니다.

1-2-5 제작기준

가. 계약상대자는 본 지침서 “제2장 기술규격서”에 의거 도시철도 정거장용으로 기능을 완비한 엘리베이터 제어반 및 부속설비를 제작 ․ 설치하여야 합니다.

나. 엘리베이터는 승강기안전관리법(舊승강기시설안전관리법), 장애인 ․ 노인 ․ 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 건축법, 소프트웨어 개발촉진법, 지적재산권, 국제표준기구 ISO(International Standard Organization), 제조물책임법, 전기설비기술기준 및 내선규정 등 기타 관련법령에 의하여 제작 ․ 설치, 시험 및 검사를 하여야 하며 승강기검사기준에 적합하여야 합니다.

다. 계약상대자는 발주부서가 추진하는 표준화 작업에 대하여 적극 협조하고 도서승인 이전에 발주부서가 표준화 적용을 요청할 경우 표준화 방안을 적용시켜야 합니다.

라. 계약상대자는 「전기용품안전관리법」 제15조(그 밖의 전기용품의 안전인증)에 의거 안전인증 및 승강기안전관리법 제32조(승강기의 안전검사)(舊승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의 검사))의 검사기준에 적합하게 제작하여야 하며, 인증을 입증하는 서류와 검사합격증을 제출하여야 합니다.

1-2-6 공사수행

가. 계약상대자는 엘리베이터 제어반 및 부속설비의 설계, 제작, 설치, 시험 및 검사, 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며 모든 부품과 시스템은 정상동작 상태에서 파손이나 변형 없이 충분한 강도와 성능을 갖도록 보증하여야 합니다.

나. 엘리베이터 제어반 및 부속설비를 제작 ․ 설치함에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 누락 또는 생략되었을 경우에는 계약상대자는 발주부서와 협의 후 보완하여야 합니다.

다. 계약상대자는 엘리베이터 제어반 및 부속설비의 설계, 제작, 설치를 위해 관련구조물을 정밀하게 현장 실측하여 제작설치 하여야 합니다.

라. 계약상대자는 도면 승인 후 발주부서에서 요구시 계약의 이행사항 및 공정현황을 정기적으로 서면 통보하여야 하며 발주기관 필요에 의거 수시통보를 요구할 경우 이에 응하여야 합니다.

마. 계약상대자는 본 공사와 관련되는 설치현장의 도급자, 감리(감독)자와 긴밀하게 협조하여 설치 시 문제점이 발생하지 않도록 사전에 구조물 및 관련시설을 점검, 측량하여 엘리베이터 제어반 및 부속설비가 정확하게 제작설치 될 수 있도록 하여야 합니다.

바. 계약상대자는 계약문서에 위반됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주기관의 시정요구 또는 이행촉구지시가 있을 때에는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 합니다.

사. 설계도서(기술지침서, 승인도면 포함)에 나타난 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 충분한 검토 후에 시공하여야 합니다.

아. 계약상대자는 건설공사와 관련하여 발주기관이 시행하는 검사 수검 및 이에 따른 시정지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주기관의 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가공사비를 요구할 수 없습니다.

자. 계약상대자는 공사현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 안전사고 및 환경공해 예방, 보건·위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구 등을 정리 정돈하여야 항상 청결하게 유지하여야 합니다.

차. 공사수행을 위한 천장판의 철거·재설치가 불가능하다고 판단되면 감독원에게 즉시 현장상황을 보고하고 감독원 승인을 받은 후 시공해야 하며, 천장판 철거 재설치 시 천장판이 훼손 및 탈락되지 않도록 하여야 합니다.

카. 계약상대자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질 관리를 위하여 현장(현장사무실이 미개설된 경우 계약상대자 사무실)에 아래의 관련 서류 등을 상시 비치하거나 요구 시 즉시 제출하여야 합니다.

1) 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

2) 계약 및 건설관련 법규 및 조례

3) 관련 한국산업표준(KS)

4) 기타 필요서류 및 감독원의 요구서류

타. 계약상대자는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등에 의거 하도급관리를 적정하게 수행할 수 있어야 합니다.

1-2-7 설계변경

가. 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정하여야 합니다.

나. 계약체결 후 구조물 설치 불가 등 발주기관의 불가피한 사유로 계약물량 변경(감)이 발생할 수 있으며, 해당 현장의 승강기 제작도면 승인 전 일 때는 계약물량 변경조정에 응해야 합니다.

다. 발주기관의 불가피한 사유로 설치위치가 변경 될 경우 계약상대자는 발주기관과 상호 협의하여 변경된 위치에 설치될 수 있도록 협조하여야 합니다.

라. 본 공사는 기존 토목·건축구조물에 엘리베이터 제어반 및 부속설비를 철거·설치하여야 하므로 현장 여건변화로 경미한 규격 변경이 발생하여 발주처에서 변경을 요구하는 경우 변경(안)에 대하여 협의하고 협조하여야 합니다.

마. 다음과 같은 규격변경이 발생될 경우 설계변경을 할 수 있습니다.

1) 층수의 증감이 있을 경우

2) 엘리베이터 규격(인승)이 변경되는 경우

바. 계약조건에 따라 계약수량, 설치위치, 설치규격 변경 등 중대한 계약변경 사유가 발생할 경우 관련법규 및 규정에 따라 처리하여야 합니다.

1-3 자재관리

1-3-1 적용기준

가. 공사용 자재 중에서 이 공사지침서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어있는 품목은 그 품질 기준에 적합한 신품을 사용하여야 합니다. 다만 해당 설계 도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용합니다.

1) “산업표준화법”에 의한 한국산업표준 표시품(이하 “KS 표시품”이라 합니다.)

2) 공인 시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 제품

3) “산업표준화법”에 의한 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 산업통산자원부령이 정하는 것.

나. 전기설비, 통신설비에 사용하는 자재는 “가”에 적합한 자재가 없을 경우에는 “전기용품 기술기준”에 의한 형식 승인품을 사용합니다.

다. “가” 및 “나”에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용합니다.

라. 전기용품 및 생활용품 안전관리법 또는 승강기 안전관리법(舊승강기시설안전관리법)에서 정한 부품안전인증(또는 동등 이상) 제품을 사용하여야 하며 증빙자료를 제출하여야 합니다.

구 분	부 품	비 고
엘리베이터	1. 개문출발방지장치(Unintended car movement protection means) 2. 과속조절기(Overspeed governors) 3. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크 포함) 4. 이동케이블 5. 제어반	-

1-3-2 사용제한

석면이 포함된 모든 공사용 자재에 대하여는 공사현장에 반입, 보관 및 사용을 일체 금지합니다.

1-3-3 단일규격자재 사용

하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일 규격의 자재를 사용하여야 합니다.

1-4 품질관리 및 제작검사

1-4-1 현장 지도점검

가. 발주기관은 건설공사가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 현장지도 점검을 시행할 수 있습니다.

나. 발주기관은 점검결과 지적사항에 대하여 계약상대자에게 시정을 요구할 수 있습니다. 이때, 계약상대자는 시정조치하고 그 결과를 보고 하여야 합니다.

1-4-2 중간 제작검사

가. 발주기관이 요청시 엘리베이터 제어반 및 부속설비 품질관리를 위하여 감독원(건설사업관리기술자)이 승강기 제작현장을 방문, 1회 이상 중간제작 검수를 실시할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 합니다.

단, 검사자가 중간제작 검수에서 사용하는 직접비용은 우리공사 비용으로 처리합니다.

1-5 현장관리

1-5-1 사무실 설치 및 시설보호

가. 계약상대자는 공사의 특성상 타 공종과 신속한 협조체제 및 공정관리의 효율화를 위하여 필요시 현장사무실을 설치 할 수 있습니다.

나. 계약상대자는 공사기간 동안 우리공사 시설물이 훼손되지 않도록 적극적인 조치를 하여야 하며, 파손 시 계약상대자 부담으로 원상복구 하여야 하고, 공사 목적물을 발주기관에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해의 책임은 계약상대자에게 있으며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

다. 계약상대자는 가설 칸막이를 설치할 경우 내부 바닥에는 방수포 및 매트를 설치하여 신설 및 철거 자재의 적치로 인해 바닥이 변색, 파손되지 않도록 하여야 합니다.

라. 기자재의 현장반입은 타 공정에 차질이 없도록 발주부서와 협의하여 반입 시기를 결정하고 반입에 따른 위험이 있는 장소에는 적합한 안전설비를 하여야 합니다.

1-5-2 승객보호 및 민원방지

가. 계약상대자는 철거, 설치 작업 시 도시철도 이용승객에게 불편함이 없도록 작업현장을 보완한 후 작업을 실시하여야 합니다.

나. 본 공사는 많은 시민이 이용하는 발주기관 사업장 내에서 이루어지는 공사이므로 열차 정상운행 및 승객통행, 직원의 근무에 지장이 없도록 작업시 사전에 발주부서는 물론 해당역사 운영자와 협의 하여야 하며, 이상 상황 발생 시 즉시 발주부서에 보고하고 신속히 정상 조치하도록 하여야 합니다.

다. 이용승객에 대한 불편을 최소화 할 수 있도록 혼잡한 시간대를 피하여 작업하여야 하며, 통로 폐쇄 등에 따른 이용승객 유도 안내 표지등을 하여야 합니다.

라. 공사용 자재 반입시 각 역에 설치되어 있는 승강기를 이용한 자재운반은 절대 금지합니다.

마. 계약상대자는 필요시 안내표지판을 제작하여야 하며 디자인 및 내용 등은 발주부서와협의 후 제작하여야합니다.

바. 계약상대자는 공정계획에 수립된 작업시작일 전 충분한 여유기간을 두고 안내문 및 배너, 현수막 등을 부착하여 민원 발생예방에 만전을 기하여야 합니다.

1-6 안전․보건 및 환경관리

1-6-1 일반사항

가. 건설공사의 안전․보건 및 환경관리는 관련 법규와 이 공사 지침서에서 정한 기준과 책임 소재에 따라 업무를 수행하고 근로자의 안전과 보건에 관한 사항을 준수하여야 합니다.

나. 계약상대자는 본 계약을 이행함에 있어 사고가 발생되지 않도록 철저한 예방활동은 물론 제반 안전대책을 수립 시행하여야 합니다.

다. 계약상대자는 가설 비계 발판설치 및 작업등 설치 시 안전규정에 따라 설치하여 전도, 추락, 감전사고가 일어나지 않도록 공사장 안전관리에 철저를 기하여야 합니다.

라. 엘리베이터 자재 반입, 반출 및 설치를 위한 고정 및 지지철물 설치시 철물에 대한 보양을 철저히 하여 이용승객 통행시 안전사고가 발생하지 않도록 각종 안전조치(안전울타리, 안전표지판 등)를 제 규정에 맞도록 설치, 관리하여야 합니다.

마. 현장에 가설 울타리 등을 설치 할 경우에는 사전 공사감독자와 협의 후 통행인의 안전에 이상이 없도록 설치하여야 합니다.

바. 안전관리 및 보상의 책임

1) 계약상대자는 지하철 승강장 선로부, 터널내부 등에 출입이 필요할 경우는 감독원에게 사전 보고하고, 감독원의 사전조치확인 및 허락을 얻은 후 작업에 임하여야 하며, 위에 해당되지 않는 구역의 작업 시에도 역무실에 사전 보고 후 작업에 임하도록 합니다.

2) 계약상대자는 공사전 작업자 안전교육을 실시하여야 하여야 합니다.

3) 계약상대자는 작업자에게 엘리베이터 해체 및 설치 시 협착, 낙하물, 추락 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 안전보호구 등 개인보호구 지급하고 착용을 철저히 하도록 하여야 하며 사전 위험요소를 발굴하여 조치 후 작업하여야 합니다.

4) 용접기 사용시 감전사고 방지를 위해 전격방지기를 부착하여야 하며, 용접기 5kW 이상은 반드시 3상 380V 전원을 사용하여야 합니다.

5) 계약상대자는 계약상대자가 임명·지정한 고용인의 귀책사유로 인하여 열차운행이 중단 또는 지연되어 발생한 발주기관의 운수수입 등 손해금액에 대하여 계약상대자가 배상책임을 져야 하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

6) 본 사업 과정에 발생하는 안전사고에 대하여는 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

사. 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시 등

1) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행령 제98조 ①항에서 안전관리 계획을 수립하도록 규정된 공사에 대해서 동 법령에서 규정된 대로 안전관리계획의 수립, 안전점검의 실시, 안전점검에 관한 종합보고서의 작성 등의 규정을 이행하여야 합니다.

2) 발주기관은 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 계약상대자의 안전에 관한 제반의 관리상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당 공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 계약상대자는 즉시 해당 공사를 중지하고 시정조치 하여야 합니다.

아. 안전 보건 관리(산업안전보건법 제29조 관련 항목)

1) 계약상대자는 작업 시 산업안전보건법, 동 시행령, 동 시행규칙 등에서 정한 안전기준을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 합니다.

2) 계약상대자는 발주기관이 행하는 산업안전보건법에 따른 다음 각 호의 조치에 정당한 사유가 없는 한 따라야 합니다.

가) 안전보건에 관한 사업주간 협의체 구성 및 운영

나) 작업장 순회점검 관리

다) 합동 안전보건점검 관리

라) 계약상대자 및 계약상대자의 근로자가 산업안전보건법을 위반한 경우 그 위반행위를 시정하도록 하는 조치

마) 기타 산업안전보건법령 등에서 정하는 사항

3) 산업안전보건교육

계약상대자는 당해 사업장의 근로자에 대하여 산업안전보건교육을 실시하여야 하며 착수보고 까지 가상현실(VR) 안전체험을 실시하여야 합니다. 이 때 발주기관은 계약상대자가 요구할 경우 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

4) 위생시설

가) 계약상대자는 고용노동부령이 정하는 위생시설에 관한 기준을 준수하여야 합니다.

나) 계약상대자는 상기 사항을 이행함에 있어, 발주기관에 장소의 제공 및 발주기관의 위생시설을 계약상대자의 근로자가 이용할 수 있도록 하는 등의 적절한 협조를  요구할 수 있습니다.

5) 석면제품 해체 철거 시 허가

가) 계약상대자는 산업안전보건법 제38조의3, 영 제30조의7, 규칙 제80조의7에서 정하는 바에 따라 석면이 붙어 있는 설비, 물질 등을 해체․철거 할 경우 사전에 관할 관서에 석면관련 제반사항을 신고하여 승인을 득한 후 공사에 임하여야 합니다.

나) 석면이 붙어 있는 물질을 파쇄 또는 해체하는 작업 시 세부작업 계획 등을 사전에 보고하여 감독원의 승인을 득한 후 그 결과에 따라 작업하여야 합니다.

자. 건설재해예방 전문기관의 지도

계약상대자는 “산업안전보건법 제30조의2제1항”에 따라 공사금액 3억 이상 120억 미만의 공사는 착공 전날까지 재해예방 전문지도기관과 기술지도계약을 체결하여야 하며, 관련법규에 적합하도록 기술지도를 시행하여야 합니다.

차. 출입자 통제 등

계약상대자는 공사안전 및 보안유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 합니다.

1-6-2 산업안전보건관리비 및 환경관리비

가. 증빙서류 비치

1) 계약상대자는 고용노동부고시 “건설산업안전보건관리비계상 및 사용기준”에 의거 계상된 산업안전보건관리비를 동 고시 별표 내용에 준용하여 건설공사 현장근로자의 산업재해 및 건강장해 방지에 사용하고 감독원 또는 관계인이 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 증빙서류 등을 작성하고 비치하여야 합니다.

2) 계약상대자는 건설기술진흥법에 정하는 바에 의거 환경관리비를 사용하고 감독원 또는 관계인이 확인할 수 있도록 사용 내역서, 사진, 증빙서류 등을 작성하고 비치하여야 합니다.

3) 본 공사 안전사고 예방의 일환으로 산업안전보건관리비 적정 확보를 위해 입찰공고에 기재된 산업안전보건관리비 금액을 계약 내역서에 조정 없이 반영하여야 합니다.

4) 산업안전보건관리비를 공사 초기에 투입하여 공정률 50% 미만에서 30%이상 조기 투입하여야 합니다.

1-6-3 환경관리

가. 계약상대자는 철거 공사 전 서울교통공사의 공사장 비산먼지 방지대책에 의거한 분진 비산방지 조치를 하여 작업을 시행하여야 합니다.

나. 계약상대자는 역사 내 분진, 연기발생이 예상되는 작업 수행 시 분진 배기팬 및 용접흄 제거기를 가동시킨 후 작업을 시행하여야 합니다.

(단, 용접흄 제거기, 분진 배기팬 집진기는 항시 제 성능이 발휘될 수 있도록 주기적인 점검과 필터 등 소모자재 교체 후 사용)

다. 계약상대자는 역사 내 분진이 발생하지 않도록 작업시간 및 방법을 조정하여 분진 발생량이 최소화시킬 수 있도록 하여야 합니다.

라. 역사 내 공사 시행 시 소음발생이 최소화 되도록 하여야 합니다.

마. 계약상대자는 작업장을 항상 깨끗하게 유지하고 작업 후에는 뒷정리를 하여야 하며 환경공해(소음, 분진, 용접가스 등)로 인하여 종사자 및 승객들에게 피해가 없도록 하여야 합니다.

바. 계약상대자는 환경의 보전을 위하여 관련 법령에서 규정된 환경관리계획 수립 및 이행 등의 의무를 이행하여야 합니다.

사. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제11조(오염물질방출건축자재의 사용제한) 1항 및 동법 시행규칙 제10조(오염물질 방출 건축자재) 오염물질방출 건축자재사용을 최소화 합니다.(동법 시행규칙 별표5)

아. 사용 자재는 시공계획에 따라 적정량을 반입하고 일정장소에 안전한 상태로 정리 정돈하여야 합니다.

자. 작업구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정돈된 상태로 유지해야 하며, 야간 작업 시에는 영업개시 이전에 작업을 완료하여 업무에 지장이 없도록 하여야 합니다.

차. 필요시 현장에 가설 울타리 등을 설치 할 경우에는 사전 감독원의 승인을 받아야 하며 통행인의 안전에 이상이 없도록 설치하여야 합니다.

카. 석면이 포함된 모든 공사용 자재에 대하여는 공사현장에 반입, 보관 및 사용을 일체 금지해야 합니다.

타. 공사로 인한 발생 잔재의 폐기물은 역사 외부로 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이 당일반출 불가시 지정 용기에 담아 현장 일정장소에 정리 정돈하여 보관 후 조속한 시일 내에 반출시켜야 합니다.

파. 작업으로 인한 미세먼지 또는 부유물 발생 시 즉각 배출될 수 있도록 현장조치 후 작업에 임해야 합니다.

1-6-4 현장청소 및 폐기물처리

가. 현장정리정돈 및 청소

1) 공사용 자재는 공사시공계획에 따라 적정량을 반입하고 일정장소에 안전한 상태로 정리 정돈하여야 합니다.

2) 공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태로 유지 하여야 하며, 야간작업 시에는 영업개시 이전에 작업을 완료하여 업무에 지장이 없도록 하여야 합니다.

3) 현장에 가설 울타리 등을 설치 할 경우에는 사전 감독원의 승인을 받아야 하며 통행인의 안전에 이상이 없도록 설치하여야 합니다.

나. 공사로 인한 발생 잔재의 폐기물은 역사 외부로 당일 반출을 원칙으로 하며, 부득이 당일반출 불가시 지정 용기에 담아 현장의 일정장소에 정리 정돈하여 보관 후 조속한 시일 내에 반출시켜야 합니다.

1-6-5 화재예방

가. 현장대리인은 작업 전 안전 및 화재예방에 관한 교육을 작업자에게 반드시 실시하여야 합니다.

나. 계약상대자는 지하철 내 화재가 다수의 인명 및 재산피해에 치명적임을 유의하여 화재예방에 철저를 기하여야 하며, 작업자는 화재예방을 위하여 지하철역 구내에서 흡연을 금지합니다.

다. 엘리베이터 설치 중 화기사용이 불가피한 경우에는 화재예방을 위하여 사전에 「고위험 화기작업 사전신고서」를 제출하여 승인을 받은 후 2인 1개조로 작업을 시행하며, 현장대리인이 입회하는 등 사전 화재방지대책을 강구 후 작업에 임하여야 합니다.

라. 작업장에는 화재예방을 위하여 청정소화약제 소화기 3.0㎏용 이상 등을 현장에 비치하고 화재의 우려가 있는 곳은 물을 뿌리고 정리정돈 후 작업에 임하여야 합니다.

마. 특히, 각종 배관의 절단 및 용접작업 등 불꽃이 튀는 작업은 화재가 발생하지 않도록 비석면 용접포 사용 및 소화기를 비치하고 주위 시설물을 보호할 수 있도록 안전방호 시설 조치하고, 반드시 소화기를 비치한 후 작업에 임하여야 합니다.

바. 용접(절단)작업이 수반되는 작업은 시행 전 해당역사 관할소방서에 용접(절단)작업 신고를 하여 소방관의 현지방문 또는 전화로 지도를 받은 후 작업하여야 합니다.

1) 신고 및 방법: 용접(절단)작업 착수 전에 국번 없이 119로 관할소방서 상황실에 신고

2) 신고자: 현장대리인, 안전관리자

1-7 준  공

1-7-1 준공(기성)검사

가. 공사기성은 입고자재는 포함하지 않으며, 기 설치 완료된 자재를 기준 합니다.

나. 발주기관이 시행하는 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가합니다.

1) 계약 설계도서(지침서, 내역서, 설계도면)대로 시공되었는지 여부

2) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

3) 제반 설비기기의 작동상태 등 기능 점검

4) 잔재 및 발생물 처리

5) 주변 시설물 피해 시 원상복구 이행상태

6) 제출물 및 공무행정서류 처리 상태

7) 준공 청소 이행 상태

8) 기타 검사원이 필요하다고 인정되는 사항

1-7-2 시운전 및 조정

계약상대자는 모든 공사완료 후 계약 설계도서에 부합되도록 분야별 전문기술자를 현장에 파견하여 엘리베이터를 조정하여 종합시운전을 실시하여야 합니다.

1-7-3 운전 및 유지관리 시범교육

가. 계약상대자는 필요시 발주기관이 지정하는 운영요원과 관리기술자에게 공사목적물인 장비 또는 설비시스템의 시동, 가동정지, 제어, 조정, 문제점의 발견, 비상시 운전 및 안전유지, 서비스를 요청하는 방법 및 유지관리 지침을 보는 방법 등 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 합니다.

나. 교육대상 장비, 시스템의 종류, 기타 상세한 사항은 감독원의 요구에 의합니다.

다. 교육장소 및 일시는 발주기관과 협의하여 정합니다.

1-7-4 준공서류

가. 종류 및 내용

1) 준공도 CD-ROM	3매(CADian 2014 이상)

2) 준공도면(A3 반접도면)	3부

① 준공도면(외형도, 상세도, 각 주요부품도, 전기회로 포함)	각 3부

② 시험 및 검사성적서(원본포함)	각 3부

③ 승강기검사합격증명서(원본 기기별 현장 케이스에 부착) 사본 제출	2부

④ 안전인증서	3부

⑤ 승강기 품질보증서(원본포함)	3부

⑥ 구조계산서(해당시)	3부

3) 운전 및 유지관리 지침서(역사별 부품명세서, 카탈로그 등 포함)	3부

4) 시운전 결과 보고서(호기별)	3부

5) PLC 프로그램(소스 프로그램 포함) 및 자료	3부

6) 인버터 유지관리 자료

① 매뉴얼	3부

② 기기별 인버터 파라메타 Back-Up 파일 또는 설정값	3부

③ 인버터 프로그램 또는 로더(인버터에 취부)	기기당 1개

7) A/S 이행계획서	3부

8) 준공내역서	1부

9) 공사 사진철(JPEG 파일 등 CD-ROM포함)	1부

10) 기타 시공상 특기한 사항에 대한 보고서 등	1부

① 교육훈련 실시확인서	1부

② 기타	1부

11) 기성검사 시 제출 도면(현장별 유지관리용 도면)	2부

- 외형도(현장별 승인도 포함), 전기회로도

- 승강기검사합격증명서 및 승강기 품질보증서 사본

- 승강기 완성검사 신청 기술서류 사본(CD-ROM)

나. 준공도 CD-ROM에는 엘리베이터 장비 및 부품 도면을 CAD로 작성(규격, 치수, 지침)한 자료를 수록하여야 합니다.

다. 계약상대자는 승강기시설안전관리법 제10조①항에 의거 승강기의 사후관리에 필요한 승강기 보수용 부품에 대하여 지정양식에 따라 작성 제출하여야 합니다.(제5장 서식에 의함)

라. 기타 요청자료는 사전에 발주부서와 상호 협의하여 제출하여야 합니다.

1-7-5 준공청소

오물, 먼지, 녹, 얼룩 등에 대하여 시설물 운영에 지장이 없도록 준공청소를 하여야 합니다.

1-8 품질보증 및 기타

1-8-1 품질보증

가. 계약상대자는 승강기안전관리법 시행령 제11조 1항에 의거 발주부서에게 사용설명서(관리요령 및 부속품별 교체주기를 포함합니다)와 다음 각 호의 사항이 기재된 품질보증서를 교부하여야 합니다.

1) 판매 또는 양도일자 및 품질보증기간(3년)

2) 제조업자 또는 수입업자의 성명(법인인 경우에는 명칭 및 대표자의 성명), 주소 및 전화번호

3) 승강기 보수용부품 제공자의 성명(법인인 경우에는 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소

4) 보증내용

5) 사후수리 ․ 지원체제의 안내

6) 승강기 유지관리용 부품의 원산지, 제조업체명 및 보유기간

나. 계약상대자는 승강기안전관리법 제8조 ①항에 의거하여 사후관리에 필요한 승강기보수용품을 사전에 확보한 후 발주부서 요청 시 신속히 제공하여야 합니다.

다. 발주부서가 승강기안전관리법 시행령 제11조 1항에 의거 “품질보증기간” 동안 계약상대자가 교부한 사용설명서에 따라 정상적으로 사용 ․ 관리를 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 계약상대자가 이를 무상으로 정비하여야 하며 무상정비 요청을 받은 사항에 대하여 이의가 있을 시에는 계약상대자 책임으로 이를 증명하여야 합니다.

라. 계약상대자는 원활한 하자관리를 위하여 다음사항이 포함된 하자관리시행계획서를 제출하여야 합니다.

1) 기구조직표(책임자, 구성인력, 담당업무 및 연락망)

2) 비상연락망, 유지관리계획서 등

3) 고장, 장애, 사고 발생 등에 따른 업무처리절차 등

마. 계약상대자는 승강기안전관리법 시행령 제11조 1항에 의거 승강기 품질보증서를 교부하여야 합니다.

1-8-2 하자처리

가. 본 지침서에 의하여 제작, 설치된 엘리베이터의 제어반 및 부속설비의 하자보증 시작일은 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날이고, 하자담보 책임기간은 건설산업기본법 시행령 제30조 1항에 의거 3년, 하자보수 보증금 율은 계약금액의 2%로 합니다.

나. 계약상대자는 설치한 엘리베이터 및 기타 자재 등에 대하여 “하자담보 책임기간“ 중 다음과 같은 하자가 발견되거나 발생하는 경우 계약상대자의 비용으로 교체 또는 수리하여 신속히 조치 또는 보완하여야 합니다.

1) 기자재의 결함

2) 설계상, 제작상, 작업상의 결함

3) 성능의 불일치 및 미달

4) 설치공사의 결함

5) 각종 제출 도서 및 자료의 결함

6) 구축범위에 해당하는 각 기기간 인터페이스(Interface) 결함

7) 빈번한 고장

8) 기타 본 지침서의 내용에 미달되는 사항 등

다. 지하철 역사는 다중이용시설 및 공공시설임을 감안하여 계약상대자는 하자발생을 통보 받을 경우 즉시 조치하여야 하며, 하자처리 중 자재를 교체할 경우 기존 제품과 동등 제품 또는 그 이상의 제품을 사용하여야 합니다.

1-8-3 성능안정화 및 사후관리

가. 계약상대자는 승강기 고장 발생 시 신속하게 점검보수를 시행하여야 하며, 중 고장으로 인한 조치는 24시간 내 조치 가능하도록 하여야 하고 근무자명단 및 비상연락망을 제출하여야 합니다.

나. 계약상대자는 하자담보책임기간 내 발생한 하자보수 지연으로 발생되는 안전사고에 대한 책임을 져야하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

다. 위 “나”항과 관련하여 운행 중 고장 및 하자에 의하여 부품교체 및 규격변경 등 동법에서 규정한 수시검사의 요건이 발생한 경우에는 공인기관의 수시검사를 받아야 하며, 검사비용은 계약상대자 비용으로 처리하여야 합니다.

라. 발주부서는 동 기간 내 승객안전 및 승강기의 원활한 운행을 위해 동법에서 규정한 정밀안전검사가 필요하다고 판단될 시 계약상대자에게 관련검사를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 협조하여야 합니다.

1-8-4 지적재산권에 대한 책임

가. 엘리베이터의 설계․제작․시험 및 운용 등에 대한 지적재산권(특허, 실용신안, 산업재산권, 영업비밀 및 저작권 등)과 관련된 국내·외 권리상의 문제에 관한 모든 책임은 계약상대자에게 있습니다.

나. 발주기관은 하자담보책임기간 동안 기 준공된 엘리베이터에 대하여 운영 프로그램의 결함으로 프로그램(소프트웨어)의 수정이 필요한 경우 프로그램의 수정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관 요구에 의해 조치하여야 합니다.

다. 계약상대자는 제어반 내에서 상위 통신을 위한 CRT 프로토콜 사양서 등의 소스코드를 제공하여야 합니다.

1-9 준공기한 및 대가지급 등

1-9-1 준공기한

가. 준공기한은 착공일로부터 270일로 하되, 타분야 협조필요시 각 설치장소별 기술분야(건축, 전기, 기계, 통신) 등 공정과 상호 협의하여 적기에 제작 후 반입 설치하여야 합니다.

나. 준공기한은 발주부서의 사정에 따라 6개월 이내의 범위에서 연기할 수 있습니다. 단, 발주부서와 계약상대자 간 협의를 한 경우 설치 기한을 추가로 연기할 수 있으며, 이 경우 계약서상의 지연배상금은 면제하며 계약상대자는 이에 따른 손해배상 등을 청구할 수 없습니다.

다. 지정된 현장에 엘리베이터 제어반 및 부속설비를 설치한 후 본 지침서에서 명시한 제반 검사 및 시험(시운전 포함)을 이상 없이 완료하고, 지침서에 명시된 각종 제출서류들을 정상적으로 제출한 후 검사요청을 하여야 합니다.

라. 공사기간 지연으로 인한 배상금률은 1000분의 0.5로 합니다.

1-9-2 선금 및 대가지급

가. 선금 및 대가지급에 관하여 본 지침서 또는 발주부서 회계규정에 명시되지 않은 사항은 행정자치부 예규 선금 및 대가지급 관련 지급요령에 따릅니다.

나. 제경비 및 제외공정 경비는 계약상대자(낙찰자)가 감액 할 수 없으며 추후 원가를 검토하여 실비 정산합니다.

1-9-3 노무비 구분관리 및 지급 확인

가. 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞추어 매월 모든 근로자(직접노무비 대상에 한하며, 하수급인이 고용한 근로자를 포함)의 노무비 청구내역(근로자 개인별 성명, 임금 및 연락처 등)을 제출하여야 합니다.

나. 계약담당자는 현장인 명부 등을 통해 「“가” 항」 에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날부터 7일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 그 노무비를 지급해야 합니다.

다. 계약상대자는 「“나” 항」에 따라 노무비를 지급받은 날부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외합니다) 이내에 노무비 전용계좌에서 이체하는 방식으로 근로자에게 노무비를 지급해야 하며, 동일한 방식으로 하수급인의 노무비 전용계좌로 노무비를 지급해야 합니다.

라. 계약상대자는 「“가” 항」 에 따라 노무비 지급을 청구할 때 전월 노무비 지급내역(계약상대자 및 하수급인의 노무비 전용계좌 이체내역 등 증빙서류)를 제출해야 하며, 계약담당자는 동 지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우 당해 사실을 지방 고용노동(지)청에 통보해야 합니다.

마. 「“가” 항」부터 「“라” 항」 까지의 규정에도 불구하고 계약상대자는 근로자가 계좌를 개설할 수 없거나 다른 방식으로 지급을 원하는 경우, 근로자에게 노무비를 미리 지급하는 경우, 그 밖의 사유로 동 제도를 적용할 수 없다고 인정되는 경우에는 발주기관의 승인을 받아 동 제도를 적용하지 아니할 수 있습니다.

1-9-4 건설기계임대차 관련사항

계약상대자는 건설기계임대시 계약서 작성 및 대여대금 지급보증제도 이행을 철저히 하여 공사감독자에게 제출하여 확인하여야 합니다.

1-9-5 보험료 정산 및 청원전력 관련사항

가. 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제1장 8절 보험료 사후정산요령 등에 대한 규정을 참고하여 정산 처리합니다.

나. 계약상대자는 동력공급 부서와 사전 협의하여 공사감독자의 승인을 득한 후 사용하며,청원전력 사용료는 지불하여야 합니다.

다. 계약상대자는 임시전원을 사용시 별도 임시제어반을 설치하여 사용하여야 합니다.

1-9-6 하도급 관리 및 『하도급지킴이』 관련사항

가. 본 공사는 『하도급지킴이』의 대상사업으로 건설산업기본법 대금지급시스템 의무화에 따라 하도급대금의 지급이 이루어져야 합니다.

나.「하도급지킴이」 사용문의 : (☎ 1800-0800)

1-9-7 단 위

길이, 중량, 용적 및 기타 단위는 미터법으로 표시함을 원칙으로 하되 불가피한 경우 공사감독자와 협의 후 조정할 수 있습니다.

제2장  기술규격서

2-1 일반사항

2-1-1 본 규격서에서 정하는 엘리베이터 제어반 및 부속설비는 지하철에 설치되어 대량의 인원을 수송하는 도시 교통 특성에 적합하도록 높은 강도와 충분한 안전율 및 기기의 내구성이 보장되어야 하며 일반인 및 장애인, 노약자 등이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 구조이어야 합니다.

2-1-2 본 규격서에 따라 제작 되는 모든 기기 및 부품은 유지관리의 편의성을 고려하여  상호 호환성을 갖는 제품을 사용하여야 합니다.

2-1-3 운행시의 진동이나 충격 등에도 지장 없이 기능을 발휘하여야 하며 정숙하게 운전될 수 있도록 설계되어야 합니다.

2-1-4 외관이 미려하고, 운전, 보수, 점검 등 유지관리의 편의성을 고려하여 제작하여야 합니다.

2-1-5 먼지, 방습, 동결, 절연 등의 주변 환경영향 하에서 본 물품의 기능 및 성능에 문제가 없도록 제작․설치하여야 합니다.

2-1-6 엘리베이터 제어반 및 부속설비 설계 및 제작 시 행정안전부고시 제2019-29호 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정[별표3 수시검사기준]에 적합하도록 설계, 제작, 설치되어야 합니다.

2-2 설계기준

2-2-1 지하철 엘리베이터 승강로 조건을 고려하여 설계하여야 합니다.

2-2-2 외부용 엘리베이터 에어컨 설치를 고려하여 설계하여야 합니다.

2-2-3 온도 -20℃～55℃, 습도 5～95% RH 범위, 지상 및 지하공간에서 모든 기기는 정상적인 기능을 발휘하여야 합니다.

2-2-4 기동횟수 : 100회/hr,  365일, 1일 20시간 가동

2-3 주요 규격

2-3-1 형식 및 용도: 기계실 없는 엘리베이터(MRL), 측면 구동형을 기본으로 하고 부득이한 경우 상,하부 구동형 설치를 협의하여야 합니다.

2-3-2 용도: 장애인용(승객용 겸용)

2-3-3 정격속도 및 용량: 45m/min이상, 600kg, 750kg, 900kg, 1000kg

2-3-4 정지층수 및 출입구 개소: 현장별 층수 적용(예: B1층 ~ 1층,  2개소)

2-3-5 운전방식: 단독운전(자동, 수동, 전용)

2-3-6 제어방식: 인버터 제어

2-3-7 사용전원: 동력 - 3상(주전원: 3상 4선식) 380V 60㎐, 조명 - 단상 220V × 60㎐

2-3-8 실내조명등: LED 조명

2-3-9 카 내부치수: 승강기검사기준의 기계실 없는(MRL) 엘리베이터의 인승별, 용량별 유효면적을 적용하며, 교통약자법 및 장애인 등 편의법 시행규칙에 저촉 되어서는 안 됩니다.

2-3-10 출입문: 자동 2매문 중앙개폐식 1방향을 원칙으로 하고 부득이한 경우 승강로 구조 여건에 따라 변경 가능합니다.

2-3-11 전망창: 출입문에 강화접합유리 전망창(바닥에서 1100mm까지 STS-304 마감)

2-3-12 카 판넬: 전망을 위한 강화접합유리 적용(바닥에서 1100mm까지 STS-304 마감)

2-4 주요부 재질

2-4-1 카 판넬

가. 내측  판: 스테인리스에칭(STS-304 두께 1.5mm이상) + 강화접합유리(KS L 2004 인증품)

나. 외부 커버: 스테인리스 강판(STS-304), 두께 0.8mm 이상

다. 전면 거울: 스테인리스 밀러(두께 1.5mm이상, 폭 400mm)

2-4-2 출입문

가. 측   판: 스테인리스 Etching(STS-304), 두께 1.5mm 이상

나. 커버 판: 스테인리스 강판(STS-304), 두께 0.8mm 이상

다. 전 망 창: 강화접합유리(KS L 2004 인증품)

2-4-3 문 틀: 스테인리스(STS-304) 헤어라인, 두께 1.5mm 이상

2-4-4 카 바닥재: 국내 철도 및 전동차에 설치하는 바닥재의 기준에 만족하는 재질(두께 2.5mm 이상)

2-4-5 기 타: 출입문에 사용되는 강판은 V-Cutting은 하지 않도록 하며, 출입문 형태는 발주기관과 협의하여 결정하여야 합니다.

2-5 제작기준

2-5-1 기계실 내 기기

가. 구동기

1) 구동기는 권상기와 전동기 일체형으로 승강로 측면에 설치하는 것을 원칙으로 하되 구조물 구조 등 부득이한 경우 감독원과 사전 협의하여 조정할 수 있다. 또한 유지∙보수를 위하여 충분한 하중강도를 가진 고리를 구동장치 상부측 승강기 운행에 지장이 없는 위치에 설치해야 합니다.

2) 구동기는 내구성을 가진 TRACTION MACHINE을 사용하되 영구자석을 사용하여 효율0.85이상의 동기전동기(PMSM)를 적용한 Gearless 방식이어야 합니다.

3) 동기전동기는 지름1mm의 물체가 통과할 수 없는 구조로 경사도 15°의 쏟아지는 물에 대해서 보호가 가능한 구조로 내전압(1000[V]+정격전압X2[V] 1분) 및 절연저항(100㏁ 이상)에 이상이 없어야 합니다.

4) 저소음, 승차감, 정숙운전을 고려한 구동구조로써 구동도르래 등 회전체 베어링의 윤활은 급유가 가능한 구조로 하여야 하고, 구동장치는 작동 시 안전성이 확보되도록 견고하게 설치하여야 합니다.

5) 윤활유는 합성유(G14 이상)를 적용하여야 합니다.

6) 구동도르래를 제외한 도르래에 사용되는 베어링은 KS인증품(수입베어링일 경우 KS인증품 동등이상)의 최상품을 사용하여야 하며, 베어링의 선정 시 적용하중은 동하중과 정하중을 합산하여 적용하여야 하고, 동등가하중은 산출치의 1.6배 이상을 적용하여 선정하여야 합니다.

7) 구동도르래(Driving Sheave)와 보조도르래는 구상흑연주철로서 항상 균등한 견인력과 강도를 유지할 수 있고 미끄럼이 없도록 정밀 가공하여야 하며, 마모율이 작은 것으로 충분한 견인력을 유지하여야 합니다.

8) 도르래 축 회전방지용 브래킷은 단공으로 가공 후 볼트로 고정하여 밀림현상이 없도록 하여야 합니다.

9) 구동기의 도막은 3곳을 측정한 최소 도막두께는 100㎛이상이어야 합니다.

10) 구동기에 사용되는 배관 및 닥트, 플렉시블 등은 방수형으로 제공 되어야 하며, 구동부 인입 부위로 물이 유입되지 않도록 U자형으로 경사지게 배선하여야 합니다.

11) 승객 갇힘 시 승객을 안전하게 구출하기 위하여 UPS(리튬이온, 방전방지 기능)에 의한 브레이크 개방과 수동으로 브레이크를 개방할 수 있도록 하는 구출장치를 병행 설치하여야 합니다.

12) 엔코더는 유지보수가 용이하도록 권상기 전면부에서 탈부착이 가능한 구조로 설치하여야 합니다.

나. 기계대

1) 현장 여건상 기계대의 위치를 변경하여 철거·설치할 경우 승강로 벽면에 완전하게 묻어서 설치하여야 하며 방수처리 및 페인트 도포로 마감하여야 합니다.

2) 구동기의 설치는 필요로 하는 하중 및 힘에 견딜 수 있는 구조로 하여야 합니다.

3) 구동기의 기계대는 I형강, L형강, H형강의 사용을 원칙으로 하며 안전율이 5이상 이어야 합니다.

4) 기계대의 프레임의 도막은 3곳을 측정한 최소도막두께는 100㎛이상이어야 합니다.

다. 제동기

1) 제동기의 설치는 제동력이 확실하고, 라이닝의 접촉 상태는 양호하며, 브레이크 스프링 등이 적정하게 압축되어 있는지를 확인 할 수 있는 구조가 되어있어야 합니다.

2) 제동장치는 외함 등을 분해하지 않고 육안점검이 가능하도록 외부에 노출 설치하고 항시 점검이 가능한 구조이어야 합니다.

3) 제동장치의 성능확인을 위한 제동력 시험(승강기검사기준 참조)은 승강기 수시검사 결과로 갈음할 수 있습니다.

4) 비상 시 카 내의 승객을 구출하기 위해 구동기의 브레이크를 수동으로 개방할 수 있는 전기적 비상운전장치(UPS전원과 상용전원 이중연결)를 구비하여야 합니다.

라. 제어반

1) 제작

① 제어반은 EMC인증(또는 동등이상) 제품을 적용하여야 합니다.

② 전동기의 제어방식은 가변전압 가변주파수 방식을 채택합니다.

③ 제어방식은 마이콤(MICOM) 방식을 적용하여 엘리베이터를 정확하고 효율적으로 제어해야 하며 패스워드 등으로 Lock을 걸지 말아야 합니다.

④ 제어반의 내∙외함은 두께 1.5㎜이상의 스테인리스 자립형으로 수전반, 제어반 일체를 수용하고, 외함은 방적구조이며 필터가 있는 루버형 환기구를 갖추어야 합니다.

⑤ 제어반 내 발생 열을 외부로 배출하기 위한 강제 배기팬은 인버터용과 제어반용을 구분하여 각각 설치하여야 합니다.

⑥ 제어반에서 구동기의 운전 상태를 용이하게 확인할 수 있어야 합니다.

⑦ 제어반 문을 교체할 겨우 2곳의 잠금장치는 중간부에서 상하로 각 400~600mm 범위 이내에 설치하는 구조로 하여야 합니다.

⑧ 비상구출운전 전환 시 자동으로 발전제동회로가 구성되어야 합니다.

⑨ 제어반 내부에는 제어반 체적에 대해 충분한 소화능력을 가지는 소공간 자동소화장치(청정소화약제)를 설치하여야 하며, 법적기준(승인)에 적합한 제품이여야 합니다.

⑩ 엘리베이터 운행 카운터 및 운행시간을 기록하는 장치를 설치하여야 합니다.

⑪ 제어반은 고장 확인 기능이 있는 낙뢰 보호장치와 리액터 및 노이즈필터(동력부)를설치하여야 합니다.

⑫ 제어반내 인버터전원 공급, 전동기 UP/DOWN, 브레이크 제어를 위한 전원의 개폐는 반드시 전자접촉기를 사용하여야 하며 빈번한 작동으로 인한 전자접촉기의 접점보호를 위해 정격용량 이상의 것을 사용하여야 합니다.

⑬ UPS(배터리)의 충전상태 및 전압 정보 확인기능을 추가하여 UPS(배터리)의 상태를 파악 할 수 있어야 합니다.

⑭ 제어반에 사용하는 전자접촉기 및 릴레이의 성능은 엘리베이터의 운전과 밀접한 관계가 있으므로 성능이 우수한 KS 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 합니다.

⑮ 제어반 내부에 완벽하게 제어할 수 있는 용량과 기능을 갖춘 메인 스위치, 단상검출회로(PMR)등 각종 릴레이와 전자접촉기 등을 설치하여야 합니다.

⑯ 가동 및 브레이크를 개방시키는 계전기는 반드시 전자접촉기 접점을 사용하여 2중계 접점을 구성하며 접점보호를 위한 서지방지용 회로를 설치하여야 합니다.

⑰ 제어반내 220V 차단기는 ELB(누전차단기)로 설치하여야 하며, 제어반내 체강변압기에 공급되는 전원의 1차 측에는 다이젯 퓨즈를 사용하여 회로를 보호하여야 합니다.

⑱ 제어반 제작시 크기는 유지∙관리를 위하여 충분한 공간이 확보해야 합니다.

(내부 크기 : 450mm(폭)×2300mm(높이)×300mm(깊이) 이상)

⑲ 제어반 내부의 스위치류 및 각종 계기명판은 아크릴재질 등의 커버를 부착하여 향후 인쇄상태의 손상이 없도록 하여야 하며, 전선 단자대 부분에 감전 예방을 위한 아크릴 커버를 부착하여야 합니다.

2) 배선

① 제어반 내부 케이블 입선 시에는 여유선(길이)을 확보 하여야 합니다.

② 제어반과 제어기기의 연결은 케이블 배선 또는 강재 전선과 금속 덕트 (STS 0.6mm 이상)를 사용하여야 합니다.

③ 케이블에는 넘버링을 필히 부착하여야 하며, 단자터미널의 기호표시, 선표시 등이 도면과 일치하여야 합니다.

④ 제어반의 동력선은 1차와 2차 측에 보수, 관리가 편리하도록 ‘3상’표시(색상이나 기호로 구분)가 되어 있어야 합니다.

⑤ 엘리베이터에 사용되는 220V 전원은 반드시 공급 전원(3상4선)의 중성선(N상)을 이용하여야 합니다.

3) 설치 및 기타

① 제어반은 구동기의 움직임을 관찰할 수 있도록 하부승강장 출입문 좌측면 삼방틀에 붙박이 형식으로 건축마감과 평면이 일치하도록 설치(필요시 설치위치 협의)

② 엘리베이터 제어가 프로그램(인버터제어) 방식일 경우 설정시간 등을 조정할 수 있도록 매뉴얼 및 로더가 제공되어야 하며, 발주기관의 직접 유지관리에 필요한 교육이수 등 제반 사항에 협조하여야 합니다.

③ 기계설비 중앙제어, 감시반과 연계하여 엘리베이터의 전원투입, 가동상태, 고장, 경보 등을 감시 제어할 수 있도록 제어반에 자동제어용회로와 접점 및 터미널 단자를 기존 구성에 연계하여 결선 및 확인하여야 하며, 사전에 확인하지 않고 철거하여 라인 분실 등으로 결선하지 못할 경우 라인 신규 포설등으로 원상복구 하여야 합니다.

④ 제어반 개방용문 내측에 수납공간 확보와 전기회로도, 에러코드 목록, 매뉴얼, 비상구출 절차서 등을 비치하여야 합니다.

⑤ 제동저항은 제어반 내에 설치되어서는 아니 되며 제어반과 최단거리의 승강로에 스테인리스 재질의 BOX 내부에 설치하여야 합니다. (전원전선은 글라스 화이버 불연전선사용)

마. 제어반 주요기능

1) 화재 시 기준층(외부 및 외부에 가장 가까운 층)과 평상 시 기준층(역무실 층)을 별도로 설정할 수 있어야 합니다.

2) 엘리베이터가 10분 이상 정지되어 있을 경우 카 내 조명과 환기 팬 등이 자동 소등 되고 승강장 호출버튼 동작과 동시에 점등될 수 있어야 합니다. 다만, 엘리베이터가 고장상태로서 정지중일 때는 소등되지 아니하고 점등상태로 유지되어야 합니다.

3) 자동 소등의 시간 범위(TIME RANGE)는 1분에서 30분까지 조정이 가능 하여야 합니다.

4) 엘리베이터가 층과 층 사이에 정지 후 에러 해소 시 근접 층으로 자동이송 되는 기능(수동 저속운전 속도로 이송되어야 합니다.)

5) 문 닫힘 시간을 현장에서 조정할 수 있는 기능

6) 고장 파악이 용이하도록 자기 진단 감시기능을 갖추고 최근 고장 20건 이상 저장이 가능한 추적 진단 시스템으로 구성하여야 하며, 카 내 외부에 고장코드를 점멸 표시하되 층표시와 구별되어야 하며, 음성안내도 실시하여야 합니다.

7) 음성 합성장치의 방송 문구는 발주처의 협의 하에 구성하여야 하며, 각 층의 기능(대합실, 승강장) 및 화재 발생 상황 등을 안내할 수 있어야 합니다.

8) 제어반은 통신회로 및 단자를 구성하며 종합관제의 안전운행 감시기능을 위해 다음의 운행상태 값이 제공되어야 하며, 추가적인 세부사항은 발주부서와 업무협의 하여 반영하도록 합니다.

① 카 상승,하강 운전상태

② 도어 고장(카도어, 승강도어)

③ 안전라인(카, 승강로 구분)

④ 화재 시 운전

⑤ 파킹

9) 원격감시 기능 지원

① 안전스위치 입력상태 및 주전원 입력상태 등 운행 정보를 서울교통공사의 종합관제센터에 송출할 수 있어야 합니다.

② 원격감시 기능 지원 시스템이 증설 가능한 구조여야 합니다.

③ 입력과 출력신호를 별도의 장비없이 편집할 수 있어야 하며, 모니터를 할 수 있는 표시창이 있어야 합니다.

④ RTC 기능과 에러상태를 저장할 수 있어야 합니다.

⑤ 원격감시장치 S/W 및 메뉴얼을 제품과 함께 제공, 현장에 비치하여야 합니다.

⑥ 기타 세부사항을 감독원과 협의하여 현장여건에 맞게 구성하여야 합니다.

바. 인버터

1) 인버터는 출력전류가 전동기 정격전류의 200%를 초과할 경우에는 정지되어야 하며, 인버터의 고주파 및 Surge 전류를 최소화 시킬 수 있도록 필터를 내장하여야 하고 공인인증기관으로부터 EMC 인증(또는 동등 이상)을 득한 제품을 적용해야 합니다.

2) 제어반 1대마다 설정 값 등을 변경 할 수 있는 로더가 1대씩 제공되어야 합니다.

3) 인버터는 전동기 용량을 초과하는 충분한 용량을 갖추어야 합니다.

4) 인버터는 우리공사에 기 설치되어 있는 (인근호기)엘리베이터 인버터와 호환성이 있는 제품 또는 동등 이상의 인버터를 사용하여야 합니다.

사. 자동 착상장치

1) 카는 전압변동 ± 5% 이내, 주파수변동 ±1%이내, 기계실 온도 -20℃～40℃일 때 적재하중의 범위 내에서 각 층의 바닥 면에서 ±5mm이내에 자동 착상하는 장치를 갖추어야 합니다.

2) 엘리베이터의 층 감지 및 착상용 센서인 인덕터 스위치는 광전식을 배제하고 자석식으로 사용하여야 합니다.

아. 자동구출운전장치(ARD : Automatic Rescue Device)

1) 정전 등으로 엘리베이터가 정지되면 자동으로 카를 가장 가까운 층으로 자동 운행시키는 장치(자동구출운전 등)가 있어야 합니다.

2) 독립적인 착상기능과 승강기에 부합되는 제어가 가능하여야 합니다.

3) 최소 1개 층을 운행할 수 있는 기능(용량)이 있어야 합니다.

4) 도어스위치, 수평스위치, 안전회로의 신호입력과 배터리(잔량표시) 등 옵션 시스템에대한 자체 모니터링 기능을 포함하야 하며, 외부에 표시되어야 합니다.

5) 자동구출운전장치(ARD : Automatic Rescue Device)는 비상 착상장치(ELD : Emergency Landing Device)와 설치목적 및 기능이 동일함에 유의하여 설치하여야 합니다.

2-5-2 카(Car)

가. 주요부 재질 등

1) 카 프레임은 형강을 주재료로 하여 견고하게 제작하여야 합니다.

2) 카 바닥 전면에는 두께 3.2mm 이상 강판을 깔고 그 위에 지정된 재질로 마감합니다.(처짐량 1/960 이하)

3) 카 벽은 두께 1.5mm 이상의 스테인리스(STS-304)판과 접합유리로 제작하여야 하며 문양 등은 발주기관과 협의하여 결정 합니다.

나. 운전조작반

1) 주 운전조작반과 진입방향 우측에 장애인용 보조 운전반(매립형)을 별도로 설치하여야 하고 장애인용 점자표시를 하여야 합니다.

2) 조작반은 다음과 같은 설비를 구비하여야 합니다.

① 행선층 및 출입문 개폐버튼

② 방향 표시등

③ 비상호출버튼 및 인터폰

④ 각종 스위치(비상정지, 출입문정지, 환기팬, 조명등 스위치 등)

⑤ 방송장치(음성안내방송 문안은 발주기관과 협의)

⑥ 각 층 행선층 버튼과 인터폰버튼은 색상을 달리하고, 버튼 배열은 인터폰 버튼 다음 일정 간격을 유지한 후 층 버튼, 여닫힘 버튼 순으로 배열하여 이용승객의 혼선을 방지할 수 있도록 설치합니다.

⑤ 주 운전조작반에는 용도, 적재하중, 최대정원, 장애인 마크 및 사용법 등의 표시를 합니다.

3) 커버 플레이트는 두께 2.0mm이상의 스테인레스 강판을 사용하며 상, 하부의 고정나사 머리 부분은 전면판과 일치되도록 하고 점자표시판을 부착하여야 하며 가장자리는 손이 벨 염려가 없도록 매끄럽게 마감하여야 합니다.

4) 기존 주운전조작반에 부착되어있는 승강기 번호판을 탈거하여 교체할 주운전조작반에 떨어지지 않도록 강력하게 부착하여야 합니다. 미 탈고 또는 탈거 후 분실 시 관련기관에 요청하여 승강기 번호판을 재발급 받아 부착하여야 하며 이때 발생한 비용은 계약상대자가 부담합니다.

다. 카 천장

1) 천장 조명은 바닥면에서의 조도 200Lx 이상의 LED조명을 사용하여야 하며, “서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준”의 “매입형 및 고정형 LED등기구(KS C 7653)"의 성능기준에 적합하여야 합니다.

2) 천장 문양은 견고하고 미려한 이중천장을 원칙으로 하되, 발주처와의 협의에 따르며, 조명커버(루버)가 떨어지지 않도록 견고히 설치하여야 합니다.

3) 천장 교체시 크기 400mm×600mm이상의 비상구출구를 설치하여야 합니다.

4) 카 천장에는 정전 시 비상조명등이 승강기 안전검사기준에 의하여 작동할 수 있도록 충전식 축전지를 설치하여야 합니다.

라. 카 상부

1) 카 상부에는 점검용 콘센트, 저속 수동운전개폐기, 안전스위치 등을 설치합니다.

2) 카 상부의 수평부 배선은 닥트로 처리하여야 하며 측면부 배선은 커버를 시공하여 외부로 노출되지 않도록 하여야 합니다.

2-5-3 승강로

가. 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체 완료 후 수시검사 분동시험에 따른 밸런스율 조정을 위하여 부족분 만큼 균형추를 채워야 합니다.

1) 균형추는 용이하게 조립 및 분해할 수 있어야 하며, 커버를 설치하여야 합니다.

2) 균형추 적재 후 이탈하지 않도록 클립 또는 적절한 방법으로 체결하여 균형추가 흔들리거나 이탈되지 않도록 하여야 합니다.

나. 로프

1) 엘리베이터용 전용 로프에 적합한 “A"종으로 사용하여야 합니다.

2) 조속기로프의 직경은 6mm 이상이어야 하며, 와이어 크립 3개 이상으로 단말처리를 하고 로프 끝단과 로프 본선을 연철선으로 감아서 마감하여야 합니다.

3) 로프소켓 교체시 로프장력균등장치(스프링)가 장착되어야 합니다.

4) 로프소켓은 로프의 파단강도와 동등 이상의 강도를 확보하여야 합니다.

다. 쉬브(도르래)

1) 쉬브(도르래)는 균등한 견인력을 유지 할 수 있도록 홈을 정밀 가공하고 그 직경은 메인로프의 40배 이상으로 합니다.

2) 쉬브 베어링의 동정격하중은 10,000kgf 이상이어야 하며, 육안 점검 및 그리스 주입이 가능한 구조이어야 합니다.

2-5-4 승강장

가. 위치표시기 및 호출버튼

1) 위치표시기는 디지털 방식으로 층별 숫자 및 방향표시는 화살표시가 이동하는 형태의 디스플레이 방식으로 하며 수평형 또는 수직형으로 부착합니다.

2) 승강로 누수 등으로 물이 들어가지 않는 방적구조로 설치하여야 합니다.

3) 고휘도 Dot Matrix LED Array[옵션:Dot LED Array]를 사용하여 출입문 상부에 부착합니다.

4) 층 및 E/L 상태(고장, 점검 등) 표시

5) 카 내 외부에 고장코드를 점멸 표시하되 층표시와 구별되어야 하며 “별첨 5-6 제어반내 표준 고장코드”를 원칙으로 하되 불가할 경우 감독자와 협의하여 고장코드를 추후 제출하여야 합니다.

6) 표시문자의 변경을 위한 Tool 및 Soft Ware는 제공되어야 합니다.

7) 외부 마감이 유리 등 투명한 구조인 경우 승강로 내 배선은 강관으로 처리되어야 합니다.

8) 호출버튼은 표준규격(가로 40mm, 세로 30mm, 모서리 R5의 직사각형)을 적용하여야 합니다.

9) 외부 또는 지상층의 출입문 개폐버튼, 비상호출버튼 및 인터폰 등은 방수형 또는 눈, 비로부터 보호 받을 수 있는 위치에 설치해야 합니다. 특히 위치표시기 및 호출버튼은 고휘도로 설치하여 낮에도 쉽게 인식이 가능한 것으로 하여야 합니다.

2-5-5 안전장치

가. 리미트스위치는 최상층 및 최하층을 벗어나서 운행하지 못하도록 승강로 상, 하에 각 각 2중으로 하고 방수형이어야 합니다.

나. 과속안전장치는 정격속도의 20% 초과 시 동력을 차단하고 브레이크를 작동시켜 안전하게 정지하여야 합니다.

다. 비상정지장치는 정격속도의 20% 초과 시 조속기와 연동하여 카를 확실하게 정지시키도록 카 하부 양측에 쐐기장치를 합니다.

라. 과부하 방지장치는 용량 초과 시 부저가 울리고, 카 운행이 중단되도록 설치하여야 합니다.

마. 출입문 안전장치 교체 시 기계장치(자동제어장치) 및 광전장치(Multi Touchless Door Safety)를 각각 설치하여 출입문의 어느 위치에서나 신체의 일부나 옷자락 등이 끼었을 때 카가 출발하지 않고 문이 다시 열리도록 설치하여야 합니다.

바. 비상출구 안전스위치는 카 천장의 비상출구가 열린 채로 운행하지 못하도록 설치하여야 합니다.

사. 카 및 균형추 완충장치 교체 시 카 또는 카운터 웨이터가 최하층 아래로 낙하할 경우 충격을 완화하도록 승강로 최하단에 유압식 완충장치로 설치하여야 합니다.

아. 인터록스위치는 인터록스위치의 구조에서 고정접점은 병렬 트윈(Twin) 접점을, 래치의 가동접점은 평면인 것을 사용하여야 하며 이와 다른 형태의 인터록스위치는 사용하여서는 안됩니다.

자. 카 출입문 스위치는 카 출입문스위치는 리미트스위치 종류의 것으로 하되, 삽입식(슬라이딩) 접점방식은 사용하여서는 안됩니다.

차. 구동장치 등을 점검 할 수 있는 점검사다리, 접이식 발판에 안전스위치를 설치하여야 하고 인터록 회로를 구성하여야 합니다.(단. 상부구동방식의 경우 제외)

2-5-6 비상통화장치

가. 카 내부 및 출입문에 설치된 자기는 역무실에 있는 통화장치와 호완성이 있는 제품으로 설치하여 통화가 가능한 시스템이어야 하며, 카 내부, 외부(각 승강장) 및 제어반 내에 각 각 통화장치 전용케이블로 설치하여야 합니다.

나. 자기와 자기는 직렬(플러치) 연결되어서는 안되며 각각 모기와 연결되어야 합니다.

다. 작동 표시 기능이 있는 인터컴을 설치하여 동작 상태를 확인할 수 있도록 하고, 장애인용 조작반의 버튼은 오동작을 방지하기 위해 아크릴 커버를 부착하는 등의 조치가 되어 있어야 합니다.

라. 승강기 안전검사기준에 적합하도록 설치하여야 합니다.

마. 통화장치의 자기는 하울링 현상이 발생하지 않도록 스피커 부착위치와 운전반의 통화장치 홀이 일치하도록 설치하여야 합니다.

2-5-7 지상용 엘리베이터 환기팬

가. 지상용 엘리베이터의 환기용 팬은 기동, 정지를 위하여 제어반 내에 차단기와 정전보상형 24시간 타이머를 환기용 팬과 연동되도록 설치합니다.

2-6 엘리베이터 철거

가. 철거 전 가설칸막이, 바닥보양재를 설치하여 시운전 완료시까지 유지하여야 하며, 이미지 제고를 위한 가설칸막이 랩핑 시안을 협의하여 시공하여야 합니다.

나. 승강로, 대합실 등 엘리베이터와 관련된 모든 시설을 철거합니다. (단, CCTV 등 공사범위 이외의 기존 시설물에 대한 훼손은 원상복구 하여야 합니다.)

다. 철거 전 관련부서에 알려야 하며, 조작반 내 주요 부품 및 그 외 주요장치 등은 재활용이 가능하도록 철거 후 지정한 장소에 반납하여야 합니다. 「별첨 5-5」 참조

라. 발생 폐자재 및 고재는 계약상대자가 일괄수거 처리를 원칙으로 하되, 필요시 관련부서의 승인을 득한 후 조속한 시일 내 반출하여야 합니다.

마. 고용노동부령 제242호(2019.1.31.시행)『산업안전 보건기준에 관한 규칙』제24조 및 67조에 의거 A형 사다리의 작업용 발판 사용을 전면 금지하며 발판작업 필요시 관련법에 적합한 제품으로 안전장구류를 착용한 상태로 사용하여야 합니다.

제3장  철거 및 설치

3-1 공사일반

3-1-1 공사범위

다음 사항을 포함한 엘리베이터 설치 및 관련공사는 계약상대자가 전적인 책임 하에 시행되어야 합니다.

가. 엘리베이터 제어반 및 부속설비의 철거, 설치

나. 엘리베이터 제어반 및 부속설비의 반입, 반출, 양중

다. 엘리베이터 구동장치 등 주요 구성부

라. 각부 지지대 및 지지대 받침대(기초)의 시공(필요시)

마. 현장 토목구조물에 따른 경미한 수정 또는 보완공사

바. 구조물과 엘리베이터 제어반 및 부속설비 간 틈새마감공사

사. 기계설비 중앙제어반에서 제어 및 감시하기 위한 접점과 단자 연결

아. 엘리베이터 제어반과 모터, 각종 제어장치까지의 2차측 전원공급 및 제어용 배관배선공사

자. 승강로내의 콘센트 및 조명설비

차. 기타 시설보완 등

3-1-2 현장조사

가 작업구간의 건물 층고, 설치부위의 개구부 위치 및 크기

나 양중용 후크 설치 위치 및 체인블럭 설치장소 확인

3-2 엘리베이터 철거 및 설치

3-2-1 자재반입 및 설치

가. 자재 현장반입 시 안전에 대한 조치를 취하고 작업을 하여야 합니다.

나. 엘리베이터의 각 부분을 현장조립 시 뒤틀림 등이 없도록 설치하여야 하며, 설치 후 정확히 설치되었는지 검사를 하여야 합니다.

다. 엘리베이터 설치조건이 건축구조물과 상이한 경우 감독원과 협의하여야 하고, 건축마감선의 일치여부를 확인하여야 합니다.

3-2-2 철거품

가. 철거 작업시 작업공정별 소음, 분진 발생량을 감안하여 철거작업 및 철거품 반출시간은 영업종료 후 시행을 원칙으로 하며 사전에 공사감독자와 협의하여야 합니다.

나. 철거품 중 금속재료는 고재처리하고, 폐기물은 관련법에 적합하게 처리하고 증빙서류를 공사감독자에게 제출하여야 합니다.

다. 계약상대자는 철거 시 사전에 미세먼지 제거 및 실내 공기질 개선대책 세부사항을 수립하여 이용승객에 대한 불편을 최소화 할 수 있도록 하여야 합니다.

라. 계약상대자는 철거작업시 발생하는 분진 및 연기를 신속하게 배출될 수 있도록 사전에 모든 안전조치를 준비하고 내부 종사자 및 승객들에게 피해가 없도록 하여야 합니다.

마. 철거품 중 발주부서에서 필요로 하는 부품은 공사감독자가 지정하는 장소에 안전하게 반입을 하여야 하며 반출 및 반입시간은 공사감독자와 협의 후 시행하여야 합니다.

바. 계약상대자는 필요 부품을 포함하여 이물질을 제거 후 완전 조립된 상태에서 보관장소로 이동을 하여야 하며 중량 및 부피 관계로 부득이하게 분해할 경우 반입 후 반드시 원상태로 복구하여야 합니다.

사. 먼지, 기름 등으로 인해 역사 내부가 오염되지 않도록 각별히 주의 하여야 합니다.

3-2-3 작업전 주의사항

가. 계약상대자는 철거 전 현수막, 배너 등의 사전안내문을 부착하여야 합니다.

나. 계약상대자는 해당역에서 고객동선 관련 안내문 등을 추가로 요구 시 적극 대응하여 민원을 최소화 하여야 합니다.

다. 철거작업 전 외부통화장치, 역무실 제어라인(ON/OFF, 기동, 경보) 작동상태 및 이상유무를 확인 후 작업에 임해야 하며, 교체 완료 후 작동이 되지 않아 원상복구를 위하여 부대공사가 발생한 경우 사전 확인하지 않은 기기에 대하여는 계약상대자가 비용을 부담하여야 합니다.

3-3 기타

3-3-1 엘리베이터는 지하 구조물 내 설치함으로 각종 안전사고를 사전에 예방할 수 있도록 현장 구조물 및 각종 시설과의 연계관계를 충분히 파악한 후 설치하여야 하며, 이의가 있는 경우에는 감독원과 사전 협의 조치하여야 합니다.

3-3-2 계약상대자는 현장 공정에 맞춰 적기에 반입 설치 하되 반입에 위험이 있는 장소는 적합한 보완설비를 설치하고 감시원(교통안내원 등)을 반드시 배치하여 사고를 사전에 예방하여야 합니다.

3-3-3 엘리베이터 제어반 및 부속설비 반입 시 감시원(교통안내원)은 안전사고 예방을 위하여 개인 안전보호구(야광 안전조끼, 안전모 등)를 착용하여야 하며, 안전 신호봉 등을 사용하여 교통사고 등을 예방하여야 합니다.

3-3-4 엘리베이터 제어반 및 부속설비 반입 시 사용하는 장비(크레인 등)의 작업 반경 내 지장물(전선 등)이 있을 경우 반드시 안전조치를 취한 후 작업에 입하여야 합니다.

3-3-5 설치한 엘리베이터 제어반 및 부속설비 각종 후속작업과 시운전시까지 자재보관에 있어서 오염, 부식, 분실 등의 방지를 위하여 충분한 보호조치를 하며 최종 준공(기성)검사가 완료되어 인수  전까지 계약상대자 책임 하에 관리되어야 합니다.

3-3-6 지하철 역사에 설치하는 엘리베이터 제어반 및 부속설비 반입 및 설치작업은 이용시민의 불편을 최소화하기 위하여 이용객이 적은 시간대에 시행을 원칙으로 하며, 주간작업은 감독원의 확인을 득한 후 실시할 수 있습니다.

3-3-7 조작제어반 내 발생한 열(인버터 포함)이 전자부품의 오작동을 방지할 수 있도록 외부로 배출 할 수 있는 강제 배기장치(배기팬)를 인버터용과 제어반용으로 구분하여 각각 설치하여야 합니다.

3-3-8 브레이크 개방회로는 개방전원과 유지전원으로 구분 작동되어야 하고, 브레이크 개방을 조작반에서 확인 할 수 있도록 안전회로(배선포함)를 구성하여야 합니다.

3-3-9 차단기는 엘리베이터용(동력, 제어)과 승강로 조명 및 환기장치용을 분리 설치하여야 합니다.

3-3-10 승강기 주요 부분에 볼트 풀림 등 확인이 가능하도록 표시(마킹)을 해야 합니다.

3-3-11 계약상대자는 작업자의 복장 및 안전장구를 같은 색상으로 일원화하여 구성원으로 책임과 전문인으로 자긍심을 고취시키고 작업자 복장 불량으로 인한 이미지 저해 요인을 차단하여야 합니다.

가. 작업자의 복장은 진한 회색 계열 색상으로 일괄 적용하여야 합니다.

나. 가슴에 고유색(남색) 띠에 부착하고 표시규격에 맞게 제작하여 부착하여야 합니다.

<작업복 예>

가슴

우측

abc주식회사

, 좌측

승 강 기

승 강 기

작업조끼(예시)

100㎜ ×25㎜

① 가슴(우측) : 계약상대자 CI 또는 회사명 등 부착

② 가슴(좌측) : 분야별 색상(남색)으로 명칭(승강기)만 표기(바탕 음영은 자율)

③ 안전장구 : 안전모(흰색), 안전화(색상 자율)

3-3-12 계약상대자는 가설칸막이 또는 안전휀스를 설치한 후 공사를 진행하여야 하며 설치시 작업자의 작업공간을 충분히 확보하여야 합니다.

가. 안전휀스는 외부에서 안쪽이 보이지 않도록 불투명한 재질로 높이 2m이상을 확보하여 E/L 각 층에 설치하여야 합니다.

나. 안전휀스 설치시 이용승객의 불편을 최소화하여 동선에 지장이 없이 설치하여야 합니다.

다. 아래의 역사에서 작업시에는 가설칸막이(샌드위치 판넬)를 설치 후 작업하여야 합니다.

- 2호선 : 잠실역, 삼성역, 역삼역, 강남역, 신촌역

- 3호선 : 연신내역

- 4호선 : 창동역, 쌍문역, 수유역, 미아사거리역, 충무로역, 사당역

다. 가설칸막이(샌드위치 판넬) 설치 시 불에 타지 않는 재질(그라스울 등)을 사용하여야 하며 각 층마다 출입문을 설치, 번호타입 자물쇠로 항시 쇄정하여 외부인 출입에 따른 사고예방에 만전을 기하여야 합니다.

제4장  시험, 검사 및 기타

4-1 적 용

엘리베이터의 시험 및 검사, 시운전은 본 규격서 규정에 의한 설계 및 제작검증과 성능확인을 위하여 시행하며, 한국산업규격(K.S), 승강기안전관리법 등 관련규정을 준용하여야 합니다.

4-2 시험 및 검사계획

4-2-1 일반사항

계약상대자는 발주기관이 필요로 하는 시험을 실시하게 될 경우 계약상의 성능 및 요구사항을 확인할 수 있는 시험계획을 작성ㆍ제출하여 발주처의 승인을 받은 후 시험을 시행하여야 합니다.

4-2-2 시험 및 검사계획서에는 다음 사항을 포함하여 작성하여야 합니다.

가. 시험계획 전반에 관한 개요설명

나. 시험에 사용되는 기기 및 부속설비

다. 검사 및 시험의 종류, 방법 및 판정기준

라. 시험 시행기관(필요시 선정)

마. 시험 시 안전성 확보 방안

바. 기타 필요사항

4-3  검사내용

4-3-1 외관, 구조 및 치수검사

4-3-2 성능 및 구동, 속도검사(승강기검사합격증명서로 갈음)

4-3-3 절연저항 확인검사

4-3-4 기타 발주기관이 필요로 하는 검사

4-4 시험 및 검사 결과조치

4-4-1 계약상대자는 제반 시험을 완료한 후 검수 요청 시 최종시험결과보고서를 제출하여야합니다.

4-4-2 계약상대자는 필요 시 부품 공급자의 시험성적서를 제출할 수 있으며, 이때에는 반드시 계약상대자의 확인 날인 후 발주기관에게 제출되어야 합니다.

4-4-3 시험결과가 규격 및 성능에 미달하였을 경우에는 계약상대자는 발주기관에게 수정 보완계획을 작성하여 승인을 득한 후 수정 및 보완작업을 시행하고, 관련사항에 대한 재시험을 실시하여 합격하여야 합니다.

4-5 시운전

4-5-1 계약상대자는 엘리베이터 제어반 및 부속설비 설치가 완료 후 충분한 시간도안 자동 반복운전 모드로 시운전을 실시할 수 있도록 시운전 계획서(책임자 지정)를 제출하여야 하며, 감독원의 승인을 득한 후 시운전을 실시하고, 시운전 결과 지적․보완사항에 대하여 계약상대자는 즉시 보완, 조치한 후 이상이 없을시 시운전 결과 보고서를 제출하여야 합니다.

4-5-2 계약상대자는 시운전시 기계(관제포함) 중앙감시반과 연결하여 제반시험을 실시하고 시운전 기간 중 승객이 이용할 수 없도록 가설칸막이 또는 안전휀스 설치, 시운전 안내문 부착 등 안전사고 예방에 철저를 가하여야 합니다.

4-5-3 공사감독자는 시운전 기간 중 공인시험기관의 검사항목과 중복되는 사항에 대하여도 필요시 재 시험을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 협조하여야 합니다.

4-5-4 계약상대자는 무부하 시운전 이후 부하 시운전시 모든 제반시험은 동일하게 적용될 수 있도록 안전조치를 하며, 부하 시운전 수행 중 계약 이행 소홀로 인한 사고 및 작업 중 발생한 화재 등의 사고는 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등의 사유에 기한 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

제5장  별 첨

5-1 엘리베이터 명세서 (지침서 1-1-3 관련)

엘리베이터 명세서

구분	역사명	규 격			수량 (대)	내역	비고
		형식	타입	운행거리(m)
1	전호기 공통	전기식	MRL	설계내역서 참고	1식	기존 권상기 철거, 설치
2	”	”	”	”	1식	기존 제어반 철거, 설치 (인터폰 포함)
3	”	”	”	”	1식	카 내⦁외부 전기장치 철거, 설치
4	”	”	”	”	1식	제어반 내 구성품 일체
5	”	”	”	”	1식	카 상부 운전반 세트 (인터폰 포함)
6	”	”	”	”	1식	전선류(T케이블, 통신선, 카 주변선 등)일체
7	”	”	”	”	3개	카 내부 LED조명등으로 교체 설치
8	”	”	”	”	1SET	카 주 운전반 세트 (인터폰 포함)	통화 버튼 커버 포함
9	”	”	”	”	1SET	카 보조 운전반 세트 (인터폰 포함)	통화 버튼 커버 포함
10	”	”	”	”	1SET	카 내부 층 표시기 세트
11	”	”	”	”	2SET	승강장 층 표시기 세트
12	”	”	”	”	6개	리미트 스위치 교체
13	”	”	”	”	1식	승강로 3로스위치, 조명 교체 설치
14	”	”	”	”	1식	조속기 및 조속기 로프 Ass’y 교체 설치
15	”	”	”	”	2개	제어반 내 소공간 자동 소화장치 교체 설치	0.25kg (HFC-125)
16	”	”	”	”	3식	카 랜딩스위치 설치
17	”	”	”	”	1대	ARD(자동구출운전장치) 설치
18	”	”	”	”	2SET	승강장 콜버튼(인터폰 내장형)세트	통화 버튼 커버 포함
19	”	”	”	”	1개	피트 스위치 설치 (피트 인터폰 포함)
20	”	”	”	”	1식	카운터 웨이트 추가 (수시검사 결과 부족분)
21	”	”	”	”	1식	기타 기존 엘리베이터 정상운행에 필요한 설비
22	”	”	”	”	1식	자동제어, 인터폰 등 기존 부품과의 모든 결선
23	”	”	”	”	1식	CRT(관제)기능을 위한 (485통신)보드, 프로토콜 사양서, S/W, 메뉴얼
24	17개소	”	”	”	17개소	가설칸막이 설치	3-3-12항목 참고
계		27역 35대 (세부호기 설계내역서 참고)

□ 엘리베이터 명세서

5-2 안내방송 내용 (지침서 2-5-2 관련)

안내방송 내용

□  안내방송 내용

구 분	방송 조건	방송 내용	비고
1. 층 안내	- 해당층 신호를 받을 때	- 딩동, 대합실입니다. - 딩동, 승강장입니다. - 딩동, 지상층입니다.	1회 방송
2. UP 안내	- UP 신호가 동작할 때	- 올라갑니다.	1회 방송
3. DOWN 안내	- DOWN 신호가 동작 할 때	- 내려갑니다.	1회 방송
4. 화재 안내	- 소방 운전스위치 조작 시 - 화재 감지센서 동작 시	- 화재가 발생했습니다. 문이 열리면 모두 내려 주십시오.	2회 방송
5. 110% 과부하 안내	- 110% 과부하 검출 시	- 정원 초과이오니 나중에 타신 분은 내려 주십시오.	2회 방송
6. 이상 안내	- 안전장치 작동 시 - CAR가 어떤 고장 시	- 비상 호출 버튼을 누른 후 잠시 기다려 주십시오.	2회 방송
8. 정전 안내	- 음성 합성 장치의 공급전원이 차단될 때	- 정전입니다. 잠시 기다려 주십시오. - 정전비상운전을 시작합니다. 서행으로 가동·정지를 반복합니다. 문이 열릴 때까지 기다려 주십시오.	2회 방송 반복 (문구협의)
9. 기타 사양 지정	- 해당신호가 주어질 때	- 기타 요구하는 MESSAGE	회 방송

5-3 소프트웨어 관련 확약서 (지침서 1-8-4 관련)

소프트웨어 관련 확약서

입 찰 참가자	상 호 또는 법 인 명 칭		법 인 등록번호
	주 소		전화번호
	대 표 자		주민등록 번 호
적용승강기 모델명			입찰공고번호	제 호
입 찰 건 명
당사는 위에 명시한 서울교통공사의 “2호선 한양대역 등 27역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사” 건과 관련하여 지침서의 다음사항에 대하여 해당내용을 충실히 이행할 것을 확약 합니다. 1. 소프트웨어 수정 당사는 계약기간(하자보증기간 포함) 동안 역사제어시스템의 운용방법 및 기술사양 등의 변경사유가 발생하여 제어반 및 부속설비에 대한 소프트웨어 수정이 필요한 경우 공사감독자의 수정요구에 무상으로 당사 책임으로 조치하며, 또한 필요한 경우 소프트웨어 교체 등의 보완사항 및 방법 등에 대해 구체적인 내용을 당사 부담으로 공사감독자에게 제공합니다. 2. 소프트웨어 제공(양도) 당사는 위의 건과 관련하여 향후 유지보수 및 운영방법 변경 등에 필요한 모든 소프트웨어에 대하여 발주부서에 무상으로 제공 및 양도합니다. 20 년 월 일 위 사 대표자 (인) 서울교통공사 사장 귀하

5-4 부품별 교체주기

부품별 교체 주기

계약자	상 호 또는 법 인 명 칭				법 인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자
적용승강기 모델명				입찰공고번호		제 호

품 명	규 격	최대수명	교체주기	비 고
모터
브레이크
와이어로프
제어반
기타

5-5 기존 엘리베이터 철거 후 반납 물품목록(지침서 2-6 관련)

엘리베이터 철거 후 반납 물품목록

1. 기존 엘리베이터 현황

역사명	호기	규격	운행구간	가동일자	비고
○○역	-	-	-	-	-

2. 철거목록

연번	목 록	단위	수 량	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5-6 제어반 내 표준 고장코드(지침서 2-5-4 관련)

제어반 내 표준 고장코드

코드번호	고 장 명 칭	비 고
E01	비상정치스위치(E-STOP S/W)작동
E02	승강장 도어 닫힘 불가(또는 스위치 단락)
E03	카 도어 닫힘 불가(또는 스위치 단락)
E04	과부하 감지장치 작동
E05	문닫힘 안전장치 작동
E06	조속기 과속스위치 작동
E07	비상정지장치 작동
E08	인버터 장애발생
E09	상부 리미트 스위치 작동
E10	하부 리미트 스위치 작동
E11	제동기 이상 발생
E12	인터록 개방불가
E13	모터 과열
E14	모터 과속 및 저속 발생
E15	운전시간 초과
E16	도어 열림 불가
E17	운행 중 도어 열림
E18	층 감지장치 이상
E19	도어 존 구동기 슬립발생
E20	로프이완 감지스위치 작동

5-7 지침서 내 제출서류 (지침서 내 제출서류 관련)

지침서 내 제출 서류

구분	항 목	제 출 서 류	비 고
1	조속기	인증서	안전인증
2	비상정지장치	인증서	안전인증
3	승강장문 잠금장치	인증서	안전인증
4	완충기	인증서	안전인증
5	상승과속방지용 부품	인증서	안전인증
6	권상기용 제동장치	시험성적서	안전확인
7	안전극한 스위치	시험성적서	안전확인
8	와이어로프	시험성적서 안전율계산서	안전확인
9	안전회로기판	시험성적서	안전확인
10	전동기(TM)	인증서	안전인증
11	전자접촉기	용량계산서 제출(정격용량 1.5배)
12	노이즈필터	EMC 인증(또는 동등이상)제품
13	인버터	EMC 인증(또는 동등이상)제품(공인기관)
14	검사성적서(필증포함)	수시검사 검사성적서 및 검사합격증명서