부천시 장애인종합복지관

승강기 일부철거 및 부속교체공사 시방서

2021.  3 .

복지위생국

장애인복지과

승강기 일부철거 및 부속교체교체공사 시방서

1. 적용범위

본 시방은 부천시장애인종합복지관 노후 승강기 교체와 부대시설 공사 수행에 필요한 제반사항을 포함한다.

2. 사업개요

2.1 사업명: 부천시 장애인종합복지관 승강기 일부철거 및 부속교체공사

2.2 사업범위: 장애인 승강기 교체 - 1대

2.3 사양 및 제원: (PART 2. 설치 세부사항 참조)

2.4 사업기간: 계약일로 100일 (승강기 개별인증 제품검사 완료일 포함.)

3. 일반사항

3.1 계약상대자는 계약 후 현장 입지조건을 파악 ․ 실측하여 기기배치 및 환경조건 등을 고려하여 검사관과 사전 협의 후 제작 ․ 설치 승인도를 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 그 지시에 따라야 한다.

3.2 계약상대자는 착공 전 설치에 종사할 신원이 확실한 자를 선발하며 감독관이 요구하는 서류 일체를 구비하여 승인을 득한 후 현장작업에 임해야 하며, 본 사업 수행에 필요한 제반 지식과 경험이 풍부하고 승강기관련 자격을 소지한 현장대리인을 선임하여 계약물품 납품 시부터 준공 시까지 현장에 상주시켜 감독관의 지시에 따라 제반업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3.3 입찰참가 자격

3.3.1. 입찰참가의 자격은 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자이어야 한다.

가. 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』에 따라 중기업 또는 소기업 또는 소상공인으로 『중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령』에 따라 발급된 중기업 또는 소기업 또는 소상공인 확인서를 소지하고 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제9조에 의거 국가종합전자조달시스템(G2B)에 세부품명번호 2410160101(승객용 엘리베이터)를 제조물품으로 등록하고, 직접생산 확인 증명서를 보유한 업체

나. 입찰공고일 전일 기준 최근 5년 이내에 장애인용 엘리베이터(속도 60m/min이상)를 제조하여 납품(설치 포함)한 실적이 있는 법인.

다. 건설산업기본법에 의한 승강기 설치공사업(업종코드:0028)으로 입찰참가 등록한 업체

라. 승강기시설안전관리법에 의한 승강기 제조업(업종코드:6876)으로 입찰참가 등록업체

마. 설치 승강기 제조사로 설치 가능한 업체

4. 관계법규

물품제작 및 설치에 주로 적용되는 법령 및 기타 기준은 다음과 같으며 그 외의 필요한 사항은 특기시방에 따른다.

4.1 승강기 안전관리법, 동시행령(2019. 1.22) 적용, 동시행규칙(2019. 3. 6) 적용

4.2 장애인 ․ 노인 ․ 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.3 제조물책임법, 전기용품 안전관리법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.4 전기사업법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.5 전력기술관리법, 전기공사업법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.6 소방기본법, 전기통신사업법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.7 건축법, 건설산업기본법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.8 산업안전보건법 및 관련 시행령 ․ 규칙 등

4.9 전기설비기술기준에 관한 규칙 및 내선규정 등

4.10 한국산업규격(K.S)

4.11 행정안전부 고시 제2019-32호(2019. 4. 4.)

4.12 기타 승강기 부대시설 공사 시 관련된 제반법령

PART 1.일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 부천시 장애인종합복지관에 설치하는 장애인용 엘리베이터 교체설치(제작, 설치, 검사) 및 부대공사에 적용한다.

본 공사의 범위는 아래와 같다.

가. 기 설치된 승강기의 철거     나. 승강기의 제작 및 설치

다. 승강기 수시 검사의 수행     라. 종합성능검사

1.2 계약조건

1.2.1 공사계획

교체 대상 엘리베이터 총 1대 낙찰금액으로 수급자의 책임하에 일괄 교체한다.

1.2.2 품질 관리

본 공사의 원활한 진행과 완벽한 시공을 위하여 검사를 실시한 후 시공사 자체 품질검사 및 센터의 준공검사를 필 해야 한다.

1.2.3 계약금액 불변

수급자는 공사기간 중 물가 및 인건비 상승 등에 따른 계약된 금액의 인상은 요구할 수 없다.

1.3 비용부담

1.3.1 다음에 소요되는 비용은 수급자 부담으로 한다.

가. 엘리베이터를 교체·설치하는 기기 설치공사 일체와 기계실 내 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용.

나. 엘리베이터 설치 완료 후 설치검사(검사수수료 포함)비용과 자체검사, 각종 정정 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용은 1.12.2의 유지 관리서비스를 따른다.

1.3.2 전력 및 용수 공급

공사 중 필요한 전력 및 용수는 필요 시 협의에 의해 발주자가 제공하며 수급자는 별도의 자동차단기 및 임시전력 공급 패널을 설치하여 전기안전 사고에 만전을 기하여야 한다.

1.4 현장 가설물 및 이동통로

1.4.1 본 공사를 알리기 위한 알림 표시판을 입구 안내표지판에 게시하여 보행자들의 안전 및 이동에 불편이 없도록 한다.

1.4.3 안전조치를 소홀히 하여 발생하는 모든 안전사고의 책임은 수급자에게 있다.

1.5 고시

1.5.1 엘리베이터 설치에 관한 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 승강기 검사기준에 적합하게 시공함과 동시에 발주자의 지시에 따라야 한다.

1.5.2 본 시방서에 누락된 점이 있더라도 수급자는 시방서가 의도한 바와 같은 완전한 엘리베이터가 설치될 수 있도록 소요 자재를 충실히 공급할 의무가 있으며, 책임지고 안전한 엘리베이터 설비를 마련할 수 있는 모든 것을 공급하여야 한다. 또한, 공급될 기자재는 시방서와 부합되어야 한다.

1.5.3 공급될 기자재는 기술된 시방서와 부합되어야 하며 안전에 중요한 부품은 반드시 시험성적서를 첨부하여 제출하여야 한다.

1.6 설계변경

현장을 실측하여 만든 도면과 발주자가 제시한 시방서에 의하여 시공하되 부득이 한 사정으로 설계변경을 요할 시 발주자의 공사감독자 및 책임자와 협의하여 다음 각 호에 해당하는 경우에 한다.

가. 설계서 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우.

나. 새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저한 경우

다. 기타 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

1.7 품질확인

가. 법정 검사

1) 수급자는 공사 착공과 동시에 필요한 관계관서 검사원의 수속(허가, 신고, 검사 등)을 대행하여 필 하여야 하며, 상기 수속에 필요한 제경비는 수급자의 부담으로 하여야 하고, 진행서류 부분은 발주자에게 제출한다.

2) 수급자는 발주자의 입회하에 제반시험에 합격하고, 검사기관의 검사를 필 한 후 검사필증을 준공 시 제출하여야 납품설치가 완료된 것으로 한다.

3) 수급자는 검사기관의 검사 시 입회하여야 한다.

나. 품질보증서

수급자는 설치공사 완료 후『승강기 제조 및 관리에 관한 법률』에 따른 품질 보증서를 발급하여야 한다.

1.8 안전관리

가. 수급자는 안전관리자를 필히 선임하고 엘리베이터 교체공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

나. 화재의 위험이 있는 곳 또는 용접기 사용 시는 반드시 소화기를 비치함은 물론 교체공사 중 발생될 수 있는 개구부에는 안전 보호 장치를 반드시 설치하여 안전사고 예방에 적극 대처하여야 한다.

다. 교체공사 중 기존 시설물을 고의 또는 과실로 훼손 시 즉각 원상복구 및 변상조치하여야 한다.

라. 명시되지 않은 사항에도 산업안전보건법 등의 관련 법규에 따라 안전관리를 하여야 한다.

1.9 운반, 보관 및 폐자재 취급(처분)

가. 외장부분은 비닐 보호테이프로 보양하여 현장에 반입하여야 하며, 안내도면, 안내문 등에 의해 정해진 장소에 야적해야 한다.

나. 공사 중 발생하는 각종 폐기물 및 폐자재는 일정 장소에 집결시켜 공사 감독자의 승인 하에 반출 및 처분을 하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급자의 부담으로 한다.

1.10 품질보증

1.10.1 품질보증기간

가. 수급자는 준공검사 완료 후 사용자의 고의적 사고 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 제작 및 시공 등의 하자에 대하여 3년간 품질을 보증하여야 하며, 관리주체가 품질보증서의 사용․관리요령에 따라 정상적으로 사용관리 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 정비하여야 한다.

나. 수급자는 하자이행보증금을 납부하여야 하며, 금액은 공사 금액의 5%로 한다.

1.10.2 부품 공급

수급자는 엘리베이터를 사용하여 폐기될 때까지 고장수리에 대한 모든 부품을 차질 없이 공급하여야 한다.

1.11 애프터 서비스 ( A / S )

가. 수급자는 최종호기 설치검사 합격일로부터 3개월 까지『승강기 제조 및 관리에 관한 법률』에 의한 엘리베이터 관리업무 대행자의 자격으로서 무상으로 보수 및 관리를 하며, 매월 1회 이상 자체검사를 실시한다.

나. 수급자는 공사팀 이외에 별도의 교체부품 조정팀(최소2명)을 운영하여 교체 완료된 엘리베이터가 최상의 운행 상태가 될 수 있도록 한다.

다. 수급자는 애프터서비스 기간 동안 안전관리자를 선임하여 안전관리 소홀이나 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 대한 책임을 져야 한다.

1.12 유지관리

1.12.1 유지 보수품

수급자는 준공서류 제출 시 다음과 같은 유지 보수품을 발주자에게 인도하여야 한다.

〇 부속품 (대당 기준)

1) 점검등 1개

2) 수동조작 핸들 및 레버 1개

3) 비상키(카 내 조작반 키, 도어 개방용 키 등) 1 Set

1.12.2 유지 관리서비스

가. 교체된 엘리베이터의 무상 서비스기간은 최종 공사분의 교체가 완료되는  시점부터 3개월간으로 하며, 무상서비스 기간 만료 후 유상 유지보수 계약은 별도 협의한다.

나. 기 설치된 엘리베이터 품질보증기간 중 정기검사 시 지적사항에 대한 보완 작업 경비는 수급자의 책임으로 보완한다.(단, 유지보수를 수급자가 시행할 경우에 한 한다.)

PART 2. 설치 세부사항

2.1 적용 기준

본 시방서에서 언급되지 아니한 사항은 다음 규격에 따른다

가. 승강기 검사기준[행정안전부 고시]

나. 한국산업규격(KS)

다. 기타 관련규격

2.2 제원

가. 용    도 : 장애인용

나. 대    수 : 1대

다. 정격용량 : 12인승/900kg

라. 정격속도 : 60m/min

마. 제어방식 : VVVF (플랫벨트 방식 또는 로프식)

바. 운행층수 : 6개층(지하1, 1, 2, 3, 4, 5층)

사. 출입구 크기 : 현재와 동일

아. 공급전압 : 동력전원⇒3Φ 380V,60Hz / 조명전원⇒1Φ 220V,60Hz

자. 재사용품 : 기계대빔,각종 레일, 균형추 및 균형추프레임외..전층 문틀은 CALDDING(덧씌우기)

구분		각 호기
일반사양	종류 / 용량	장애인용(900kg)
	속도(옵션)	60m/min
	정지 / 출입문 개소	운행층수 참조
	제어방식	V.V.V.F(인버터)
	운전방식	전자동 및 단독운전(개별식)
	전력회생장치	전력회생기능이 적용된 별도의 전력회생장치
출입구	출입문 Size	현재와 동일
전원	동력/ 조명	3상 380V 60Hz / 220V 60Hz
승강장 사양	출입문 형태	중앙문열림 또는 2매문 사이드오픈 삼각표준키 및 승강장문 이탈방지장치 적용
	출입문 재질	스테인리스 에칭
	삼방틀 / 막판	스텐헤어라인 덧씌우기
	문턱(교체)	경질 알루미늄
	위치표시기	디지털 위치표시기(전층)
카 사양	호출버튼	Micro - Push B/T
	카내부 Size	업체 표준
	천정조명	의장 협의(업체 선정 후 의장 결정), LED 조명 적용
	카판넬 / 카도어	스테인리스 에칭
	카씰	경질 알루미늄
	주운전조작반 장애자용조작반	Micro - Push B/T, 스테인리스(2.0T 이상 밀러),층표시
	핸드레일	3면 표준
	위치표시기	디지털 위치표시기(내,외부)
	카바닥	승강기 전용 데코타일
	음성자동안내장치	유
	문닫힘 안전장치	세이프티 바(접촉식) + 멀티포토센서(비접촉식)

** 2019년 3월 28일 이후 승강기 개정법 적용

■ 상기 내용에 기재되어 있지 않은 품목은 모두 교체 또는 신규 적용

PART 3. 제작시방서

3.1 제어시스템

3.1.1 시스템 구조

제어시스템은 마이크로프로세서 타입이어야 하고, 제어반의 부품들은 어떠한 서비스부품도 교체, 검사, 보수, 조정이 가능한 설계 및 구조로 되어 있어야 한다. 제어반의 내부 소자들은 회로도에 부합되는 코드나 약자를 영구적으로 표시되어야 하고 이를 설계 스케줄에 상세하게 기록되어야 한다.

3.1.2 전자기파 및 써지 전압방지 대책

전기 장비는 제대로 작동할 수 있도록 간섭없이 배치하여야 하며, 승강기 장치의 전자기파 방사 및 장애는 권고된 제한한도 이내의 범위로 제한되어야 한다. 회로의 부품으로 방사억제 소자가 아닌 것을 사용하여 승강기의 안전한 작동에 문제를 일으켜서는 안되며, EMC의 인증을 받은 것을 사용한다.

3.1.3 시스템 구성

운전 및 속도제어용으로 운전시스템의 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 구성되어야 한다.

3.1.4 기본 서비스 기능

아래와 같은 서비스 기능을 반영하여 승강기 성능의 신뢰성을 확보하여야 한다.

1) 운전반 등록 일괄소거 기능

승강기가 운행방향 전환 시에는 운전반에 등록된 행선 층을 일괄 소거하는 기능을 반영하여야 한다.

2) 고장부위 추적기능

기존의 고장부위 검출기능과 고장내용 항목을 세분화하여 정확히 고장원인을 추적하게 하여 고장대응의 정확성과 신뢰성이 확보 가능하도록 하여야 한다.

3) 출입문 구동 시에는 감속기가 없는 인버터 모터를 적용하여 저소음 작동이 가능하여야 한다. 출입문 속도 제어를 카 상부에서 조정을 용이하게 하여야 한다.

4) 카 도어 세이프티 슈 및 멀티 센서

승객의 신체 일부분 및 수화물 등이 도어 세이프티 슈 및 센서에 의해 감지될 경우, 즉시 문 닫힘을 정지하고 문을 다시 열게 하여 출입 승객을 보호하는 기능을 반영하여야 한다.

5) 100% 과부하 검출기능

정격하중의 100% 이상이 되었을 때, 경고음을 울리고 출입문을 열고 대기하는 등 과부하 운전을 방지하는 기능이 있어야 한다.

6) 행선 층 등록취소 기능

승객이 목적 층을 잘못 등록하였을 경우에 해당 층의 버튼을 다시 한 번 누르면 등록이 취소되도록 하여야 한다.

7) 장난호출 소거기능

카 내 적재중량이 120㎏ 이하에서 전체 호출버튼의 3개 층 이상이 동시 등록되면 최초 1개 층을 서비스하고 모든 카 내 호출이 자동으로 소거되어야 한다.

8) 만원통과 기능

카가 만원이 되면 승강장 호출에 응답하지 않고 통과한다.

9) 카 내 문 열림 버튼 우선 기능

엘리베이터가 정지한 상태에서 출입문의 닫힘 동작에 우선하여 카 내에서 문을 열 수 있도록 하는 장치

10) 음성자동 안내장치

엘리베이터 도착 층 및 운행상황을 음성으로 안내하는 기능

3.2 제어반

제어반은 견고하게 설계되어야 하며 중앙감시반과 연결 가능한 구조로서 다음과 같이 제작되어야 한다.

1) 외형은 철재형으로 두께 1.2mm 이상의 강판 또는 동등 이상의 소재로 제작한다.

2) 승강기 제어방식은 시스템의 신뢰성, 안전성 등의 기능 등을 추가하여 유연성을 확보할 수 있는 Micro Computer Process 제어 방식으로 적용하여야 한다.

3) 제어반에는 분전반측 전원을 차단하는 차단기(NFB)를 설치하여야 한다.

4) 제어반에는 승강기 안전운전에 필요한 전자접촉기, 계전기 등을 설치하여야 한다.

5) 전동기 전류를 차단하는 독립적인 기능의 전자접촉기를 설치하고 그 기능은 카가 정지해 있는 동안 개방되어 카가 더 이상 움직이지 않아야 한다. 전자접촉기는 엘리베이터 운행 방향 변경 전에 동작(개방)되어야 한다.

6) 제어반은 EMC인증을 획득하고 고주파 SURGE, NOISE, 열 발산 등에 대한 대책이 있어야 한다.

7) 승강기 운행시 에너지를 재사용해 전력소모를 최소화하는 장치인 회생제동장치는 설치하지 않는 것으로 한다.

8) 카는 전압변동 ±5%이내, 주파수변동 ±1% 이내, 기계실 온도 +5℃~+40℃로하여야 하며, 적재하중 범위 내에서 정확히 자동 착상하는 장치를 갖추며 그 허용 오차는 ±5mm이내로 한다.

3.3 기계실 장비

3.3.1 권상기

1) 권상 전동기는 1시간 정격이어야 하고 승강기용으로 특별히 제작된 것으로 고도의 내구성을 가진 동기전동기 방식이어야 한다.

2) 구동 도르래는 고급 주철제로 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 홈을정밀 가공하고, 그 직경은 메인 로프 직경의 40배 이상으로 한다.

3) 권상기를 소형화시키고 용량을 획기적으로 개선해 전력 절감을 실현하고 기계실 온도조건과 승강기 검사기준 항목을 만족하여야 한다.

4) 모든 회전부위에는 안전덮개를 설치하여야 한다.

5) 기계실 바닥 주 로프 구멍은 흡음커버를 설치한다.

3.3.2 권상기 지지대

1) 권상기용 받침대는 지지 빔을 설치하여 그 위에 방진고무를 설치하여야 하고, 권상기빔이 슬라브나 벽체에 직접 진동이 전달되지 않는 구조로 설치하여야 한다.

2) 권상기 머신빔을 받치는 빔은 H형 철강 빔을 사용하여 권상기의 진동이 바닥에 직접 전달되지 않도록 하여야 한다.

3.3.3 제동장치

1) 직류 전자식으로 그의 정격하중 125%를 적재하여 운행할 경우에도 완전히 이를 파악 제동하는 능력을 갖추고 Brake shoe는 승강기가 정지 시 강력한 스프링에 의하여 좌우 균등한 힘으로 동시에 브레이크 드럼을 파악하여 카의 이동을 확실하게 정지시킬 수 있어야 한다.

2) 제동장치는 전자식 장치에 의하여 제어되며 그 힘은 자유로이 조절할 수 있도록 하고 운전 중에는 항상 개방되어 전류를 차단함과 동시에 제동 작용이 되어야 한다.

3) 제동장치 제어회로는 다음 어느 경우에도 안전장치에 의하여 작동되어야 한다.

가. 승강행정의 상하 한계(UL,DL)에 도달하였을 때

나. 카가 과속도에 도달하였을 때

다. 단전되었을 때

라. 카의 운전을 유지하는 장치의 일부가 결함이 발생하였을 때

마. 출입문이 완전히 닫히지 않았을 때

바. 용량초과 경보벨이 작동되었을 때

3.4 조속기(Governor)

1) 카가 정격속도를 초과하여 운행하는 경우, 법규에 지정된 속도를 초과하기 전에 로프를 Catch하게 하여 비상정지장치를 작동시켜 카를 정지시켜야 한다.

2) 조속기는 덮개를 설치하여 회전체에 의한 접촉이 없도록 하여야 한다.

3.5 승강로 기기

3.5.1 가이드 레일

1) 레일은 엘리베이터용으로 특수 제작된 T형 레일로 3면을 정밀기계로 가공한 것으로써 길이는 5m를 기본으로 한 KS규격에 적합한 것이어야 한다.

2) 가이드레일은 카의 정격하중 및 속도와 그에 해당하는 안전장치 등이 작동하였을 때 이를 충분히 지지할 수 있어야 한다.

3) 가이드롤러 사용 시 기존 레일의 오일을 제거한다.

4) 레일을 재사용 시 레일 브라켓은 재조임 작업을 하고 레일변형 발생 시 재조정하여 진동기준을 만족시켜야 한다.

3.5.2 주 로프

1) 승강기 권상용으로 적합하게 제작된 로프(현수로프) 및 밸트의 안전율은 EN81 부속서 N에 따라 계산되어야 하고, 어떠한 경우에도 안전율은 12배 이상이어야 한다. 안전율은 카가 정격하중을 싣고 최하층에 정지하여 있을 때, 로프 1가닥의 최소 파단하중과 이 로프에 걸리는 최대 힘과의 비율이다.

3.5.3 가이드슈

1) 카 또는 균형추를 레일에 안내하기 위한 장치로서 카 프레임 또는 균형추 프레임의 상하에 설치하여 지진이나 기타 진동에 의해 카가 가이드레일을 이탈하지 않고 운행하도록 하기 위한 장치로 카의 주행상태에 영향을 주는 부품이므로 정확히 설치하여 한다.

2) 균형추측은 제조사 표준의 가이드 슈를 적용한다.

3.5.4 주행 케이블

1) 승강기 주행 케이블은 계속 움직이도록 특별 제작된 승강기 전용이어야 한다.

2) 주행 케이블은 케이블의 강도, 유연성, 비틀림 정도, 마모저항성, 방염성과 저온에서의 성능 등을 고려하여 설계되어야 한다.

3) 주행케이블과 연동하는 폐쇄회로 TV 카메라의 영상 전송이 용이한 유연한 동축케이블 또는 UTP(cat5e이상)로 설치하여야 한다.

가. 이동케이블은 꼬이지 않고 서로 겹쳐져 운행되지 않아야 한다.

나. 폐쇄회로 TV 카메라의 전선은 카 상부에서부터 피트 아래까지 간섭이 되지 않는 구조로 설치되어야 한다.

다. 폐쇄회로 TV 카메라의 전선은 노이즈 영향을 받지 않도록 선로를 구성한다.

3.5.5 피트 점검용 점검등 및 콘센트(수동안전 조작반 설치 포함) ; 승강기 안전관리법 적합기준으로 설계 및 설치되어야 한다.

3.5.6 무게보상체인 – (15층 이상인 건물에 설치된 승강기만 해당)

1) 무게보상체인은 주행 중 체인의 소음이 발생하지 않는 제품을 사용하여야, -5℃~ 60℃의 온도조건에서 정상작동이 되는 제품이어야 한다.

2) 무게보상체인은 무게의 Un-Balance로 인한 가이드 슈의 손상이 없도록 설계하여야 한다.

3) 카 및 균형추 하부의 무게보상 체인은 앵글형 Support Bracket, Safety U-Bolt를 사용하여 조립하는 등 안전하게 하여야 한다.

4) 운행 시 이탈 감지봉에 무게보상체인이 소음이 발생하지 않는 브러쉬 구조로 설계 제작 설치되어야 한다.

3.5.7 완충기

완충기는 승강로 피트부에 설치하여 카 또는 균형추가 충돌 시 충격을 완화시키는 장치이다.

3.6 카 (CAR)

3.6.1 카 틀

1) 상부보, 카주, 카바닥 등 카틀의 주요 구조부는 강재 또는 형강을 사용하여 견고하게 제작하여야 하며, 상부보 및 하부틀의 휨은 적재하중을 적재하였을 때 보 유효 깊이의 1/1000 이하이어야 한다.

2) 카 틀과 카 바닥과의 사이는 방진구조로 한다.

3) 카 상부의 작업자 보호안전 난간대는 개정 검사 규정을 준수하여야 한다.

3.6.2 카 바닥

1) 바닥 프레임은 C형 또는 ㄷ형 강재로 하여, 카 바닥과의 사이를 방진구조로 하며, 바닥 전면에는 강판을 깔아 방화구조로 하고, 그 위에 지정된 재질로 마감하여야 한다.

2) 카 바닥 전면의 차폐판은 출입구 폭 좌우 100mm크기에 해당하고 적절한 길이의 차폐판을 견고하게 설치하여 승객의 추락 및 끼임을 방지하는 구조이어야 한다.

3) 카 바닥은 아연도강판 2mm 이상 마감 후 시공 후 데코타일로 시공한다.

3.6.3 카 천장 조명

1) 천장조명은 간접조명 방식으로 이중천장 구조로 반영하여야 하고, 조명기구는 천장부근의 적당한 위치에 배치하여 미려하고 쾌적한 분위기를 연출할 수 있어야 한다.

2) 천장조명의 조도는 카 바닥 중앙의 1.0m 지점에서 측정하여 카 전체면적에서 균일하게 관련법에서 정한 조도 이상이 유지되도록 하며, 설치 후의 조도 측정 자료를 제출하여야 한다.

3) 카의 내부조명은 업체표준 조명기구를 적용한다.

4) 충전식 축전지를 사용하여 정전 시에 비상등이 1시간 이상, 2 Lux 이상 점등되는 예비조명장치를 확보하여야 한다. (시험성적서 제출)

5) 천장상부에는 환기를 위한 Line Blower fan을 설치하여 통풍이 되도록 한다.

3.6.4 카 측판

1) 카 내부 판넬두께는 1.5mm이상의 스테인리스 재질로 하며 뒷면에는 1.5mm 이상의 형강으로 종 보강해야 하며 각 판넬 마다 AV-PAD 등의 흡음재를 부착한다.

2) 스테인리스 헤어라인(STS 304)급 이상의 소재의 재질로 제작하여야 한다.

3) 스테인리스(STS 304) 미러 급 이상 적용 시 소재의 절곡부분은 미려하게 제작하여야 한다.

4) 카 내부판넬의 문양은 "발주자"의 승인을 득한 후, 제작하여야 한다.

3.6.5 핸드레일

1) 핸드레일의 재질은 "발주자"의 승인을 득한 후 설치하여야 한다.

2) 카 내 인테리어에 따라서 설치 개소 및 설치 위치는 변경될 수 있다.

3) 장애인 법규에 따라야 설치하여야 한다.

3.6.6 운전반 및 조작반

1) 운전반은 스테인리스 재질을 적용하고 카 내부와 조화 있게 설치하며, 한글표기를 원칙으로 하여야 한다.

2) 운전반 커버 고정용 볼트는 제조사 표준 나사로 적용하고, 커버 플레이트 면과 일치되도록 제작하여야 한다.

3) 운전반에는 다음과 같은 기능을 구비하여야 한다.

가. 디지털 방식 카 내 위치 표시기(발주자 지정)

나. 행선지 및 도어 Open/Close 버튼

다. 비상호출버튼 및 스피커

라. 용도, 인승, 적재하중을 표시한 표식

4) 조작반 기능은 승강기 조작장치 기준에 따른다.

가. 조명 및 환풍기 스위치

나. 출입문 동작 제어버튼

다. 각종 버튼은 점자표시를 적용(카내 조작반, 승장버튼 등)

3.6.7 카 도어

1) 카 도어는 인버터 방식의 전동개폐식 2매 중앙 개폐형으로 카의 출입문 개폐 시 승강장의 출입문도 동시에 개폐되는 구조이어야 한다.

2) 도어 제어부의 디지털화로 도어 속도 조정이 가능하여야 한다.

3) 카 도어는 두께 1.5mm이상의 스테인리스 재질로 마감하며 뒷면에는 소음방지를 위해 AV-PAD를 부착 및 종보강을 하여야 한다.

4) 스테인리스(STS 304) 헤어라인급 이상 적용 시 소재의 미려하게 제작하여야 한다.

5) 도어 행거는 볼베어링을 사용하여 견고하고 충분한 강도와 구조를 갖고 출입문이 정숙 원활히 작동하며 빈번한 사용에도 견딜 수 있어야 한다.

6) 도어 개폐 시 문이 닫혀지는 부분에 고무재질 또는 그에 상응하는 완충장치를 설치하여 도어 닫힘 시의 충돌소음이 없도록 하여야 한다.(미적용 시에는 도어 닫힘 소음이 없도록 설계되어야 한다)

7) 카 도어 슈는 1매 당 2개소 이상 반영하고 문턱에 양호하게 맞물려야 한다.

3.6.8 카 도어 Safety

1) Safety shoe 장치는 승객 또는 물체와 접촉 시 감지 스위치가 동작하여 승객 진입 시 즉시 반전하여 열려야 한다.

2) Safety shoe 겸용 멀티 센서를 적용한다.

3) 승객 또는 물체를 감지 시 멀티센서가 동작하여 승객 진입 시 즉시 반전하여 열려야 한다.

3.6.9 카 문턱(Sill)

카 문턱은 경질 알루미늄 재질로 한다.

3.6.10 카 내외 기타 설비

1) 승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상통화 장치가 있어야 한다.

2) 개정 검사 기준내용에 따라 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소 (경비실, 전기실, 중앙관리실)에 이중으로 설치되어야 한다. (장소 및 배선 협의)

3) 비상통화장치는 신품(승강기 안전법에서 정한 인증품)으로 교체하며, 결선 및 설치는 제조사에서 실시한다. (단, 배선,배관 추가공사시 발생되는 부대비용은 시공사가 처리, 설치한다.)

3.6.11 균형추(CWT)

1) 균형추는 재사용으로 인하여 프레임 및 블록의 상태를 점검하여 재조정하여야 하고, 블록의 상태가 불량한 것은 교체 혹은 청소하고 녹 부분은 제거하고 도색한다.

2) 균형추의 프레임에는 무게보상용 체인이 견고하게 고정되어야 한다.

3.7 승강장 부분

3.7.1 승강장 문

1) 승강장 문은 2매 중앙개폐식으로 정숙 원활하게 작동될 수 있도록 하며 카 문과 동시에 개폐되는 구조로 한다.

2) 승강장 출입문은 두께 1.5mm 이상의 스테인리스 재질로 하며 각 판넬의 뒷면에는 AV-PAD를 부착하고, 종 보강을 하여야 한다.

3) 스테인리스(STS 304) 헤어라인 급 이상 적용 시 소재를 미려하게 제작하여야 한다.

4) 승장 도어 슈는 1매 당 2개소 이상 반영하고 문턱에 양호하게 맞물려야 한다.

5) 승강장 문의 문양은 계약시방에 기준하여 “발주자”의 승인을 득하여야 한다.

6) 도어 개폐 시 문이 닫혀지는 부분에 고무재질 또는 그에 상응하는 완충장치를 설치하여 도어 닫힘 시의 충돌소음이 없도록 하여야 한다.(미적용 시에는 도어 닫힘 소음이 없도록 설계되어야 한다.)

7) 승강장 문 잠금장치는 개정 검사 규정에 적합한 삼각형 Type 및 높이를 적용하여야 한다.

8) 승강장 1층 출입문은 보강재를 수직으로 보강하고, 승강장 출입문은 EN 81-1 부속서 J의 소프트 팬들럼 시험방법에 따라 450J의 운동에너지로 충격을 가하였을 때, 이탈없이 견딜 수 있어야 한다.

3.7.2 삼방틀

1) 삼방틀은 전층에 걸쳐서 덧씌우기 하여야 한다.(STS 304 1.2T 이상 적용)

2) 덧씌우기의 절곡 부분은 미려하게 제작하여야 한다.

3) 승강장 출입구 바닥 앞부분과 카 바닥 앞부분과의 틈새 간격은 검사기준으로 한다.

4) 문턱 교체 적용 시“발주자”와 바닥 마감(논스립 적용)을 협의 결정한다.

3.7.3 층 표시기

1) 층 표시기는 박스를 건물 마감 보호를 위해 재사용 하며 수직으로 설치하고 부득이하게 교체할 경우 건물의 마감은“시공자”가 하도록 하며, 커버는 디자인은“발주자”의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

2) 일반용 승강기의 경우“만원 + 점검중”의 표시가 되어야 한다.

3) 전 층에 디지털식 위치표시기를 설치하여야 한다. (승인사항)

3.7.4 호출버튼(승인사항)

1) 호출버튼은 박스를 재사용하여 층 표시기와 일체형으로 마이크로 푸시 방식으로 제작설치 하여야 하고, 의장은 "발주자"의 승인을 득하여야 한다.

(방향 표시와 층 표시가 동시에 점등되어야 한다.)

2) 호출버튼의 커버는 승장도어 재질로 적용하며, 커버의 가장자리 끝면은 이용자의 손이 베이지 않도록 부드럽게 면치기 가공을 하여야 한다.

3) 제조사 확인 및 설계반영 시 기존 홀 버튼 사이즈보다 같거나 크게 적용을 하여 측면 실리콘마감 등을 하여야 한다.

3.8 안전장치

3.8.1 기계실 부분

1) 조속기 (GOVERNOR)

카 비상정지장치의 작동을 위한 조속기는 정격속도의 115% 이상의 속도 그리고 다음과 같은 속도 미만에서 작동되어야 한다.

가. 고정된 롤러 형식을 제외한 즉시 작동형 비상정지장치 : 0.8 ㎧

나. 고정된 롤러 형식의 비상정지장치 : 1 ㎧

다. 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치 및 정격속도가 1 ㎧ 이하의 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 비상정지장치 : 1.5 ㎧

라. 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 엘리베이터에 사용되는 점차 작동형 비상정지장치 : 1.25v + 0.25/v ㎧

2) 전자제동장치 (이중브레이크 적용)

자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.

드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 2세트로 설치되어야 한다. 하나의 부품이 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카를 감속하는데 충분한 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나가 작동되어 제동되어야 한다.

3) 수동조작

정전 등으로 승강기가 중간 층에서 정지 시, 기계실에서 권상기 브레이크 개방 후 수동조작 하여 정지 층의 레벨을 맞출 수 있어야 한다.(축전지 운전 적용 시 미사용)

4) 로프이탈방지 장치

도르래에는 권상기의 급제동 시나 지진 및 기타의 진동 발생 시 주 로프가 벗어나지 않도록 로프이탈 방지장치를 설치하여야 한다.

5) 기계실 내부에는 안전표식과 엘리베이터의 호기표식을 안전색 또는 눈에 잘 띄는 색상의 스티커로 제작하여 부착하고, 기름이나 오염에도 지워지거나 탈색이 되지 않아야 한다.

6) 카내와 통화할 수 있도록 비상 전원공급 장치에 의한 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.

3.8.2 승강로 부분

1) 리미트 및 파이널 리미트 스위치

카가 종단층을 초과하여 운행할 경우 확실하게 운전을 정지시키기 위하여 승강로의 상하 최종단에 리미트와 파이널리미트 스위치를 설치하며 파이널리미트 스위치가 동작한 경우 카 및 승강장에서의 자동운전은 불가하다.

2) 피트정지 스위치 및 점검운전 BOX

승강로 피트에 설치하여 보수점검 및 검사 시 피트내부에 들어간 사람을 보호하기 위하여 작업 중 카가 움직이는 것을 방지하여야 한다.(수동운전이 가능하여야 함.)

3) 피트에는 진입이 가능한 피트 사다리 및 카내와 통화할 수 있도록 비상 전원공급 장치에 의한 전원을 공급받는 내부통화 장치가 설치되어야 한다.

3.8.3 카 부분

1) 카 상부 비상구 출구

미적용 시는 카 상부에 내부통화장치 시스템이 설치되어야 한다.

2) 카 상부 장치

카 상부에는 점검용 콘센트, 점검용 저속운전 스위치 및 버튼, 비상스위치, 점검용 조명기구 등을 설치하여야 하며, 비상스위치는 보수점검자가 카 상부에 진입하기 전에 승강장에서 ON/OFF 할 수 있는 거리에 위치하여야 한다.

3) 비상통화호출장치 (개정 검사 규정에 따른 곳에 적용하여 설치한다)(재사용)   승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상통화 호출장치가 있어야 한다. 이 장치는 구출활동 중에 지속적으로 통화할 수 있는 양방향 음성통신이어야 한다. 통신시스템이 연결된 후에는 갇힘 승객이 추가로 조작하지 않아도 통화가 가능하여야 한다.

4) 비상정지장치

카 상부 또는 하부에는 조속기와 연동되어 동작하는 전기 및 기계적 안전장치가 설치되어 있어야 한다. 이 장치는 공인된 시험기관의 인증서를 받은 제품을 사용한다.

5) 카 가림판(Apron)

승강로와 카 바닥 면의 간격을 일정치 이하로 유지하기 위하여 카의 출입구 하단에 설치하며, 카가 층과 층 중간에 정지하는 경우 승객의 추락을 방지하는 구조로 견고히 설치하여야 한다.

6) 과부하 경보장치

카의 적재하중을 감지하여 용량의 100% 초과 시 경보를 울리고 출입문을 개방한 채 운행정지하여 하중을 감소시키도록 유도한다.

7) 출입문 안전장치

도어가 닫히는 도중 승강장 버튼 또는 카 내 열림 버튼을 누르거나 물체가 도어 사이에 있음을 검출한 경우 도어는 즉시 반전하여 열려야 하며, 또한 문이 열린 후에는 지정된 시간 후 닫히도록 하여야 하고, 카가 운행 중이거나 정지위치 이외의 곳에서는 출입문이 열리지 않아야 한다.

3.8.4 승강장 부분

1) 인터록 스위치

승강장 도어는 카가 해당층에 없는 경우 기계적 잠금장치에 의해 승강장에서는 열 수 없는 구조로 하며, 전 층의 승강장 도어 중 어느 한 곳이라도 열려 있는 경우 안전 스위치가 동작하여 승강기는 운행되지 않아야 한다.

2) 승강장 도어 키(KEY) 위치

승강장 도어의 상부에 위치하여 정전 시 또는 비상시에는 승강로 밖에서 개정 검사규정에 적합한 삼각형 Type의 Key로 도어를 열고 카 내의 승객을 구출할 수 있는 구조이어야 한다.

3.8.5 상승방향 과속 및 개문 출발방지 장치

승강기 제어시스템, 브레이크 또는 상승방향으로 카 속도를 좌우하는 부품의 고장 또는 이상으로 승객이 상해를 입을 위험에 대하여 보호할 수 있는 상승방향 과속방지장치와 승강기 제어시스템, 구동전동기 또는 구동기의 브레이크 등의 고장 또는 이상으로 인하여 카가 착상구간에서 승강장 문을 잠그지 않은 상태에서 통제 불능한 운행을 일으켜 그 결과로 승객이 상해를 입을 위험에 대하여 보호할 수 있는 개문 출발 방지장치를 설치하여야 하며 그 작동조건 및 기능은 다음과 같다.

1) 상승방향 과속을 감지할 것(시험성적서 첨부)

2) 브레이크 라이닝의 마모 및 이상으로 인하여 승강기의 도어가 열린 상태로 상승 또는 하강하는 것을 감지할 것

3) 과속감지 또는 개문출발감지 및 전원의 실패(정전)는 이 장치를 즉시 작동시켜야 한다.

4) 이 장치는 승강기가 정지하고 있을 때에는 작동되지 않아야 하고, 정전 후 전원이 복귀되기 전까지 제동상태가 지속적으로 유지되어야 하며, 전원복귀후 자동으로 리셋되어야 한다.

5) 단일 자력 작동스위치, 접촉기, 릴레이, 단일 고체소자(solid state) 등을 이용한 장치 또는 소프트웨어 시스템의 고장 등이 이 장치를 무효화시키지 않아야 한다.

6) 과속의 경우 감지장치를 조속기에 설치할 때에는 이 장치에 의해 조속기의 정상적 작동에 영향을 미치지 않아야 한다.

7) 이 장치는 브레이크 드럼이나 디스크, 카, 균형추 또는 현수로프시스템 중 한 개 또는 그 이상에 작용하여 제동함으로서 위험한 운행 또는 제어불능운행을 방지하여야 하며, 현수로프시스템에 작용하는 경우 다음과 같은 기능과 조건을 갖추어야 한다.

가. 로프브레이크 적용시 로프는 브레이크 라이닝이 부착된 2개의 판 사이를 지나고 1개의 판은 동체에 고정되고 1개의 판은 스프링에 의한 힘으로 작동하여 로프를 측면 가압력으로 제동시키는 구조이어야 한다.

나. 장치는 정전이 반복해서 진행되는 경우에도 수차에 걸친 정전과 동시에 반복해서 정상적인 제동작용이 가능한 시스템이어야 한다.

다. 브레이크의 작동에 의한 로프의 상당한 손상 또는 변형이 없어야 한다.

단, 기어리스 적용 시는 각 제조사 기준에 맞는 시스템을 승인 후 적용한다.

3.9 승강기 성능 요구

3.9.1 설계 기준

1) 정격 속도 : 어떠한 탑승 상태에서도 약정된 속도±5%.

2) 정격 하중 : 정격하중의 125% 무게에도 운행이 되어야 한다.(부하시험 운행 시)

3) 착상 구간 : 어떠한 탑승 상태에서도 승강장 바닥 기준 ± 5mm이내 착상

3.9.2 소음과 진동 수준

1) 카 내부

가속, 감속 그리고 최고속도로 카가 주행 중일 때 소음 및 진동 수준은 성능표에 지정된 값을 초과해서는 안되며 측정 시에 통풍장치는 전원을 끄고 측정한다. 이 장비들의 전원을 켠 상태의 소음도 측정해야 한다.

가. 카 내 진동 기준 : 수평진동(Max 20gal 이하), 수직진동(Max20gal 이하)

나. 카 내 소음 기준 : 55dB(A)

다. 진동 측정 기준 : EVA-625 장비 Peak to Peak (10Hz Low-Pass filter 조건)

2) 기계실

가. 기계실의 소음이 발생하는 장비들의 소음은 70 dB(A)를 넘어서는 안 된다.

나. 모든 소음을 측정할 때에는 바닥에서 1m높이, 기기에서 1m 간격을 두고 측정한다.

PART 4. 설치공사

4.1 시공범위 및 시공조건

승강기 설치공사를 위한“발주자”와“시공자”간의 공사구분은 다음의 기준에 따른다.

No	작업내용	작업구분
		발주처	시공사자
1	기계실의 전원공급 및 분전반(1차측) 확인	●
2	기계실 분전반에서 제어반까지의 전원 배관 및 인입공사(2차측)		●
3	기계실 로프 홀 마감 공사(차음판) 및 후크 안전 및 사용 확인작업		●
4	기계실 기기 반입구와 로프 구멍 뚫기의 공사		●
5	기계실 바닥 로프 홀 파훼 및 배관 마감		●
6	기계실 벽과 머신빔 걸림단 부분의 콘크리트 파훼 및 마감공사		●
7	기계실 조명 신규 설치 200lx 이상 (비상조명장치)		●
8	기계실 내부의 각종 안전 스티커 부착 및 비상연락		●
9	피트 점검용사다리 신규설치		●
10	출입구 설치 및 해체공사		●
11	기계실 이외의 장소에 비상통화장치 설치 (발주자가 지정한 위치에 설치)		●
12	CCTV설치 용 카 내부에서부터 피트까지 배선공사		●
13	기계실 및 승강로 내의 승강기 관련 모든 배관 및 배선공사		●
14	승강기 관련 설비와의 모든 전원, 통신, 제어의 접속 및 시험		●
15	양중장비 사용 및 인양 (발생비용 포함)		●
16	설치공사 중 사용하는 가설전원 및 용수의 무상공급	●
17	용접봉사용 불티 방지막 설치 및 해체(화재감시자 배치 및 주변 소화기 비치 필요)		●
18	설치용 부품 및 자재, 장비의 보관장소 제공 (옥내,외) / 사전협의 필요	●
19	승강기공사 관련 정리정돈 및 폐자재 및 폐기물 처리		●
20	기타 승강기 교체공사로 인한 파손 및 보완부분에 속하는 일체의 공사		●
21	기계실 양중 작업 시 파손된 부분은 원상 복귀를 한다(갤러리 창문 등)		●
22	상기 내용에 기재되지 아니한 사항 중 장애인복지과에서 별도 지정하는 사항 등		●

구 분	항 목	발주처	시공사
기계실 MACHINE -ROOM	기계실 양중구 및 바닥 마감(파훼부분)		■
	기계실 조명 교체 - 조도 부족시		■
	MACHINE BEAM, 권상기, 제어반 철거 및 교체		■
	바닥 BEAM자리 파훼 및 재시공		■
	기계실 갤러리창 덧창 시공 2EA - 필요시		■
	DUCT 철거 및 확장 시공(필요시)		■
승강로 HOIST WAY	CAR 철거 및 교체		■
	스위치류 철거 및 교체		■
	승강로 내 각종 ROPE 전체 철거 및 교체		■
	승강로내 철골 보강(필요시)		■
	CCTV 승강로 내 배선 작업		■
출입구 ENTRANCE	문턱(SILL) 철거 및 설치		■
	문턱(SILL) 설치 후 SILL턱 마감(몰탈 or Non-slip)		■
	JAMB 및 막판 CLADDING(덧빵시공) - 철거불가		■
	1F 출입구 교체시 비산방지(시건장치 포함)가설 작업		■
	홀버튼 교체 작업		■
기 타 NOTE	시공중 발생되는 폐자재(고철), 폐기물 처리(비용상계불가)		■
	시공 완료후 승강기검사 비용		■
	전기380V(3상4선식) 결선 시공(공급-건축)		■
	승강기내부 LCD 모니터 및 CCTV 카메라 재시공(해당시)		■
	승강기 자재 적치장소 제공(필수)	■
	카내부 인테리어(마감, 층별안내판, 거울, 시트지등.)재시공-필요시	■
	기계실 천정 방화석고 시공(필요시)		■
	PIT하부 바닥 타설 및 마감(방수) 재시공 - PIT부족시	해당없음.	해당없음.
	기타 시공후 발생되는 SILL마감 및 승강기 인테리어부분-필요시	■	■ (NON-SLIP 시공

4.2 배선공사

4.2.1 전기배선

1) 전기 배선공사는 내선 규정에 의하여 시공하여야 한다.

2) 비상조명장치와 비상통화장치 설치에 따른 배선 및 배관은 문제 발생“시공자”가 판단하여“발주자”와 협의하여 결정한다.

4.2.2 절연저항

전동기 주 회로의 절연저항은 제어반의 과전류 차단기를 끊은 상태에서 검사하고 제어회로는 각 출입문의 스위치를 닫고 과전류차단기를 끊은 상태에서 검사한다.

1) 전동기 주 회로 : 0.4 MΩ 이상       2) 신호회로 : 0.2 MΩ 이상

3) 제어회로 : 0.2 MΩ 이상             4) 전등회로 : 0.2 MΩ 이상

PART 5. 기타사항

5.1 승강기 교체에 따른 “승강기 안전관리법”에 의한 검사

1) "시공자"는 승강기를 교체·설치 완료한 경우 발주처를 대신하여“승강기 안전관리법”에 의한 검사(설치검사, 완성검사 등)를 승강기안전관리공단으로 부터 받고 합격한 후 운행하여야 한다.

2) 검사비용은 시공자가 처리한다.(조건부 합격시에도 검사비 포함)

5.2 인수인계사항

“시공자”는“승강기 안전관리법”의하여 정부가 지정한 검사기관의 검사를 받아 합격하고,“발주자”가 지정한 안전관리자로부터 완료 승인을 득한 후, 다음의 제출서류에 하자가 없을 경우“발주자”의 서명을 받고, 승강기를“발주자”에게 인계 할 수 있다.

1) 검사필증 원본

2) 품질보증서 2부

3) 시험성적서 및 성능과 관련된 보조 자료

4) 승강기 운전요령서 및 긴급대처요령서

5) 승강기 설치도면 및 전기결선도

6) 기타 본 발주 부서에서 정한 관계서류 등

7) CD 및 USB저장매체 승강기 교체 관련 일체서류 저장 제출

5.3 철거(고철)비 처리 조건

업체로 하여금 계량 후 해당 금액을 본 부천시(장애인복지과) 지정 계좌에 입금처리한다.

5.4 승강기 내부 인테리어

승강기 내부 별도 인테리어 공사는 없으며, 승강기 카 내부 이미지는 최종 공사업체에서 여러제안을 통해 본 발주처에서 결정한 이미지로 한다.