에스컬레이터 제작 시방서

1.  적용 범위

본 시방은 남울진농협에 설치하는 800형(스텝폭:600), 1000형(스텝폭:800), 1200형(스텝폭:1000) TYPE의 에스컬레이터를 기준으로 하며, 옥내용 및 옥외용에 적용한다. (단, 각도 35°는 층고 6000mm까지 적용)

2.  일반 사항

1) 제작 기준

(1) 본 시방은 승강기시설 안전관리법 시행령, 건축법, 동시행령, 동시행규칙에 정하는 바      에 의하여 제작 기준상 최상급 원자재로 제작하여 제작시방에 부합 되도록 한다.

(2) 본 기기 납품 시 본 시방에 누락된 사항일지라도 본 공사에서 의도하는  바와 같이 완전   한 에스컬레이터가 설치될 수 있도록 설비용 소요자재에 대하여 충실히 공급 한다.

(3) 본 기기 설치공사 완료 후 고객(설치 감리 또는 현장감독)의 입회하에 시운전을 시행하   여 고객의 승인을 얻은 후 납품설치가 완료된 것으로 한다.

(4) 본 기기 설치도면 제작공정표 의장관계, 핸드레일 색상 등에 대하여 고객 측에 승인을 얻은 후 제작에 착수 하도록 한다.

(5) 본 승강기 설치에 관한 시방서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적인 판단 시, 적용이 필요한 부분에 대한 시공여부는 고객과의 협의 하에 결정한다.

(6) 외부에 설치되는 지상(외부) 노출용은 옥외형 구조로 제작하고, 동절기 가동에도 지장이 없도록 결빙 장치를 적용하여 제작, 설치한다.

(8) 이 시방서의 선택(옵션)으로 명기된 항목은 추가 금액을 필요로 하는 시방으로 적용 여부      는 고객과의 별도 계약서에 준한다.

2) 수량 내역

현장에 따른 적용기준 수량 및 발주 내역 기준으로 적용 한다.

3) 조작방법

상층 및 하층의 난간부에 부저용 푸쉬버튼, 운전용 KEY 스위치 및 정지버튼을 설치하여 오르고 내릴 수 있도록 조작토록 한다.

4) 사 양

(1) 기본사양

형    명	; S800             S1000           S1200

난 간 폭	; 800mm           1000mm         1200mm

스 텝 폭 ; 600mm           800mm          1000mm

수송능력	; 3600(인원/시간)   4800(인원/시간)  6000(인원/시간)

수직높이	; 2000mm ～ 22000mm

스텝속도	; 0.5m/s (30m/min)

경 사 각	; 30도 / 35도

전    원	; AC 3PH 380V 60Hz, AC 1PH 220V 60Hz

(2) 각부사양

HAND RAIL	; 특수합성고무

HARD RAIL FRAME	; STAINLESS STEEL HAIRLINE 마감

DECK COVER	; STAINLESS STEEL HAIRLINE 마감

SKIRT GUARD	; STEEL+BLACK PAINTED / STAINLESS STEEL HAIRLINE

SKIRT FINISH        : ANTI-FRICTION COATING

PANEL	; 투명강화유리(10mm이상)

COMB	; ALUMINIUM

FLOOR PLATE	; ALUMINIUM / STAINLESS STEEL

STEP	; ALUMINUM(회색)

DEMARCATION LINE	; YELLOW PAINTED

3. 구  조

1) 구조일반

(1) 에스컬레이터는 제어반, 구동장치, 트러스, 난간, 스텝 및 스텝체인 등으로 구성되어 있   으며 트러스의 상, 하단부를 건축 구조물의 보에 지지 시킨다.

(2) 에스컬레이터 수평지지간 거리가 15300mm를 넘는 경우에는 중간 지지보가 지지할 수 있도록 하며, 처짐은 지지보간 1/750 이하가 되도록 제작, 설치한다.

(3) 스텝 및 스텝체인은 연속적으로 연결되어 트러스 내의 구동장치에 의해 주행속도는 분당 30m/min 속도로 이동 구동되며 핸드레일은 스텝의 이동속도와 같게 동일방향으로 구동되는 구조로 하며 에스컬레이터의 경사각도는 30° 또는 35°를 유지한다.

단, 6000mm 초과 시에는 30°이하를 유지한다.

2) 제어반

(1) 강판재 캐비넷으로 트러스 상부에 취부하며, 전면에 쉽게 개폐할 수 있는 구조로 한다.

(2) 감시반이 설치 될 경우 감시반과 연결가능토록 한다.

(3) 내부에는 에스컬레이터의 안전한 운전에 필요한 전자접촉기 및 기타 필요한 기구를 취부   한다.

(4) 또, 별도의 기동 스위치 등 조작 기구를 상,하 양 승강구의 데크보드 하부에 취부 한다.

(5) 원활한 유지 보수를 위하여 보수 작업용 비상 정지 스위치 및 보수용 콘센트를 설치하도   록 한다.

3) 구동장치

(1) 감속기

고효율의 웜기어를 내장하는 주철재 기어상자로 되어 있으며 안전율은 5이상으로 하고 소음을 최소화 하기위해 방음, 방진구조로 한다.

(2) 전동기

가. 보호 등급(IP54이상) 및 효율이 우수한 에스컬레이터 전용 제품을 사용하며, 고효          율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정에 의한 고효율 인증을 획득한 고효율 삼         상 유도 전동기를 사용한다.

나. 극수는 4극 또는 6극으로 한다.

다. 절연은 F종으로 한다.

(3) 브레이크

가. 균일한 감속 및 정지상태(제동운전)를 지속할 수 있는 브레이크 시스템으로서 감속기    입력축에 부착 한다.

나. 보수목적으로 에스켈레이터를 움직일 수 있도록 브레이크를 수동으로 풀리게 할 수 있   도록 수동 권취 장비를 별도로 설치하도록 한다.

다. 운전방향에 관계없이 정격하중하의 어떤 하중에서도 작동되어 지도록 한다.

라. 품질 경영 및 공산품 안전 관리법에 따른 기준을 만족하고 안전 인증을 획득한 제품으    로 제작한다.

(4) 구동체인

감속기 회전을 스텝과 핸드레일에 전달하는 것으로 안전율은 5이상으로 한다.

4) 트러스

(1) 각파이프 구조로 되어 운전 중 스텝 및 난간 등 모든 하중에 지탱할 수 있는 구조여야 하고, 트러스의 하면은 기름 누유를 방지할 수 있도록 구조로 제작한다.

(2) 트러스 각 부재의 강도는 안전율 5이상이어야 하고 스텝 및 스텝 체인 롤러가 주행하는  트랙의 재질은 내마모성 있는 강재를 사용 한다.

5) 난간

(1) 일반

가. 난간은 에스컬레이터의 주된 의장부분으로 견고한 재료와 미려한 디자인으로 설계 한   다.

나. 난간은 내측판넬, 스커트 가드, 데크보드 및 핸드레일 등으로 구성되어 있으며 스텝은   양측에 설치된다.

(2) 내측판넬

KS L2002의 요건에 부합 또는 동등 이상의 10mm이상 투명 강화유리를 사용하며, 유리의 이음부는 정밀 가공하여 미려하고 견고하게 취부 하도록 한다.

(3) 데크보드

가. 데크보드의 표면은 스텐인레스 강판제의 헤어라인 사상으로 하고 난간 하부에 취부되어 움직이는 스텝과 외부를 갈라놓는 구조로 되어 진다.

나. 스텝과의 틈새는 한쪽이 4mm이내로 되어 승객의 옷이나 손가락이 끼어들어 가지 않   도록 한다.

(4) 스커트 가드

가. 스커트 가드의 표면은 강판 블랙 페인트 마감 또는 스텐레스 강판제의 헤어라인 사양으로하고 스커트 가드 연결부는 요철이 적고 부드럽고 매끈한 형상으로 손가락 등이 끼어 들어가는 위험성이 없도록 취부하며 양측면에 안전 브러쉬를 설치한다.

나. 핸드레일 출입구는 승객의 옷이나 손가락 등이 끼어 들어가지 않는 구조로 해야 한다.

(5) 핸드레일

가. 난간에는 핸드레일을 설치하여 스텝의 이동과 동일속도로 및 동일 방향으로 이동 되도   록 한다.

나. 핸드레일은 양질의 합성고무로 충분한 인장강도를 가진 강재를 심재로 해서 성형한 것으로 단면 형상은 핸드레일 조립 부분과 손이나 손가락이 끼지 않는 형상으로 하고 길이는 난간에 적합하게 엔드레스 구조로 한다.

다. 핸드레일 이상 시 2~3초 이내에 에스컬레이터 운행을 정지시키도록 속도감지 장치       및 안전회로를 구성 한다.

라. 핸드레일 좌,우에 정전기 방지 브러쉬를 핸드레일 구동장치 주위에 설치하여 핸드레일     의 정전기 발생을 억제하도록 한다.

6) 스텝

(1) 스텝은 부하되는 최대하중에 대하여 충분한 강도를 갖는 알루미늄제를 사용하고 안전율   은 5이상으로 한다.

(2) 스텝 트레드와 스텝 라이저는 스텝이동 방향과 평형하게 홈이 있어야 하며 경사부에서    수평으로 이동시 인접한 것이 맞물려 들어가도록 한다.

(3) 수평으로 이동시 스텝과 트레스간 단차는 최대 4mm 이내가 되어야 하며 승객의 안전을   위하여 수평으로 스텝은 최소로 2개가 되도록 한다.

단, 층고가 6000mm를 초과하는 경우에는 수평 스텝은 3개로 한다.

(4) 전, 좌우의 끝단에 황색의 안전표시테를 표시한다.

(5) 에스컬레이터 고장 시 어떠한 부위에서도 보수가 가능 할수 있도록 스텝의 탈착이 가능  구조로 한다.

(6) 품질 경영 및 공산품 안전 관리법에 따른 자율안전 인증을 획득한 스텝으로 제작할 수 있도록  한다.

7) 스텝체인

스텝 양측에 샤프트로 연결되어 스텝이 연속적으로 구동될 수 있는 구조로 하며 안전율은 5이상으로  한다.

8) 승강장

(1) 승객이 안전하게 스텝에 타고 내릴 수 있는 구조로 고정되어야 하며 표면은 미끄러지는 것   을 방지하기 위하여 횡으로 홈을 가진 알루미늄 또는 스테인레스 재질을 사용하며, 장기간   사용할 때에도 변형되지 않도록 충분한 강도를 유지하도록 한다.

(2) 스텝과 연결되는 선단은 콤을 취부하여 스텝과 홈이 맞물리게 함으로써 이물질 등이 유입되는 것을 방지하도록 하며 콤은 쉽게 교환 가능한 구조가 되도록  한다.

9) 급유장치(선택-옵션)

자동급유에 의해 각 부분으로 소량씩 급유하여 가동부분을 윤활시켜 성능보장과 수명증대가 되도록 한다.

10) 옥외형 구조 추가 사항

(1) 햇볕, 눈, 비 등 혹독한 외기조건 하에서와 장시간 정지 후 다시 가동하는 경우에도 초기부터 완벽한 성능을 발휘하는 구조 이어야 하며, 탑승객에게 열상 등의 피해가 없도록 한다.

(2) 동절기에 결빙으로 인하여 에스컬레이터 작동에 영향을 주는 부분에는 동절기 가동   에 지장이 없도록 필요개소에 결빙 방지장치를 설치하며, 자동 및 수동으로 작동     할 수 있는 구조로 제작 한다.

(3) 장치 내부의 오일과 유입되는 빗물이 섞이지 않도록 유수분리장치를 설치하며, 용량   은 유입되는 우수를 충분히 처리 할 수 있는 용량의 구조로 한다.

(4) 각종 취부용 볼트류는 스테인리스 제품을 사용을 원칙으로 하며, 특성상 스테인리스 제품을 사용할 수 없는 곳은 부식이 되지 않는 재료를 사용한다.

(5) 각종 스위치는 방적형으로 방수 등급 IP 65이상의 스위치를 사용하여야 한다.

(6) 트러스와 상, 하부 지지용 앵글 등의 구조물은 외기에 의하여 부식되는 재질의 경우에 부식이 되지 않도록 처리한다.

(7) 각종 취부용 볼트류는 스테인리스 제품을 사용을 원칙으로 하며, 특성상 스테인리스 제품을 사용할 수 없는 곳은 부식이 되지 않는 재료를 사용한다.

(8) 제어반 내, 외함은 방적형으로 방수등급은 IP54이상으로 하되, 재질은 스테인리스 강판으로 제작하며, 배선은 습기에 의한 오작동을 방지할 수 있도록한다.

11) 인버터(선택-옵션)

기계실내 인버터를 설치 할 경우 유지보수에 이상이 없도록 충분한 공간을 확보 할 수 있   는 구조로 제작 하며, 전면에 현시 장치 및 조정용 로더를 부착 하도록 한다.

12) 자동운전장치(선택-옵션)

에스컬레이터 상,하부에 자동감지센서를 설치하여 승객이 통과하면 자동으로 운행되고 일   정 시간 동안 탑승자가 없을 시에는 자동으로 정지 될 수 있는 기능을 갖추도록 하며, 화   살표 등 문자표시는 고휘도의 LED 방식을 적용 한다.

4. 안전장치

1) 구동체인 안전장치(선택-옵션)

구동체인이 파단되거나 과다하게 늘어났을 경우 스위치를 작동시켜 전원을 차단하여 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치한다.

2) 스텝체인 안전장치

스텝체인이 파단되거나 과다하게 늘어났을 경우 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치한다.

3) 스커트 가드의 안전장치

스텝과 스커트 사이에 이물질이 끼었을 때 에스컬레이터를 정지시키는 장치로서 상,하 승강구 부근의 좌우에 4개 설치한다.

4) 스텝 이상 주행 안전장치(선택-옵션)

스텝이 정상 이상으로 튀어올라올 때 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치한다.

5) 이상속도 안전장치

정격속도의 20% 이상이거나 20% 이하로 에스컬레이터가 구동될 때 이를 감지하여 에스컬레이터를 정지시키는 장치를 설치한다.

6) 브레이크 안전장치

브레이크가 안전하게 작동하지 않을 경우 에스컬레이터의 운전을 방지하기 위한 장치를 설치한다.

7) 보수 안전 스위치

일반 점검 시 및 보수 시 에스컬레이터의 기동을 방지하기 위해 하부 트러스에 설치 한다.

8) 안전주의 테둘림

승객의 승하차를 안전하게 할 수 있도록 스텝의 앞 및 좌우 끝단에 황색 페인트 테둘림을 표시한다.

9) 과부하 보호 계전기

모터에 정격 이상의 전류가 흐르는 경우 에스컬레이터를 자동으로 정지되도록 한다.

10) 핸드레일 출입구 안전 스위치

핸드레일 출입구에 사람의 손을 넣거나 이물질이 끼일 경우 즉시 에스컬레이터가 정지되도록 한다.

11) 안전 브러쉬 설치

좌, 우 스커드 가드에 안전브러쉬를 설치하여 승객이나 이물질이 끼어 들어가는 것을 방지하고, 그 부착부가 탈락되지 않는 안전한 구조로 설치한다.

11) 역회전 방지장치(보조 브레이크)

아래와 같은 사고가 발생하였을 경우, 관련 안전장치와 연동하여 주 브레이크와 동시에 작동하거나 단독으로 작동하여 주 구동축을 제동하여 정지시키는 구조로 제작한다.

- 운전 중인 에스컬레이터의 예기치 못한 역전

- 전원 차단 후 주브레이크 동작 실패시

- 구동체인 파단시

5. 제외공사

1) 건축공사

(1) 에스컬레이터 설치와 관련된 건물의 증개축과 방수 및 주변부대공사.

(2) 에스컬레이터 설치후 바닥과 천정 및 난간 손잡이등의 마감공사.

(3) 에스컬레이터 상,하부 진입부분의 진입 방지용 보호장치.

(4) 설치 지지부의 공사.

(5) 하부 핏트 설치 및 방수공사.

(6) 반입구의 시공 및 반입후 복구공사.

(7) 에스컬레이터의 외장공사.

(8) 에스컬레이터 사이의 교체부분 및 천정과의 교차부분에 안전삼각대 설치공사.

(9) 중간지지보 설치공사.(필요시)

(10) (준)옥외용 무빙워크 설치 시 상부 지붕공사.(준옥외용 및 옥외용 적용 시)

2) 전기 공사

(1) 에스컬레이터 기계실 수전반까지의 동력전원과 조명전원 인입공사.

(2) 접지선 및 감시반 배관, 배선 공사.

(3) 방화셔터 설치 및 연동관계 전기 접점 인입용 배관, 배선공사.

(4) 외장조명시 별도 전원 공급공사.

(5) 감시반 설치시 배관, 배선공사.

6. 설치공사

1) 책임시공

이 공사는 제작도면 및 시방서에 명시된 사항 및 설치 시운전을 성실히 이행하여 기능을 완전히 만족시킬 수 있도록 시공하며, 제작도면 및 시방서에 명기되지 않은 경우에도 필요한 보충적 사항을 성실히 시행 한다.

2) 현장변경

각 기기의 위치를 현장 사정에 의하여 변경이 필요할 때는 고객의 승인을 득한 후 시행 한다.

3) 타 공사의 관련

본 공사에 관련되는 다른 공사가 없을 경우 현장감독의 지시에 의하여 공사 진행에 지장이 없도록 시공하며, 시공상 벽, 기타 구조물에 구명을 뚫어야 할 경우는  현장 감독원의 지시에 의하여 필요이상의 크기가 되지 않도록 한다.

4) 현장 가설물

본 공사에 필요한 현장 사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물을 현장 감독원과 협의하여 가설 한다.

5) 완성검사

각 기기의 설치 및 조정이 완료되면 검사기관에 의뢰하여 완성검사를 필한 후 검사필증을 제출하고 완성검사는 승강기 시설 안전관리법 제13조 제4항 및 시행령 제14조의2제1항에 의한 승강기 검사기준에 준한다.

6) 품질 보증서

수급자는 설치 공사 완료 후에 승강기 제조 및 관한 법률에 따라 품질 보증서를 발급 하도록 하며, 내용에는 품질보증기간, 업체명 및 주소 전화번호, 에스컬레이터 사용 관리 요령 등에 관한 것을 기재하여 제출 한다.

7. 기 타

1) 아프터 서비스

(1) 고객 인도 후 3개월간은 무상으로 보수하고 , 매월 1회 이상 자체 점검을 실시하여 하자       발생 시는 즉시 보수 한다.

(2) 화재 또는 천재지변을 제외하고 부품재료, 제작 또는 설치작업상의 결함에 의한 고장이 발견될 시 3년간 무상 수리를 하며, 중대한 과실의 경우나 작은 고장 발생 시는 제품을 교체하여 소기의 목적을 달성할 수 있도록 재설치 한다.

2) 하자기간

(1) 설치 검사 완료 후(본 공사 준공검사) 사용자의 고의적 사고나 또는 천재지변에 의한 사고를 제외하고는 설계, 제작 및 시공 상 하자에 대하여 3년간 보증한다.

(2) 폐사는 하자보수 통지를 받으면 최단 시일 내에 보수 완료 한다.