시    방    서

사업명 : 충주의료원 증축병동 엘리베이터 제작·설치

항 목	엘 리 베 이 터 기 본 사 양
(1) 용 도	MR(장애인/병원용)
(2) 정격용량 [인승]	1,600KG [21인승, 3STOP, 일방]
(3) 정격속도 [m/min]	60 M/MIN
(4) 제 어 방 식	인버터 제어방식, AC-VVVF CONTROL SYSTEM [VVVF - Variable Voltage Variable Frequency]
(5) 구 동 방 식	동기 기동 방식
(6) 운 전 방 식	방향성 승합 전자동 운전방식 [Selective Collective Control]
(7) 정 지 층 수[운행층]	지상1층~지상3층, 출입문 3개소
(8) 제어반 위치	최상층
(9) 승 강 거 리 [MM]	(도면참조) MM
(10) MAIN MOTOR	19 KW
(11) 카내부 크기 [MM]	W1,600 × D2,300 × H2,400
(12) 출입문 형태	2매문 사이드개폐식
(13) 출입문 크기 [MM]	W1,200 × H2,100 , 출입문골조: 1,400X2,100
(14) 승강로 규격 [MM]	1승강로:W2900 × H3,100 , 2승강로:W2800 × H3,400
(15) P I T 깊 이	1,600 mm 이상
(16) 오 버 헤 드	5,000 mm 이상
(17) 카 천 정(이중천정)	STS H/L ETCHING
(18) 권상용 WIRE ROPE	Φ12 × 6본
(19) 가바나 WIRE ROPE	Φ8 × 1본
(20) 카 바 닥	데코타일
(21) 출입문 재질	STS H/L ETCHING
(22) 카내부 재질	STS H/L ETCHING
(23) 레 일	CAR - 18KG/M, CWT - 8KG/M
(24) BUFFER	우레탄 TYPE
(25) 특 기 사 항	1. 인터폰은 사람이 거주하는 1곳에 설치하며, 직접통화장치를 설치 하여야한다 2. 상승방향 과속방지장치, 개문발차 방지장치, 도어스위치 접점 쇼트 및 단락시 운행 정지기능등 포함 3. 출입문 및 장애인 편의시설 - 세부사항은 시방서 참조
(26) 동 력 전 원	교류 3상, 380V, 60Hz