2022. 07

승강기 교체공사 시방서	광주전남지역본부

승강기 부품교체공사 시방서

(구동시브, 메인로프 교체)

2022.07

한국토지주택공사 광주전남지역본부

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용범위

(1) 이 기준은 한국토지주택공사(이하 LH라 한다.)에서 발주하는 공사로서, 승객·화물·장애인용 엘리베이터의 구동시브, 메인와이어로프 설치(교체)공사에 적용한다.
본 공사의 범위는 아래와 같다.

(2) 승강기 부품의 철거, 제작 및 설치

(3) 기존 승강기 유지보수업체와 설치(교체)점검 수행

1.2 참고기준

다음 규준은 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 보며, 시방서 내용이 관련법령 및 고시와 상층 되는 사항이 있을 때에는 관련법령, 고시 순으로 우선적으로 적용한다.

1.2.1 관련 법규

승강기안전관리법

장애인,노인,임산부 등의 편의증진보장에 관한 법

교통약자의 이동편의 증진법

승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정

(1) KCS 31 55 05 (1.2.1)을 따른다.

1.2.2 관련 기준

(1) 관련 기준은 KCS 31 55 05 (1.2.2(1))을 따르며, 추가사항은 다음과 같다.

KCS 31 55 05 엘리베이터설비 공사

승강기 안전검사기준 (행정안전부)

승강기 안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준(별표 22_엘리베이터 안전기준)(행정안전부)

KS I ISO 1996-1 음향 - 환경소음의 표현 측정 및 평가방법 – 제1부:기본 양 및 평가절차

KS B ISO 4190-2  엘리베이터 설비 – 제2부: 분류 IV 엘리베이터

KS B 6950  엘리베이터의 제조 및 설치를 위한 안전규격-제1부 : 전기식 엘리베이터

1.3 용어의 정의

내용 없음

1.4 제출물

(1) 다음 사항은 LHCS 10 10 10 05 제출물 관리에 따라 제출한다.

(2) 수급인은 아래 서류에 대하여 계약 체결일로부터 7일 이내에 제출항목, 제출일정 등에 대하여 감독자, 감리자와 협의하여야 한다.

① 건축구조 등 관련공정 도서검토서를 감독자에게 제출하여야 한다.

가. 기계실 (훅, 양중장비 배치도 등)

나. 피트 (피트깊이, 비계설치 도면 등)

② 제작공정표, 증명서, 기술자료(구동시브, 주로프 안전율 계산 등) 등은 LH에 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

(3) 설치공정표, 동원인원 계획표, 설치계획도, 현장설치요령서, 현장기술자 선임계 및 안전관리계획서 등은 계약체결일로부터 10일 이내 감독자에게 제출하여야 한다.

(4) 본 공사에 적용되는 위험성평가표, 위험성평가 실시규정, 안전보건 관리계획서를 작성 및 유해위험요인 저감대책 방안 등 중대재해처벌법 시행 관련 제출물 등을 LH에 제출하여 승인을 득한 후 착공이 가능하다.

(5) 수급인은 설치 착수일 부터 완료일까지 매일 일일 보고서를 제출하여야 한다.

(6) 수급인은 공사완료 후 준공서류를 제출하여야 한다.

1.4.1 자재 제품자료

(1) 설치시방서

(2) 증명서

① 다음의 2가지 항목에 대한 증명서류를 제출하여야 한다.

- 1) ~ 2)의 주요 부품은 공인기관(국제적으로 공인된 시험기관 포함)의 인증서나 시험성적서를 제출하여야 하며, 시험성적서는 승강기검사기준의 부품안전검사기준에 적합하여야 하며, 최근 생산을 확인할 수 있는 증명서를 제출해야 한다.

1) 와이어로프

2) 구동시브

(3) 현장설치요령서

1.4.2 시공계획서

(1) 공정표

① 제작공정표

② 설치공정표

③ 동원인원계획표

④ 설치계획도

(2) 일일보고서

① 일일공사내용

② 공정현황

③ 출력인원

④ 위험공종 사전작업허가서(PTW)

⑤ TBM일지

1.4.3 현장기술자관련

(1) 현장대리인 선임계

(2) 품질관리전담자 선임계

(3) 안전관리자 선임계

(4) 현장기술자 선임 및 배치

① 건설산업기본법 시행령 제35조(건설기술자의 현장배치기준 등) 및 건설기술관리법 시행령 제4조(건설기술자의 범위) 3호 산업응용분야(승강기)에 적합한 책임기술자를 선임하여야 한다

② 수급업체 본사에 승강기 부품교체공사 공사예정금액 규모에 적합한  승강기 기술자를 총괄책임자로 선임하여 각 현장을 관리․지원토록 해야 한다.

③ 현장마다 승강기 부품교체공사 공사예정금액 규모에 적합한 승강기기술자 1인을 공사현장대리인으로 선임 상주토록 하여 감독자의 지시에 따라 제반사항을 처리토록 하여야 하며, 동일지구내의 다수의 현장은 1개 현장으로 간주한다. 다만, 다음의 경우 1인의 기술자를 2개의 공사현장에 배치할 수 있다.

가. 동일 지역본부 현장

나. 타 지역본부일 경우 관할행정 구역 경계에 접하면서 40 km 이내일 경우

④ 착공시 본사 및 각 현장별 현장대리인 배치표 및 배치기간을 작성 LH에 제출해야 한다

1.4.4 안전관리계획서

(1) 안전관리대책 수립사항

(2) 안전관리자 등의 현장상주사항

(3) 안전보호구의 종류 및 규격내용

(4) 안전보호장비의 사용현황

(5) 작업시 안전조치사항

(6) 안전표지의 부착내용

(7) 안전진단 및 안전교육내용

(8) 기타

1.4.5 준공서류

(1) 시험성적서

① 구동시브

② 와이어로프

(2) 기술지도 완료증명서

(3) 현장시험보고서

(4) 준공사진 : 자재입고, 부품교체(전, 중, 후), 폐자재, 호기별 비계설치 상태 등 관련사진

(5) 공사완료확인서(해당 단지 유지관리용역업체 확인 필),[별첨1]

(6) 하자보증이행증권( 3년, 100분의 3)

(7) 기타 필요사항

1.5 비용부담

(1) 다음에 소요되는 비용은 수급인(납품자, 제조업자) 부담으로 한다.

① 엘리베이터 부품의 교체공사를 위하여 사용하는 전기료

② 엘리베이터 내에 설치하는 기기설치(교체)공사 일체와 공사 중 구조물 손상부분의 복구 및 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

1.6 품질보증

1.6.1 납품 및 검수

(1) 납품·설치

① 메인시브, 메인와이어로프 설치 완료일은 승강기 부품교체공사 준공일로 한다.

(2) 검수 및 대금지급

① 검수는 승강기 부품교체 설치완료 및 부품교체 준공검사를 필하고 준공검사합격에 관한 증빙서류를 제출한 때 그 부분에 대한 검수 시행 및 관련서류를 확인한 후 대금을 지급한다. 단, 수급인이 요청한 경우 기성부분에 대한 검수를 시행한 후 대금을 지급할 수 있다.

1.6.2 하자보증기간

(1) 수급인은 ‘승강기안전관리법’에 의거하여 최종 준공일로부터 3년간 품질을 보증하여야 하며, 승강기 관리 주체가 정상적인 사용, 관리요령에 따라 정상적으로 사용 관리 하였음에도 불구하고 발생한 고장 또는 결함에 대하여는 무상으로 교체하여야 한다.

1.6.3 공사전 협의

(1) 수급인은 관련공사 수급인과 부품교체공사 착공 전에 엘리베이터 부품교체에 필요한 연관공정, 시공 관련사항 등에 대하여 협의하여야 한다.

1.7 안전관리

1.7.1 산업안전보건법 등 준수

(1) 수급인은 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 엘리베이터 부품교체공사 시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

(2) 수급인은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제162조에 따른 규정을 준수하기 위해 점검반을 필요시 소속 직원2명이상으로 구성하여 한다,

1.7.2 승강기 제작·설치(교체)공사의 기술지도계약

(1) 수급인은 지구별로 공사금액이(제조+설치공사비) 1억원 이상일 경우 산업안전보건법령에 의거 건설재해예방 전문기관과 기술지도계약을 체결하고 안전관리비의 효율적인 집행 및 산업재해 예방을 위한 기술지도를 받아야 한다.

(2) 수급인은 공사 착수후 14일 이내에 건설재해예방 전문기관과 기술지도에 관한 계약을 체결하고 기술지도 계약서를 감독자에게 제출하여야 하며 공사종료시에는 건설재해예방 전문 기관의 기술지도를 받았음을 증명할 수 있는 기술지도완료 증명서를 감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 수급인이 제1항에 의한 기술지도계약을 체결하지 아니한 때에는 산업안전보건법령의 재해예방전문 지도기관의 지도기준에 의거 소정의 안전관리비를 지급하지 아니하고 지구내 최종 준공되는 공구에서 설계변경 감액 조정한다.

1.7.3 승강기 제작·설치(교체)공사의 안전관리

(1) 수급인은 산업안전보건법령이 정하는 바에 따라 현장별로 안전감시자를 상시 상주하게 하여 산업재해를 예방하여야 하며, 이를 위반시 감독은 공사중지명령을 내릴수 있다.

(2) 수급인은 건설기술관리법시행령 및 동법시행규칙에 의거 안전관리계획서를 공사 착공후 15일 이내 작성후 감독자에게 제출하여야 하며 감독자로부터 보완조치 요구가 있을 경우 즉시 보완하여야 한다.

(3) 지구별로 안전관리비를 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 아니한 금액에 대하여는 설계변경 감액 조정한다.

(4) 수급자는 교체공사 기간 중 자재의 유실방지 책임이 있으며, 작업 시 입주민의 재산 또는 소유물을 훼손, 파손하였을 때는 즉시 변상하여야 한다.

(5) 단지 내 시설물 등 일체의 자산에 대해서도 파손, 손상을 시켰을 경우 원상복구를 하거나 변상하여야 한다.

(6) 작업자에 대한 신원확보 책임은 수급자가 지며 감독관의 지사나 주의사항을 지키지 않는 자는 감독관의 교체 요청 시 즉시 교체하여야 한다.

1.8 착공 간담회

(1) 수급인은 관련공사 수급인과 부품교체공사 착공전에 착공간담회를 시행하여야 한다.

(2) 착공간담회는 승강기 부품교체공사 착공일 10일 이전에 개최하여야 한다. 참석자는 다음과 같다.

① 승강기 수급업체의 본사 담당자 및 설치책임자

1.9 운반, 보관, 취급

(1) 엘리베이터 부품(구동시브, 메인로프, 조속기로프))은 비닐보호 테이프등 으로 보양하여 현장에 반입하여야 한다.

(2) 현장에 반입한 자재는 자재창고에 보관하거나, 보양재로 충분히 보양하여 오물이나 빗물 등이 침투하지 않도록 보관하여야 한다.

1.10 현장 가설물

(1) 이 공사에 필요한 현장사무실, 기자재 보관 장소 등 필요한 가설물은 감독자, 관리소장과 협의하여 가설하여야 한다.

1.11 유지관리

(1) 수급인은 승강기 부품교체 완료 후 하자보증기간 동안 기존 유지관리업체로부터 로프장력 조정 등의 요청사항이 있을 경우 이에 응해야 하며, 연 1회 총 3회의 로프장력조정을 실시하여야 하며 본 공사 준공 후 6개월이 경과하는 시점에 해당 단지 유지관리업체 입회하에 1회 이상 로프 장력 조정 후 유지관리업체의 확인을 득한 완료확인서[별첨2]를 우리 공사에 서면으로 제출하여야 하며  총 3회 이상(6개월차, 18개월차, 30개월차) 로프장력조정을 실시하여 완료확인서를 유지보수업체, 관리소장의 서명을 받아 제출해야 한다.

1.12 공사기간

(1) 계약체결일로부터 10일 이내에 LH 지역본부에 승강기 부품교체공사 착공일정과 기타 제출물 항목 등을 협의하여야 한다.

(2) 해당 단지의 최초 호기 부품교체공사 착수 전에 관리소 및 기존 유지보수업체와 협의하여 기 설치된 승강기의 해당부품에 대한 인수하여야 하며, 우리공사 승강기 유지보수 계약서 조건에 의거 관리하여야 한다.

(3) 공사기간 산정

① 공사기간은 현장 설치대수에 따라 협의 조정하되 자재 시험성적서 승인,  부품교체 후 설치, 시운전 및 준공검사기간 등을 포함하여야 한다.

② 천재지변 및 수급자 책임이 아닌 사유(민원발생 등) 공사기간 변경이 필요한 경우 사전에 감독과 협의조정 할 수 있다.

1.13 기  타

(1) 이 시방서에 명시되지 않는 사항은 승강기 설치에 관계되는 각종 법령에 준한다.

2. 자재

2.1 일반사항

2.1.1 사용자재

(1) 이 시방서의 적용을 받는 자재는 제작도면에 자재목록을 제출하고 다음 각 호에 적합한 신품을 사용하여야 한다.

① 산업표준화법에 의한 한국산업표준에 적합하다는 제품인증 표시품(KS 표시품) 또는 품질검사전문기관이나 공인시험기관에서 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것을 우선 사용한다.

② 위 ①에 적합한 자재가 없는 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 전기용품안전인증 제품을 사용한다.

③ 위 ① 및 ②에 적합한 자재가 없는 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로서 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 감독자의 확인을 받은 후에 사용하여야 한다.

④ 사용되는 자재는 최근 생산된 최신 최상품 자재를 사용하여야 하며 이를 증명할 수 있는 증명서를 제출하여야 한다.

2.2 제원

(1) 당 공사에서 발주하는 엘리베이터 부품은 기존에 설치된 동일한 제품으로 사용하고, 상세한 사항은 설계도, 현장 실사에 따른다.

2.3 기계실내 기기 및 승강로

2.3.1 권상기

(1) 구동시브(Driving Sheave)는 한국주물공업협동조합 단체표준 SPS-KFCA-D4302-5016의 GCD600 이상의 강도를 가지는 구상흑연주철품으로서 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 정밀기계 가공하여야 하며, 직경은 주로프 직경의 40배 이상으로 하여야 한다.  단, 시브로서 주 로프의 직경에 접한 부분이 길이가 그 둘레 길이의 1/4이하인 것의 직경은 주로프 직경의 36배 이상으로 할수 있다.

(2) 시브의 경도는 브리넬 경도로 HB210 이상이어야 한다.

(3) 권상기 프레임은 한국주물공업협동조합 단체표준 SPS-KFCA-D4301-5015의 GC300 이상의 강도를 가지는 회주철품으로 제작되어야 한다.

(4) 구동시브의 측면 가장자리에는 노란색으로 안전표시를 하여야 한다.

(5) 베어링에 구리스가 잘 주입이 될수 있는 구조이여야 하며 시브에 구리스 주입구가 있어야 한다. 다만 구리스 주입구가 없는 일체형 베어링은 베어링 교체가 가능 구조이여야 한다.

(6) 구동시브의 가공 상태가 양호 하여야 하며 부식방지 방청이 되어 있어야 하며, 부식(녹)이 발생된 제품은 감독이 교체를 원할 경우  즉시 다른 제품으로 교체가 되어야 한다.

2.3.2 주로프

(1) 승강카용 주로프의 안전율은 10이상이어야 하며, 로프의 직경은 12㎜ 이상으로 KS D 3514에 적합한 제품을 사용한다.

(2) 주로프의 끝부분은 1가닥마다 KS B 6837에 적합한 강제 소켓트에 배빗채움, 클램프 고정 또는 이와 동등한 방법으로 고정하여야 한다.

(3) 단부에서 발생하는 소음에 대해

(3) 로프의 본수는 최초 설치된 사양과 동일한 본수로 설치가 되어 있어야 한다. 12mm 4본(11인승, 13인승),  12mm 5본(13인승, 15인승), 12mm 6본(17인승, 20인승)으로 한다.

(4) 교체공사에 사용되는 주로프의 생산일자는 최근 생산된 제품으로 사용하며 이를 증명할 수 있는 생산 확인서 및 출하증명서를 감독관에게 제출한다.

2.3.3 균형추 즉

(1) 로프 교체 후 균형체인과 피트 바닥간 차이는 200mm 이상으로 하여야 한다.

(2) 균형추용 레일의 하부에는 균형체인의 유동과 이탈을 방지하지 위한 장치를 제거하여서는 아니된다.

2.4. 엘리베이터 부품교체 자재반입 일정

(1) 공정표상의 자재 반입 일정에 반입 가능 여부

(2) 지구 및 일정별 자재반입 계획

2.5 주요자재 규격 및 제조사 리스트

(1) 주요 자재 규격

(2) 제조 또는 수입업자의 업체명, 담당자, 연락처

(3) 자재 생산일자 및 출하일자를 확인할 수 있는 증명서

3. 시공

3.1 시공조건 확인

(1) 수급인은 부품교체공사에 지장이 없도록 다음사항의 시공 전에 감독자 및 관련 수급인과 협의하고 시공상태를 확인하여야 한다.

3.1.1 승강로 관계

(1) 각층 출입구 승장버튼, 위치표시등용 작동상태

(2) 카상부에 설치되어 있는 기존부품의 정상작동 상태 유무

(3) 출입구 좌, 우측 삼방틀(Jamb) 보양재 설치(기준층, 최상층)

3.1.2 기계실 관계

(1) 기계실 진입통로

(2) 기계실 장비 양중구 크기 및 위치(바닥 또는 벽)

(3) 기계실 천정 양중용 훅

3.2 작업준비

3.2.1 안전시설

(1) 수급인은 엘리베이터 출입구, 승강로 등에 작업인원의 추락 등 위험방지를 위한 보호시설을 설치하여야 한다.

(2) 작업자의 안전 확보를 위하여 주로프 교체 시 승강로 피트에는 균형추측 작업을 위한 비계를 의무적으로 설치하여야 하며, 설치 높이는 균형추 측에서 안전하게 로프 해체 작업이 가능한 높이이어야 한다.

(3) 설치된 비계는 주변 레일 등의 시설물에 단단히 고정하여 작업자의 하중에 견딜 수 있도록 견고하에 설치하여야 한다.

(4) 받침대 설치 완료 후 반드시 수평상태를 확인하고 이상이 있을 경우 즉시 보완조치 한다.

(5) 비계 설치가 이루어지지 않고 공사를 진행할 경우 감독은 공사를 중지할 수 있다.

(6) 화기가 사용되는 작업 장소에는 반드시 소화기를 비치 한 후 작업에 임해야 한다.

3.3 기계실공사

3.3.1 기기설치

(1) 권상기의 구동시브와 디플렉터 시브의 상하부 기울기가 없도록 설치하고 시브 상호간은 수평정열 하여야 한다.

3.4 조립

3.4.1 메인로프걸기

(1) 로프의 자체꼬임 및 로프 상호간의 꼬임이 없도록 드럼에 감아 운반하여야 하며, 킥현상이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(2) 로프설치 후 로프장력 조정 작업을 하여야 한다.

3.5 설치기준

3.5.1 설치 일반 사항

안전담당자(안전감시자)를 선임하여 공사의 통제 및 안전관리 등에 차질이 없도록 하여야 한다.

잘 정돈된 작업 환경 내에서 시브 로프 교체공사 작업이 이루어 져야 한다.

작업중에는 반드시 작업복, 안전모, 풀바디 하네스(FBH), 안전화를 착용해야 한다.

작업 전 시브 로프 교체 공사에 투입되는 모든 인원이 모여 툴 박스 미팅(Tool Box Meeting)을 실시하여야 하며, 작업 전 기본 안전 대책 수립 및 작업 내용을 충분히 숙지 후 작업에 임해야 한다.

사용 도구의 특성 및 사용을 충분히 숙지하고, 작업을 시작하기 전에 반드시 장비들의 이상 유무를 확인 한다.

항상 작업 위치 주변을 정돈하여야 한다.

시브 로프 교체 공사는 작업자의 건강 상태가 매우 중요 하므로, 항상 건강 상태에 주의 하고 컨디션이 좋지 않을 시 휴식을 취할 수 있도록 현장 담당자에게 요청한다.

화기 작업 시 반드시 적절한 화재 예방 조치를 취하여야 하며, 작업이 끝난 후에는  재 연소 가능성을 확인한다.

지정 된 장소에서 흡연이나 식사 및 휴식을 취한다.

직업 간에는 차폐 판이 설치되어 작업이 진행 중임을 알리고 외부인이 작업현장에 진입할 수 없도록 방호되어야 한다.

작업현장의 시설물 등이 보호될 수 있도록 방호장치를 하여야 한다.

시브 교체시 양중 장치는 견고하게 고정하고 안전하게 양중하여 작업진행 한다.

로프 교체 작업시 추락의 위험을 방지하기 위하여 승강로에는 안전율을 고려한 생명선을 두 개 설치하고 승강로의 작업자는 풀바디하네스 및 안전모를 착용한다.

엘리베이터는 반드시 안전관리자(감시자)에 의해 통제되어야 하며 안전관리자(감시자) 이외의 인원이 승강기를 통제할 수 없도록 방호가 가능하여야 한다.

작업간 공구는 불량품 혹은 기능을 상실한 공구를 사용할 수 없으며 용도 및 작업내용에 맞게 사용되어야 한다. 특히 특수장비 (체인블록, 윈치, 토크렌치 등) 의 경우 승강기의 용량, 하중, 안전율 등을 고려하여 적용되어야 한다. 또한 작업간 사용되는 주요공구는 표준에 맞는 인증된 제품 혹은 검교정품을 사용하여야 한다.

구 로프 철거 및 신 로프 교체 간 카 혹은 카운터의 추락, 돌상 등을 방지하기 위한 충분한 수단이 강구되어야 한다

메인 와이어로프 교체시 보조시브, 기계대에 남아 있는 녹 가루, 분진, 오일슬러지 등 오염된 부문은 깨끗하게 세척을 실시한 후 로프를 교체한다.

모든 작업 완료 후 볼트 체결부위는 흰색으로 마킹을 한 후 3개월 후 조정작업 후 붉은색으로 마킹한다.

3.6 시험

(1) 각 기기의 설치완료 후 감독자 입회하에 다음사항에 대한 시험을 완료하여야 한다.

3.6.1 고속 시운전

(1) 승강로 및 피트, 케이지 상부의 장애물 유무를 확인하여야 한다.

(2) 엘리베이터의 승차감을 확인하여야 한다.

(3) 엘리베이터의 각종 안전장치의 작동여부를 확인하여야 한다.

(4) 카내외의 이상소음 및 이상진동 여부를 확인하여야 한다.

3.7 현장 뒷정리 및 점검

3.7.1 현장 뒷정리

(1) 수급인은 엘리베이터 설치완료 후 엘리베이터 준공검사 일정에 따라 기계실 내부 및 각종 장비, 카 상부 및 내부, 승강로 피트 바닥 등을 깨끗이 청소하여야 한다.

3.7.2 점  검

(1) 수급인은 부품교체 완료 후 현장에서 정한 일정에 따라 아래와 같은 점검을 시행한다.

㉮ 주로프 텐션조정상태

㉯ 각 부 안전장치 점검

㉰ 점검보고서 제출

㉱ 교체공사 중 발생한 특이사항 등

[별첨1]

공사완료확인서

관리소명 : 광주00아파트

공사기간 : 2022.00.00. ~ 2022.00.00.

공사금액 : 11,111,110원(단지별 원가내역서 금액 기재)

공사명	공사부위	공사내용	설치상태	비고
시브,로프교체	101동 2호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	102동 1호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	103동 1호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	104동 2호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	107동 3호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	107동 4호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	108동 1호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	108동 2호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	108동 4호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	109동 2호기	구동시브, 메인로프 교체	양호
	111동 2호기	구동시브, 메인로프 교체	양호

승강기 유지관리용역 표준계약서 제9조의 1(보수완료검사)에 따라 확인점검 결과 교체공사가 이상 없이 완료되었음을 확인합니다.

2020. 00. 00

구 분	회 사 명	직 위	성 명	서 명
공사업체
유지관리
관리사무소

[별첨2]

메인와이어로프 텐션조정 확인서( 회차)

관리소명 : 광주00아파트

공사기간 : 2022.00.00. ~ 2022.00.00.

공사금액 : 11,111,110원(단지별 원가내역서 금액 기재)

공사명	공사부위	공사내용	설치상태	비고
로프텐션조정	101동 2호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	102동 1호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	103동 1호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	104동 2호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	107동 3호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	107동 4호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	108동 1호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	108동 2호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	108동 4호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	109동 2호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차
	111동 2호기	로프장력조정	양호	00.00.00 1회차

▢ 사진대지

대상호기	조정 전	조정 후

대상호기	조정 전	조정 후

2020. 00. 00

구 분	회 사 명	직 위	성 명	서 명
공사업체
유지관리
관리사무소