승강기 부품교체공사 특기시방서

1. 공사개요

가. 대상단지 현황 : 광주동천6 등 9개 단지 61대

단지명	동,호기	설치업체	대상호기별 사양	대수
광주 동천6	601-2호기 외 10기	티케이엘리베이터	·11인승 10stop ∅12*5본 ·13인승 10stop ∅12*5본 ·15인승 15stop ∅12*5본	1 4 6
광주 죽림	103-2호기	티케이엘리베이터	·13인승 16stop ∅12*5본	1
광주 하남	102-3호기외 7기	티케이엘리베이터	·11인승 15stop ∅12*4본 ·13인승 15stop ∅12*5본	4 4
광주 송화4	401-1호기외 9호기	티케이엘리베이터	·13인승 9stop ∅12*5본 ·13인승 10stop ∅12*5본 ·13인승 11stop ∅12*5본 ·13인승 12stop ∅12*5본 ·13인승 13stop ∅12*5본 ·13인승 15stop ∅12*5본	2 1 1 4 1 1
광주 송화3	301-1호기 외 1기	티케이엘리베이터	·13인승 9stop ∅12*5본 ·13인승 10stop ∅12*5본	1 1
광주 각화	101-1호기 외 13기	티케이엘리베이터	·11인승 15stop ∅12*4본 ·13인승 15stop ∅12*4본	7 7
순천 연향	101-1호기 외 3기	티케이엘리베이터	·11인승 15stop ∅12*4본 ·15인승 15stop ∅12*5본	3 1
목포 옥암1	102-1호기외 4기	티케이엘리베이터	·13인승 12stop ∅12*5본	5
광주 용두2	203-1호기 외5기	현대엘리베이터	·15인승 15stop ∅12*5본 ·17인승 15stop ∅12*6본 ·15인승 16stop ∅12*5본 ·13인승 16stop ∅12*4본	1 2 2 1

나, 공사범위 : 총 61대 구동시브, 메인와이어로프 교체

다. 공사기간 : 착공일로부터 90일 이내

2. 공사내역

가. 메인로프 걸기

- 메인로프 철거 시 설치되어 있는 본수의 1/2을 우선철거 후 신규로프 설치 후 나머지 로프 철거

- 메인로프는 최근 1개월 이내 제조된 로프 사용

- 수분이나 이물질이 침투가 되지 않도록 자재 보양 철저(수분 침투 시 자재 사용 불가)

- 주로프 끝 부분은 1가닥 마다 KS B 6837에 적합한 엘리베이터용 로프소켓에 체결식(클램프) 로프 소켓을 사용하여 고정하여야 한다.

나. 구동시브

- 구동시브 측면 가장자리에는 노란색으로 안전표시

- 구동시브 홈에 이물질 또는 수분이 침투가 되지 않도록 보양 및 보관 철저

- 부식(녹)이 발견된 제품은 자재 사용 불가

3. 비용부담(수급인)

가. 고자재 처리비 : 발주 시 설계내역에 반영

나. 원상복구 비용 : 공사 중 구조물 손상이나 안전소홀로 인하여 발생하는 모든 비용

4. 기타사항

가. 본 계약에 의한 공사를 다른 공사업체 등에게 하도급, 공동수급은 불가 합니다.

나. 본 공사 수행시 관계인(입주자, 경비원, 관리소직원 등)이 식별이 용이하도록 복장 및 안전장구 착용을 하여 입주자가 주거생활의 불편을 최소화 하도록 하여야 합니다. (안전감시자는 안전감시자 조끼 착용)

다. 우리공사 표준계약서에 따라 과업범위 완료 후 기존 승강기 유지관리업체의 확인점검을 실시하며, 지적사항이 있을 경우 즉시 보완, 보수 후 해당 유지관리용역업체의 확인을 득 한 후 공사완료확인서를 준공서류와 함께 제출하여야 합니다.

라. 교체공사 완료 후 균형추 측 런바이는 450mm이상 되도록 시공하여야 합니다.

마. 구동시브, 주로프 교체 후 카상부 로프소켓 상단에 로프사양, 공사업체, 교체일자가 기재된 테크를 1매 이상 부착하여야 합니다.

바. 공사 전 반드시 현장 실측 후 공사에 임해야 합니다. 미 실측으로 발생한 설계금액 추가 비용 증가는 수급자에게 책임이 있습니다.

사. 최종 준공일 기준 6개월이 되는 시점에 해당 유지관리용역업체, 관리소장 입회하에 로프 텐션 조정 후 관리소장 확인을 득한 완료확인서를 제출하여야 합니다. 또한 요청이 있을 시 매년 1회 이상 로프텐션 조정(총 3회, 6개월차, 18개월차, 30개월차) 후 완료확인서를 제출하여야 합니다.

※ 본 공사 시방서 1.11 유지관리 참조

아. 현장대리인과 별도로 안전감시자를 배치하여야 하며 안전감시자는 교체공사 작업을 할 수 없으며 이를 위반 시 공사가 중지 될 수 있습니다.

차. 현장대리인 및 안전감시자 선임

- 본 공사건에 선임된 현장대리인은 상시 상주하여야 하며 안전감시자는 현장작업 절대금지입니다.