승강기 노후 부품 교체공사 시방서

제1장 일반사항

1-1 적용 범위

본 시방서는 오스타파라곤 2단지 아파트(이하 ”갑”이라 한다)가 발주하는 “승강기 노후 부품 교체 설치공사”에 적용하며 갑과 이 공사를 도급받은 업체(이하 “을”이라 한다) 간에 계약의 일부가 된다.

1-2 관련 법령 및 규칙의 준수

을은 본 공사와 관련하여 건축법, 동 시행령, 동 시행규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 전기사업법과 승강기 시설 안전 관리법 및 승강기 검사 기준 등 관련 법규에 적합하도록 설치하여야 하며 이를 위반함으로써 발생하는 문제에 대한 모든 책임은 을에게 있다.

1-3 용어의 해석

본 시방에 기술하지 않았거나 불명확하다고 생각되는 사항에 대하여는 계약

전에 갑의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 상호 협의토록 하고 합의가 이루어지지 않는 사항은 관계 규정에 따른다.

1-4 제출서류

을은 공사 완료 후 아래의 관계 서류를 구비, 제출하여야 한다.

준공계

공사 작업 사진 철

하자 이행 증권

1-5 공사기한

본 공사의 기한은 계약일로부터 60일 이내로 하며 공사 착공 일주일 전에 작업 공정표를 작성하여 갑에게 제출하여야 한다.

1-6 시 운전

시공 완료 후 승강기 검사 기준에 적합한지, 모든 기능이 정상적으로 작동하는지에 대해 충분한 시 운전 및 점검을 통하여 확인하고 보고하여야 한다.

1-7 준공

을은 설치 완료 후 적정 시공 여부를 갑으로부터 확인받아야 하며 미비 사항에 대하여는 충분한 보완조치를 하여야 한다.

1-8 대금 지급

공사대금은 공사를 완료한 후 일괄 지급하도록 한다.

1-9 안전관리

을은 작업에 임하기 전에 작업자에게 충분한 안전교육 및 조치를 위하여 안전관리에 만 전을 기하며, 공사 시 PIT 내에 비계를 설치하여 작업하고, 기타 작업 중 발생하는 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 한다.

공사 중 을이 본 아파트의 시설물과 인명에 손해를 입혔을 경우 갑에게 전액 변상 조치해야 하며 피해시설물은 원상복구 시켜야 한다.

1-10 하자 보증

을은 본 공사 품목에 대한 하자 보증을 해야 하며 그 기간은 준공 후 3년으로 정한다.

제2장 특기사항

2-1 개요

(1) 공 사 명 : 승강기 노후 부품 보수공사

(2) 공사 내용 : 승강기 MAIN SHEAVE 및 MAIN ROPE 교체

(3) 설치기준

1) MAIN SHEAVE

-구동 시브(MAIN SHEAVE)는 항상 균등한 견인력과 강도를 유지 할 수 있고 교체 후 로프의 슬립이 없도록 언더컷 마모율이 없는 것이어야 하며 직경은 주 로프 직경의 40배 이상 이어야 하고, 검사 기준에 적합하여야 한다.

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
MAIN SHEAVE ASSY	GT25B. D10*5R	SET	1
해당호기	205동 1호기 (MAIN ROPE 포함)

2) MAIN ROPE

-엘리베이터용의 주 로프 규격(KS D 3514)에 적합한 것으로 안전 계수는 10 이상이고 로프의 끝단은 1본마다 강제 소켓에 바벳트 채움으로 고정 하거나 체결식 로프 소켓 고정 또는 안전상 동등한 기타 시스템에 의해 고정되어야 하고 교체 후 시브에서 슬립 현상이 없어야 하며 검사 기준에 적합 하여야 한다.

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
MAIN ROPE	10-8*Fi(25)A	MR	770	154MR*5본

제 3장 적용규격 기준

을은 공사에 관한 규격서 및 도면상 불명확한 부분 중 기술적으로 필요한 사항은 승강기 검사기관이 고시한 승강기 검사 기준, 승강기 검사표준(KSF 2802) 및 감독원의 지시에 따라야 한다.